# TECHNICKÁ ZPRÁVA – KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Identifikační údaje stavby:

Název stavby:  Záměr dalšího využití Sportovně-rekreačního areálu Petynka

Místo stavby :         Sportovně-rekreační areál Petynka, Praha 6, Střešovice

Městská část :        Praha 6

Charakter stavby :  Novostavba

Druh investice :      Účelová výstavba

Projektant :  	Ing. Martin Jíra

Jira.tzb@gmail.com

Tel.:724 622 342

Objednatel :  SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6

charakter stavby:		dostavba

stupeň dokumentace:	dokumentace pro spojené územní řízení a stavební povolení

Dodavatel:		bude vybrán na základě tendrového řízení

Cena:			bude stanovena nabídkou dodavatele na základě tendrového řízení

V předpokládaném projektu je řešena dostavba plaveckého areálu Petynka a její napojení na dešťovou a splaškovou kanalizaci. Areál zůstane napojen na stávající vodovodní přípojku, která bude zachována beze změny.

1. Podklady

Pro vypracování projektu sloužily tyto podklady:

- Orientace budovy, umístění v zástavbě

- Architektonický návrh objektu.

- Dispoziční řešení objektu.

- Konzultace s investorem stavby.

2. Použité normy a předpisy

Při návrhu byly použity normy a předpisy platné v době zpracování návrhu

- ČSN 01 3450 - Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní instalace

- ČSN 75 5409 – Vnitřní vodovody

- ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace

- ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů

- ČSN EN 806-2 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování

- ČSN EN 806-3 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda

- ČSN EN 12056-2 – Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet

- ČSN EN 12056-3 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet

- ČSN EN 15316 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy

- ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

- ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

- vyhláška  č. 428/2001 Sb.

- vyhláška č. 193/2007 Sb.

- vyhláška č. 48/1982 Sb.

- vyhláška č. 501/2006 Sb.

3. Bilance potřeby vody

Počet návštěvníků								1000 osob

Počet zaměstnanců								18 osob

Počet jídel									500 jídel

Doplňovaná voda do bazénů						70 l/os.den

Sprchování, wc								40 l/os.den

Restaurace									25 l/jídlo

Zaměstnanec								60 l/os.den

Voda pro technologie							70 000 l/den

Celková denní potřeba vody (přístavby)				192 330l/den

Stávající objekt								  50 000 l/den

242 330 l/den

Koeficient denní nerovnoměrnosti					kd = 1,25

Maximální denní potřeba vody 	přístavby				240, 413 m3/den

Maximální hodinová potřeba vody:

Qh = Qm * kh * z-1= 240 413*1, x 1,9 x (1/12) = 38 066 l/hod = 10,58 l/s

4. Bilance odpadních technologických vod

Maximálně se budou čistit tři filtry po sobě. Filtry se budou čistit maximálně 10 minut.

Odpadní voda z čištěného filtru bude odtékat v množství 45 l/sec.

Průtok odpadních vod : 45 l/sec/filtr

Maximální odvod vod z technologie do veřejné kanalizace budou 3 l/s

Celkové množství odpadní vody z čištění: 1800(3x10min) * (45-3) = 75 600 = 76 m3

Pro odvod odpadních vod z technologie bude vybudována retenční nádrž o objemu 76 m3 s regulovaným odtokem 3 l/s.

5. Bilance odpadních splaškových vod

Maximální denní odtok splaškových vod

272,813 m3/den

Maximální hodinový odtok splaškových vod

48,766 m3/hod

6. Bilance odpadních dešťových vod

Množství odtoku dešťových vod dle ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky

Plocha – střecha (stávající + nová) – 3875 m2

- povrch: PVC se sklonem 1%-5% => součinitel odtoku  Ψ = 1,0

- intenzita deště 154 l/(s.ha)

Plocha – parkoviště  – 7600 m2

- povrch: asfalt se sklonem 1%-5% => součinitel odtoku  Ψ = 0,7

- intenzita deště 154 l/(s.ha)

Qr = Ψ * i * A [l/s]

Qr = 1,0* 154 *0,3875 = 59,68 l/s

Qr = 0,7 * 154 * 0,76 = 81,93 l/s

Qr = 141,61 l/s

7. Kanalizace

7.1.Kanalizační přípojka

Před areálem Petynka se nachází stávající splašková kanalizace K400 a zatrubněný potok Brusnice, který je veden v potrubí VP 1000/1750 ZCL. Do těchto potrubí bude objekt napojen.

Stávající objekt je napojen na jednu stávající kanalizační přípojku, která bude zachována beze změny.

Z objektu budou do veřejné jednotné kanalizace odváděny vody splaškové a technologické vody z praní filtrů. Technologické vody z praní filtrů budou napojeny přes retenční nádrž (s bezpečnostním přepadem) o objemu 76 m3 s regulovaným odtokem 3 l/s.

Výše uvedené splaškové a technologické vody budou svedeny do revizní šachty s označením RŠ-S5. Od šachty RŠ-S5 bude vedena splašková kanalizační přípojka K300, která bude napojena na stávající kanalizační šachtu, která je osazena na stoce K400.

Od napojení na stoku bude sklon kanalizační přípojky 5,50 %. Délka kanalizační přípojky od ostávající šachty až po nově osazenou šachtu bude cca 2,0 metrů. Hloubka kanalizační přípojky v místě napojení na stávající šachtu se předpokládá dle podkladů z PVK cca 264,98 m a hloubka osazení nové šachty bude 7,51 metrů.

Před zahájením prací je nutné ověřit polohu a hloubku stávajícího jednotného kanalizačního řadu.

7.2.Dešťové odpadní vody

Dešťové odpadní vody ze střech a parkovacích plochy budou odváděny do zatrubněného potoka Brusnice.

Dešťové odpadní vody ze střech budou svedeny do akumulační jímky o objemu 35m3. Voda z akumulační jímky bude využívána pro zálivku zeleně v areálu. Z akumulační jímky bude veden přepad do retenční nádrže (s bezpečnostním přepadem) s regulovaným odtokem 9,2 l/s do potoka Botič. Retenční nádrž bude mít užitný objem 240 m3.

Z parkovacích ploch budou dešťové odpadní vody přes uliční vpusti svedeny do odlučovače ropných látek. Z odlučovače ropných látek bude dešťová odpadní voda vedena do již zmíněné retenční nádrže.

Návrh retence

Celková redukovaná plocha			          1,0 * 3875 + 0,7 * 7600 = 9 195 m2

Nátok do retence				          Qr= 141,61  l/s

Odtokové množství 				          10 l/s * 0,9195 = 9,2

Objem retence (zadržení vod na 30 min)	          (141,61–9,2) x 1800s=238 388 l = 240 m3

Přestavba areálu Petynka a výstavba nového parkoviště si vyžádá z hlediska odvodnění dešťových vod, zajištění retenčního objemu 240 m3. Výpočet požaduje odtokovou hodnotu z retence 9,2 l/s.

Odpadní vody u parkoviště budou nejprve svedeny do odlučovače ropných látek s maximálním průtokem 85 l/s.

Výše uvedené dešťové vody budou svedeny do revizní šachty s označením RŠ-D1. Od šachty RŠ-D1 bude vedena dešťová kanalizační přípojka K300, která bude napojena na stávající kanalizační šachtu, která je osazena na stoce VP 1000/1750ZCL.

Od napojení na stoku bude sklon kanalizační přípojky min. 1,00 %. Délka kanalizační přípojky od ostávající šachty až po nově osazenou šachtu bude cca 4,51 metrů. Hloubka kanalizační přípojky v místě napojení na stávající šachtu se předpokládá dle podkladů z PVK cca 268,421 m a hloubka osazení nové šachty bude 6,47 metrů.

Před zahájením prací je nutné ověřit polohu a hloubku stávajícího jednotného kanalizačního řadu.

Uvažovaná kvalita vypouštěné vody z praní filtrů:

-        Cl – celkový                         -   max. 0,1 - 0,2 mg/l

-        oxidovatelnost CHSK-Mn   -   max. 5 - 6 mg/l

-        nerozpuštěné látky (NL)     -   max. 20 - 25 mg/l

-        amonné ionty                      -   max. 0,1 – 0,3 mg/l

-        chloridy                               -   max. 50 - 80 mg/l

-        teplota vody                        -   max.  28 - 32°C

7.3.Materiál a uložení kanalizace

Nová kanalizační přípojka splašková a dešťová bude provedena z kameniny. Kanalizační revizní šachta bude betonová a umístěna v exteriéru. Kanalizační potrubí bude uloženo do pískového lože o tloušťce 100  mm a obsypáno pískem v tl. vrstvy min. 300  mm nad horní okraj potrubí. Po celé délce potrubí bude položena výstražná fólie. Výkopové práce budou prováděny ručně popř. strojně. Zásyp bude prohozenou zeminou a bude hutněn po vrstvách podle normy ČSN  73 61 33 na 96  %  P.S. Při hloubce uložení potrubí nad 1,2 m bude výkop doplněn pažením.

7.4.Provedení zkoušky těsnosti

Při zkoušce kanalizační přípojky musejí být viditelné všechny spoje. Zkoušená vodovodní přípojka se po uzavření naplní vodou, tak aby se všechen vzduch vytlačil a aby se dosáhlo tlaku potřebného na vlastní zkoušku vodotěsnosti dle normy ČSN 75 6909.

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Projekt byl zpracován podle platných ČSN, hygienických a bezpečnostních předpisů. Veškeré práce při montáži je třeba provádět v souladu s ČSN 06 03 10 při dodržení předpisů o bezpečnosti práce a předpisů o hygieně práce v souladu s ČSN 75 61 01, ČSN EN 12007 a vyhláškou 48/1982 Sb.

Všechna známá uvedená vedení sítí jsou orientačně zakreslena v dokumentaci a jejich umístění je nutno před zahájením zemních prací ověřit přesným vytyčením jejich správci a při následném provádění dbát připomínek a pokynů obsažených ve vyjádřeních příslušných správců.

Pokud budou provedeny na stavbě jakékoli změny odlišující se od projektové dokumentace, je nutné tyto změny konzultovat s projektantem.

Ing. Martin Jíra