NÁZEV:
DOSTAVBA SPORTOVNĚ - REKREAČNÍHO AREÁLU PETYNKA - PRAHA 6

D.1.2.B.3 – zařízení pro vytápění a chlazení staveb – TČ voda/voda

KLIENT:

SNEO, a.s.

Nad alejí 1876/2

162 00  Praha 6 - Břevnov

IČO 271141121

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

HENNLICH s.r.o.

o.z. G-TERM

Českolipská 9, 412 01  Litoměřice
mobil: +420 724 062 320

Ing. Petr Hoftych

Ing. Dana Vágnerová Autorizovaný technik ČKAIT 0007495 tel: +420 724062320 e-mail: vagnerova@hennlich.cz MÍSTO STAVBY: Otevřená 1072/4 169 00 Praha 6 VÝKONOVÁ FÁZE: Dokumentace pro provedení stavby.

## ÚVOD, PODKLADY

Tato projektová dokumentace stupně DPS řeší:

- Strojovnu technologií v 3.NP (místnost 3.25a)

- Tepelného čerpadla voda/voda WATERKOTTE Eco Touch 5068.5DT topný výkon 68kW při B10/W35°C, instalovaného v technické místnosti 3.25a

- Instalaci kompresorové chladicí jednotky TRANE CONQUEST CGAX 23 SE LN - 61.78kW při 12/7°C, meze nasazení te=35°C- instalované na střeše objektu 3NP

- Napojení VZT jednotek na potrubní rozvod chlazení

Tato projektová dokumentace stupně DPS neřeší:

- Distribuci tepla v hlavní strojovně na podlaží 1NP, tato část je součástí dokumentace hlavního zdroje tepla a rozvodů ÚT.

Pozn.: hranicí dokumentací je přivedené izolované potrubí DN65 od tepelného čerpadla na podlaží 1NP – zakončené 2* uzavírací klapkou.

Projektová dokumentace byla vypracována na základě těchto požadavků a podkladů dodaných objednatelem:

- Požadavek na chladicí výkon a teplotní spád od profese VZT

- Stavební projektová dokumentace stupně DPS

- Místo pro instalaci kompresorové chladicí jednotky na střeše objektu

- Prostor pro strojovnu technologií v 3.NP (místnost 3.25a)

## POTŘEBNÉ PRŮTOKY CHLADÍCÍ VODY, CHLADÍCÍ VÝKON

Vzduchotechnické jednotky: 			Větrání zázemí pro sportovce č.z.5

Větrání posilovny a klubovny + zázemí č.z.7

Větrání zázemí baru č.z.8

- Požadovaný chladící výkon			48 kW

- Průtok chladícího média (voda)		8 300 kg/h

- Teplotní spád chladicího média (voda)	9/14 °C

## ZDROJ CHLADU A TEPLA

Zdrojem chladu bude primárně tepelné čerpadlo voda/voda WATERKOTTE Eco Touch 5068.5Dt (č.poz. CH1) o  topném výkonu 78kW při B0/W35°C. Chladící výkon TČ je 58kW.

Tepelné čerpadlo voda/voda bude zapojeno do akumulační nádoby (č.poz.CH3), kterou bude dle potřeby (nastavené teplotní diference vychlazovat). Na své sekundární straně tepelné čerpadlo vyrábí teplo na nastavitelné teplotní úrovni v rozmezí 45 až 60°C. Pozn.: výstupní teplota bude nastavena dle potřeby odběru. Tato energie je dovedena do centrální strojovny izolovaným potrubím z lisované oceli o dimenzi 76*2mm a zde bude zajištěn její odběr. Pozor! Zajištění odběru této energie je prioritní, před ostatními zdroji tepla – tak aby bylo zajištěno chlazení.

Pozn.: systém ale nelze používat opačně tj. není-li odběr chladu, není k dispozici energie na straně tepla.

TECHNICKÉ PARAMETRY tepelné čerpadlo voda/voda WATERKOTTE Eco Touch 5068.5.5Dt (poz.č.CH1)

- Chladící výkon						57 kW

- Elektrický příkon max.					26 kW

- Průtok chladícího média (propylenglykol 30%)		16,9 m3/h

- Teplotní spád chladicího média (propylenglykol 30%)	9/12 °C

- Průtok chladícího média minimální (propylenglykol 30%)	8,5 m3/h

- Teplotní spád chladicího média (propylenglykol 30%)	6/12 °C

- Průtok topného média 					14,6-19 m3/hod

- Teplotní spád sekundární strany (nominální)		55/45°C

- Technický list TČ je součástí samostatné přílohy

## ZDROJ CHLADU (ZÁLOŽNÍ)

Záložním zdrojem chladu bude kompresorová chladicí jednotka TRANE CONQUEST CGAX 23 SE LN - 61.78kW při 12/7°C, meze nasazení te=35°C s vestavěným on/off oběhovým čerpadlem (poz. č. CH2).

Chladicí jednotka bude instalovány na střeše objektu 3NP na ocelové konstrukci.

Chladicí jednotka bude vychlazovat AKU nádobu (poz.č.CH3) s objemem 1500 litrů. AKU nádoba bude instalována ve strojovně technologií v 3.NP (místnost 3.25a). Průtok chladicího média (propylenglykol 30%) bude zajišťovat integrované čerpadlo.

Potrubní rozvod v okruhu chladicí jednotky/ AKU nádoba bude tlakově uzavřený z vně lisovaného pozinku. Uvnitř strojovny chlazení bude potrubní rozvod opatřen kaučukovou tepelnou izolací tl. 19mm, na střeše objektu bude potrubní rozvod navíc opatřen oplechováním.

TECHNICKÉ PARAMETRY kompresorové chladící jednotky TRANE CONQUEST CGAX 23 SE LN:

- Chladící výkon						61,78 kW

- Elektrický příkon						30,67 kW

- Průtok chladícího média (voda)				11,5 m3/h

- Teplotní spád chladicího média (propylenglykol 30%)	7/12 °C

- Technický list chladicí jednotky je součástí samostatné přílohy

## 4.		STROJOVNA TECHNOLOGIÍ

Strojovna technologií bude instalována v 3.NP (místnost 3.25a). Ve strojovně bude instalována AKU nádoba 1500 litrů (poz.CH3).

Chladicí jednotka TRANE CONQUEST CGAX 23 SE LN s vestavěným on/off oběhovým čerpadlem (poz. CH2) budou vychlazovat AKU nádobu (poz.č. CH3) s objemem 1500 litrů v případě, že nebude zajištěn odběr tepla od TČ voda/voda resp. TČ bude v poruše.   Průtok chladicího média (propylenglykol 30%) v okruhu chladicí jednotky/ AKU nádoba bude zajišťovat integrované čerpadlo v jednotce.

Z AKU nádoby bude (poz.č.CH3): Budou zásobovány tři VZT jednotky. Tj. ze akumulační nádobou bude instalován rozdělovač/sběrač se třemi okruhy na kterém budou osazeny příslušná oběhová čerpadla a směšovací armatury pro regulaci náběhové teploty do každé z VZT jednotek. Řízení oběhových čerpadel a trojcestných ventilů je z regulací VZT.

## 5.	POTRUBNÍ ROZVODY

Veškeré vnitřní i venkovní potrubní rozvody budou provedeny z vně pozinkovaného lisovaného potrubí v kombinaci se šroubovanými pozinkovanými tvarovkami u připojovacích vstupů/výstupů hlavních zařízení (CH1 – připojení primární i sekundární strany TČ, CH2 – připojení kompresorové chladicí jednotky, připojení akumulační chladicí nádoby CH3, připojení expanzní nádoby CH4,  připojení centrálního rozdělovače/sběrače tří větví vč. napojení těchto větví a připojení chladičů VZT jednotek).

Veškeré potrubní rozvody budou podepírány v maximálních vzdálenostech uvedených v tab. 1.

Tab.1	Maximální vzdálenost podpěr

| r Název potrubí- popis | Rozměr | Max. vzdálenost podpěr (m) |
| --- | --- | --- |
| Vně zinkované lisované potr. | DN32- 35 x 1,5mm | 2,4 |
| Vně zinkované lisované potr. | DN50- 54 x 1,5mm | 3 |
| Vně zinkované lisované potr. | DN65- 76,1 x 2mm | 3,2 |
| Vně zinkované lisované potr. | DN100 – 108*2,5mm | 3,5 |

Venkovní potrubní rozvody chladicího média na střeše objektu budou opatřené kaučukovou tepelnou izolací tl. 19 mm a oplechováním.

Vnitřní potrubní rozvody chladicího média budou opatřené kaučukovou tepelnou izolací tl. 19 mm.

Nejvyšší místa potrubních rozvodů budou opatřena automatickým odvzdušňovacím ventilem.

## 6.	ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (dle ČSN 06 0830)

Celý chladicí okruh je naplněn nemrznoucí směsí o koncentraci 30%. Zabezpečovací zařízení v glykolovém okruhu zajistí expanzní nádoba REFLEX S 200/10 (CH4) a pojistné ventily s otevíracím přetlakem 3,5 bar instalované výstupním potrubí z TČ a chladicí jednotky CH2, na výstupním potrubí a na AKU nádobě 1500 litrů (CH3).

Zabezpečovací zařízení v sekundárním – vodním okruhu TČ zajistí pojistný ventil 3 bar instalované na výstupním potrubí z TČ , expanzní objem resp. expanzní zařízení je součástí hlavní strojovny zdroje tepla tj. je na podlaží 1NP.

## 7.		PARAMETRY CHLADÍCÍHO OKRUHU

Maximální dovolené hodnoty:

Max. teplota média na vstupu TČ voda/voda CH1 (primární strana)			Tmax = 20 °C

Min. teplota média na vstupu TČ voda/voda CH1 (primární strana)			Tmax = -8 °C

Max. teplota média na výstupu TČ voda/voda CH1 (sekundární strana)			Tmax = 60 °C

Max. teplota média na vstupu chladicí jednotky CH2 (výparníková strana)		Tmax = 25 °C

Max. dovolený přetlak média na výparníkové straně chladicí jednotky CH1(glykol) 	pmax = 3 bar

Max. dovolený přetlak média na primární straně TČ  (glykol) 				pmax = 3 bar

Provozní hodnoty:

Teplota chladicího média (prop.glykol 30%) na vstupu do TČ voda/voda 	CH1	T= 12 °C

Teplota chladicího média (prop.glykol 30%) na výstupu z TČ voda/voda	 	CH1	T= 9 °C

Teplota chladicího média (prop.glykol 30%) na vstupu do chladicí jednotky 	CH2	T= 12 °C

Teplota chladicího média (prop.glykol 30%) na výstupu z chladicí jednotky 	CH2	T= 6 °C

Provozní přetlak chladicího média (glykol) na primární straně desk. výměníku 	CH4	p=1,5 bar

Tlak vzduchového polštáře v expansní nádobě CH4 na prim. straně výměníku 	CH4	p=1,3bar

## 8.		MaR

- TČ CH1 je na své sekundární straně opatřeno externím oběhovým čerpadlem CH6 a na své primární straně (glykolový okruh) opatřeno oběhovým čerpadlem CH5, řízení oběhových čerpadel je vlastní integrovanou regulací v TČ

- TČ CH1 bude spouštěno nadřazenou regulací dle měřené teploty v akumulační nádrži CH3 (t=6°C)

- Pokud dojde k požadavku sepnutí TČ CH1 od teploty v akumulační nádrži chladu CH3, musí být zajištěn odběr na sekundární straně TČ – tj. přenastavení požadavků v hlavní strojovně na podlaží 1NP. Pozn.: zajištění odběru je součástí požadavků hlavní strojovny tj. tato dokumentace algoritmus odběru nespecifikuje, pouze zadává požadavek odběru).

- Kompresorová chladicí jednotka CH2 s vestavěným on/off oběhovým čerpadlem bude řízena automaticky nástavbovou regulací v případě, že je požadavek na chlazení nádrže CH3 a TČ CH1 není v provozu – buďto z důvodu poruchy vlastního zařízení nebo při nezajištění odběru tepla.

- Kompresorová chladicí jednotka CH2 bude vestavěné oběhové čerpadlo spínat od vlastní integrované regulace na výstupní teplotu chladícího provozního média 6°C.

- Oběhová čerpadla větví chlazení a trojcestné armatury s proporcionálním pohonem na větvích VZT  budou řízeny automaticky od příslušných regulací VZT.

- Snímač tlaku Danfoss MBS 3000.  Informace ze snímače tlaku vody budou zavedeny do 2-kanálového regulátoru tlaku DIXELL XT. Horní kanál regulátoru: při poklesu tlaku glykolu na 1 bar se rozbliká alarm (po ručním doplnění glykolu na hodnotu 1,5 bar alarm odezní). Spodní kanál regulátoru: při poklesu tlaku glykolu na 0,5 bar se zablokuje chod zdrojů chladu CH1 a CH2 vč. příslušných přiřazených oběhových čerpadel

## 9.	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Oceláři

- Instalace nosného ocelového rámu na střeše objektu pod chladicí jednotku 
poz. CH2  - TRANE CONQUEST CGAX 23 SE LN

- Technický list chladicí jednotky CH2 v příloze.

- Instalace roznášecího rámu pod AKU nádrž (poz. CH3) ve strojovně technologií v 3.NP (místnost 3.25a). Hmotnost AKU nádrže vč. 1980 kg.

Elektro

- Silové připojení a jištění kompresorové chladicí jednotky poz. CH2 - TRANE CONQUEST CGAX 23 SE LN (elektrický příkon 30,67 kW). Technický list chladicí jednotky- viz. příloha této dokumentace

- Silové připojení a jištění TČ voda/voda CH1 (elektrický příkon 26 kW). Technický list  -viz. příloha této dokumentace

- Silové připojení a jištění oběhového čerpadla CH5 : Yonos MAXO 50/0,5-12 PN6/10; Pmax=0,6kW

- Silové připojení a jištění oběhového čerpadla CH6 : Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10; Pmax=1,25kW

- Silové připojení a jištění oběhových čerpadel větví VZT; 230V

- Silové připojení a jištění trojcestných armatur větví VZT; 230V

MaR

- Instalace MaR strojovny technologií dle bodu 8. této technické zprávy.

Pozn.: Zejména zajištění odběru tepla v případě požadavku chlazení AKU nádrže v 3NP!

STATIKA

- Statické posouzení střechy a technické místnosti  325a ve 3NP

VYTÁPĚNÍ A HLAVNÍ ZDROJ TEPLA

- Zajištění napojení větve TČ voda-voda č.poz.CH1 na odběr tepla odpovídajících

parametrů – dle této technické zprávy.

- Řešení expanzní nádoby a dopouštění na sekundární straně TČ voda-voda poz.č.CH1

## 10.	POKYNY PRO MONTÁŽ

Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto, a to při demontovaných vodoměrech, měřičích tepla, škrtících clonkách a dalších zařízeních, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození. Propláchnutí se provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu určených místech (vypouštění, filtry, odkalovací nádobky apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu.

Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést nastavení seřizovacích armatur a naplnit zařízení vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis.

## 11. 		UVEDENÍ DO PROVOZU

Před uvedením do provozu musí být provedeny následující zkoušky:

- zkoušky pojistných a expanzních zařízení za provozních podmínek dle této projektové dokumentace, které ověří splnění požadavků na pojistná a expanzní zařízení

- zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310

## 12. 	POKYNY PRO ÚDRŽBU A OBSLUHU

Pro spolehlivý provoz celého zařízení je nutné pravidelně (doporučujeme jednou měsíčně) vyčistit síto ve filterballech, překontrolovat funkčnost pojistných ventilů (1x na AKU nádobě poz. CH3, 1x u jednotky TČ CH1, 1x u chladicí jednotky poz. CH2, a překontrolovat přetlak plynu v expanzní nádobě (poz. CH4).

POZOR! VŠECHNY VÝŠE ZMÍNĚNÉ ÚKONY JE NUTNÉ VYKONÁVAT PŘI VYPNUTÉM ZAŘÍZENÍ! PO ZKONTROLOVÁNÍ VŠECH BODŮ SE PŘESVĚČTE ŽE JSTE VŠECHNY OVLÁDACÍ PRVKY A ARMATURY DALI DO PŮVODNÍZHO STAVU!