## List1
DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO AREÁLU PETYNKA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
D1.4.B4 - PROFESE - VYTÁPĚNÍ STAVEB - TČ VZDUCH/VODA
Položka | M.J. | Množ-ství
Ocelové závitové potrubí
Trubka ocelová, pozinkovaná, závitová, svařovaná 1" | m | 4
Trubka ocelová, pozinkovaná, závitová, svařovaná DN50 | m | 10
Trubka ocelová, pozinkovaná, závitová, svařovaná DN65 | m | 10
Kolena, T-kusy, redukce | kpl | 1
Nátrubeky, vsuvky,šroubení | kpl | 1
Lisované pozinkované potrubí z uhlíkové oceli
Trubka IVAR.C-STEEL - lisovaná uhlíková ocel vně pozinkovaná 28x1,5 mm | m | 10
Trubka IVAR.C-STEEL - lisovaná uhlíková ocel vně pozinkovaná 54x2,0 mm | m | 20
Trubka IVAR.C-STEEL - lisovaná uhlíková ocel vně pozinkovaná 76,1x2,0 mm | m | 180
Nátrubeky s O-kroužkem | kpl | 1
Redukce zásuvným koncem a s O-kroužkem | kpl | 1
Oblouk 90°; 45° i s O-kroužklem | kpl | 1
T-kusy s O-kroužkem | kpl | 1
Přechodka lisovaná s O-kroužkem | kpl | 1
Armatury závitové
vitaulik připojení chladiče | ks | 2
Kulový kohout páčka F/F 1" | ks | 1
Kulový kohout páčka F/F 2" | ks | 5
Kulový kohout páčka F/F 2,5" | ks | 3
Kulový kohout vypouštěcí krátká páčka 1/2" | ks | 10
Zpětný ventil závitový EURA lehký PN10 21/2" | ks | 1
Kulový uzávěr s filtrem FILTR BALL IVAR.51F 21/2" | ks | 1
Automatický odvzdušňovací ventil Giacomini R99/1 mosazný, svislý + zpětný ventil 1/2" | ks | 8
Pojistný ventil Meibes DUCO pro topení 1"x5/4" (0,5 - 10 bar) | ks | 3
Armatury přírubové - PN6
přírubový gumový kompenzátor DN50 | ks | 4
meziořírubová klapka DN50 | ks | 6
meziořírubová klapka DN65 | ks | 3
meziořírubová zpětná klapka DN50 | ks | 1
meziořírubová zpětná klapka DN65 | ks | 1
přírubový filtr DN50 | ks | 1
přírubový filtr DN65 | ks | 1
Příruba DN50 | ks | 26
Příruba DN65 | ks | 8
Zařízení strojovny
Expanzní nádoba Reflex S 200/10 šedá | ks | 1
Čerpadla
WILO Yonos MAXO 50/0,5-12 PN6/10; Pmax=0,6kW | ks | 1
WILO Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10; Pmax=1,25kW | ks | 1
Hlavní zařízení
TČ VODA/VODA WATERKOTTE Eco Touch 5112.5DT topný výkon 78kW při B0/W35°C | kpl | 1
Vzduchový záložní chladič TRANE CONQUEST CGAX 23 SE LN - 61.78kW při 12/7°C včetně jenostupňového integrovaného čerpadla | kpl | 1
Akumulační nádoba 1500l - Atyp výroba - 6*2"; 2*5/4"; 3*1/2"; 1*1" vč. tepelné izolace Armaflex AF tl.20mm | kpl | 1
Měření a regulace
Manometr | ks | 6
Teploměr SUKU 01 Ø 100 mm L160, jímka 1/2" mosaz (0 ÷ 60°), délka stonku 160 mm | ks | 3
Snímač tlaku Danfoss MBS 3000 0-10 bar G1/4" | ks | 1
Izolace
Difuzně lepená izolace ocelového potrubí ze syntetického kaučuku K-flex tl. 19 mm, μ>7000, λ≤0,033 W/mK, potrubí DN 50 | m | 20
Difuzně lepená izolace ocelového potrubí ze syntetického kaučuku K-flex tl. 19 mm, μ>7000, λ≤0,033 W/mK, potrubí DN 65 | m | 20
Difuzně lepená izolace ocelového potrubí ze syntetického kaučuku K-flex tl. 19 mm, μ>7000, λ≤0,033 W/mK, armatura DN 15 | ks | 10
Difuzně lepená izolace ocelového potrubí ze syntetického kaučuku K-flex tl. 19 mm, μ>7000, λ≤0,033 W/mK, armatura DN 25 | ks | 1
Difuzně lepená izolace ocelového potrubí ze syntetického kaučuku K-flex tl. 19 mm, μ>7000, λ≤0,033 W/mK, armatura DN 50 | ks | 12
Difuzně lepená izolace ocelového potrubí ze syntetického kaučuku K-flex tl. 19 mm, μ>7000, λ≤0,033 W/mK, armatura DN 65 | ks | 3
Difuzně lepená izolace ocelového potrubí ze syntetického kaučuku K-flex tl. 19 mm, μ>7000, λ≤0,033 W/mK, čerpadlo DN 50 | ks | 1
Difuzně lepená izolace ze syntetického kaučuku K-flex tl. 19 mm, μ>7000, λ≤0,033 W/mK, izolace AKU nádrže | m2 | 8
Návleková tepelná izolace pro trubku 76*25mm | m | 160
spojovací materiál tepelné izolace | kpl | 1
Oplechování potrubí
Oplechování potrubí pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm + izolační lamelová rohož ze skelného vlákna s AL fólií Isover ML-3 tl. 30 mm, λ50≤0,044 W/mK, potrubí DN 65 | m | 40
Oplechování potrubí pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm + izolační lamelová rohož ze skelného vlákna s AL fólií Isover ML-3 tl. 30 mm, λ50≤0,044 W/mK, armatura DN 25 | ks | 6
Oplechování potrubí pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm + izolační lamelová rohož ze skelného vlákna s AL fólií Isover ML-3 tl. 30 mm, λ50≤0,044 W/mK, armatura DN 65 | ks | 2
Objímky
Objímka s izolačním pouzdrem pro K-Flex tl. 19 mm | kpl | 1
Nemrznoucí směs
Zitrec LC (propylenglykol klasický) sud 210l- 100% Koncentrace | l | 840
Podpůrné konstrukce a materiál
Podpůrná konstrukce obecná do DN 50 | kpl | 1
Podpůrná konstrukce obecná do DN 80 | kpl | 1
Hmoždinky + vrut | kpl | 1
Spojovací materiál | kpl | 1
Konstrukční ocel | kg | 100
Tyč závitová M10 - 1m | m | 50
Ocelová konstrukce pro kotvení chladící jednoteky na střeše | kpl | 1
Montáže
Montáž TČ WATERKOTTE Eco Touch 5112.5DT | kpl | 1
Montáž vzduchového chladiče TRANE CONQUEST CGAX 23 SE LN | kpl | 1
Montáž propojovacích potrubí mezi vzduchovým chladičem a akumulační nádobou CH3(místnost 325.a) | kpl | 1
Montáž strojovny chlazení - (mísntost 325.a ) - připojení TČ WATERKOTTE Eco Touch 5112.5DT | kpl | 1
montáž rozdělovače chlazení | kpl | 1
Montáž propojovacích potrubí - napojení jenotek VZT v 3NP | kpl | 1
Montáž propojovacích potrubí - strojoven 3NP a 1NP | kpl | 1
Montáž tepelné izolace potrubí v exteriéru vč. oplechování | kpl | 1
Montáž tepelné izolace potrubí v interiáru | kpl | 1
Montáž tepelné izolace strojovny (místnost 325a) | kpl | 1
Ostatní
Tlakové zkoušky | kpl | 2
Doprava materiálu a montérů | kpl | 1
Značení potrubí | kpl | 1
VRN (zařízení staveniště, přesuny hmot, režie, ubytování) | kpl | 1
Koordinační činnost | kpl | 1
zaregulování systému a uvedení do provozu | kpl | 1
Dokumentace skutečného porvedení | kpl | 1
Nastěhování zařízení
Nastěhování TČ WATERKOTTE Eco Touch 5112.5DT | kpl | 1
Nastěhování vzduchového chladiče TRANE CONQUEST CGAX 23 SE LN | kpl | 1
Nastěhování AKU nádoby 1000 litrů | kpl | 1
Jeřáb | 4 | hod
Zábor silnice | 4 | hod
Oživení a servisní spuštění jednotky TRANE CONQUEST CGAX 23 SE LN | kpl | 1
Oživení a servisní spuštění jednotky TČ WATERKOTTE Eco Touch 5112.5DT | kpl | 1