## Rekapitulace
VÝKAZ VÝMĚR, DODÁVEK A PRACÍ
REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY
Dostavba sportovně rekreačního areálu PETYNKA, PRAHA 6
BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE
Dodávka
Rekonstrukce plavecké haly
1. | Technologie plaveckého bazénu 25 m | 0
2. | Technologie rekreačního bazénu | 0
3. | Technologie dětského bazénu | 0
4. | Technologie vířivek | 0
5. | Bazénové příslušenství | 0
6. | Zdvihací dno včetně dělící stěny | 0
7. | Bepečnostní počítačový systém detekce nehody/tonutí | 0
8. | Skluzavka | 0
9. | Prvky plynné chlorace | 0
10. | Ostatní náklady | 0
| Celkem Kč bez DPH | 0
Veškeré ceny jsou uvedeny v korunách českých.
K celkové ceně přísluší DPH dle platných daňových předpisů.
Součástí ceny je:
- dodávka a montáž výše specifikovaného zařízení a potrubí
- doprava materiálu a montérů na stavbu
- komplexní odzkoušení a uvedení do provozu
- základní provozní náplň chemikálií
- návod na obsluhu zařízení
- zaučení obsluhy
Součástí ceny není:
- instalace a utěsnění prostupů, chrániček, kotvení a ostatních prvků, profilů
do stavebních konstrukcí
- veškeré stavební a zemní práce, zhotovení základových patek včetně kotvení,
kotvících tyčí a jejich osazení pro tobogán
- přívod zdrojové vody do prostoru akumulační jímky včetně měření a ventilů
- přívod vody do prostoru ředění chemikálií
- elektropřipojení, technologický elektrorozvaděč, M+R, vč. jištění, elektrické pospojení dle ČSN
- odkanalizování všech prostor
- napojení primeru výměníku včetně jeho regulace (rozhraní - 2 x závit na výměníku)
- vzduchotechnika
- napouštěná voda a její napouštění
- zkušební provoz

## Plavecký bazén
Technologie plaveckého bazénu
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
1.1 | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D 2000 mm, Q=94 m3/h, V = 30 m/h, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Filtr obsahuje speciální falešné dno osazené tryskami. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní filtru v kombinaci voda-vzduch. Ovládání filtru pomocí 5 pákových ventilů (sada ovládacích klapek DN 150, včetně podpěr), 2 potrubní vstupy do filtru. Zařízení určeno pro vícevrstvou filtrační náplň o celkové výšce náplně 1,2 m. Horní násypný otvor průměr d 400 mm, boční revizní otvor d 400 mm. | 4 | ks | 0 | 0
1.1a | Aktivované filtrační médium z drceného skla – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s filtrační schopností zachytit až 95% částic a nečistot velikosti větší než 1 mikron, zachycování nečistot na základě chemicky-tepelného aktivačního procesu vytvářejícího volné radikály (elektrostatické vlastnosti) chránící filtrační materiál před kolonizací bakteriemi a tvorbou biofilmu – bio-rezistentní. Vyroben z barevného skla obsahující potřebné oxidy kovů. Použité frakce: Frakce 1 = 0,4 – 0,8 mm a Frakce 2 = 0,7 – 2,0 mm a Frakce 3 = 2,0 – 4,0 mm. Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest. | 17 | t | 0 | 0
1.1b | Statický mixer - statický mixer z nerezového materiálu 1.4571, součástí mixeru je i 1/2" vstřikovací ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění. Mixér je včleněn do potrubí, dochází ke kavitaci vody a to pomáhá při vysoké rychlosti zabít veškeré parazity. | 1 | ks | 0 | 0
1.1c | Ovládací páková baterie DN 150 k filtrační nádobě - ovládání pomocí 5 pákových ventilů (sada ovládacích klapek DN 150, včetně podpěrné kontrukce baterie) | 4 | kpl | 0 | 0
1.2 | Vertikální litinové recirkulační čerpadlo v monoblokovém designu - materiálové provedení: motor litina, tělo čerpadla z odolného plastu (TPH), nerez osa. Keramické ucpávky. Motor a čerpadlo na společné hřídeli. Napojení sání a výtlaku pomocí příruby. Polyuretanový lapač vlasů. Čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž). Je vybaveno vysoce výkonným motorem, vyhovujícím standadu IE3. Motor chlazený vzduchem. Elektrické krytí: IP 55. Počet otáček/minutu: 1 450. Q=236m3/h, H=14m, P=15 kW, 50 Hz | 3 | ks | 0 | 0
1.2a | Frekvenční měnič určený pro zajištění nejvyšší úrovně výkonu aplikací v oblasti bazénové technologie. Nastavení a ovládání měniče je možné přímo z jeho panelu. Ochrana IP66, k instalaci na stěnu, odrušení dle EN 61800-3 C1, 380 - 480 V, Frekvence: 50/60 Hz, 2 x digitální vstup, 1 x releový výstup, 1 x analogový/digitální výstup, RS485. | 3 | ks | 0 | 0
1.3 | Automatický regulátor kvality vody slouží k regulaci, zobrazení a dálkovému přenosu následujících parametrů bazénové vody: měření a zobrazení chlóru Cl volný, měření a zobrazení hodnoty pH a Redox potenciálu, měření a zobrazení teploty. Regulátor se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, 1x digitální výstup (RS485), digitální zobrazení hodnot, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově proporcionální regulace a frekvenčně proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Na displeji zařízení se zobrazují přímo hodnoty naměřené sondou v průtočné buňce. Vzhledem k tomu, že tyto hodnoty operativně reagují na vzniklé situace a procesy probíhající v bazénové vodě jsou využívány k regulaci chlóru, nebo hodnoty pH a zobrazení Redox potenciálu, který vypovídá o kvalitě vody. Slouží jako pomocné a informativní zařízení pro provozovatele/strojníky. Napájecí napětí: 230 V; Příkon: 6 VA; Hmotnost zařízení: 1,3 kg; Frekvence: 50 Hz; Napětí: 230 V; Krytí IP65. Rozsah měření: Cl 0-2, 0-20 PPm; pH 0-14; Redox potenciál 0-2 000 mV. | 1 | ks | 0 | 0
1.3a | Doplnění regulátoru Cl, pH, Redox o přímé měření a zobrazení vázaného Cl přímou metodou měření (jontově selektivní membrána), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty volného chloru), výrobek musí být kompatibilní s výrobkem 1.3 (stejný výrobce). | 1 | ks | 0 | 0
1.4 | Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu. Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P= 0,04 kW, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | 1 | ks | 0 | 0
1.4a | Zásobní nádrž na chemikálie z PE o objemu 200l včetně ochranné vaničky proti možnému úniku chemikálií | 3 | ks | 0 | 0
1.5 | Zrychlovací čerpadlo chlorace - vícestupňové odstředivé horizontální čerpadlo se vstupem s axiálním vstupem a radiálním výstupem. Inovativní, vysoce účinný hydraulický systém je napojen na motor poslední generace s mechanickou ucpávkou. Těleso čerpadla z nerezu, oběžná kola a difusory vyztužené skelným vláknem z technopolymeru. Uzavřený, ochlazovaný (TEFC), 2-pólový, 50 Hz (n = 2850 ot./min.), Stupeň ochrany IP55, Třída izolace: F, Maximální pracovní teplota 40°C, Jednofázový napájecí zdroj s permanentně zapnutým kondenzátorem a tepelnou ochranou zabudovanou v tělese motoru. IE3 tří-fázový AC (P2 ≥ 0,75 kW). Napětí: 400V, Q = 4 m3/h; H = 25 m; P = 1,1 kW. | 1 | ks | 0 | 0
1.6 | Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, výkon čerpadla min. v rozsahu 3,2 - 240,0 ml/hod, napájení 230 V. Včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy čerpadla umožňuje snadnou výměnu dávkovací hadičky. | 1 | ks | 0 | 0
1.7 | Ozongenerátor s nastavitelným výkonem do 2,4 g ozonu/hodinu. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi. Výroba ozónu probíhá v podtlakovém systému dopravy vyrobeného ozónu k pohonné vodě, míchání s vodou probíhá ve směsné trubní komoře. Voda sycená ozónem je aplikovaná do tlakového systému cirkulace. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem. Ozón je plyn, který má velmi silné oxidační vlastnosti a je vysoce účinný při ničení bakterií, deodorizaci a bělení. Vzniká elektrickým výbojem v atmosférickém kyslíku. Po použití je přeměněn v kyslík, který nepůsobí žádné ekologické problémy. P = 1,5 kW, napájení 230V/50 Hz. Injektor: rozměry 1"délka 250 mm. Dávkování ozonu do technologického potrubí (nikoliv do akumulační nádrže). | 1 | kpl | 0 | 0
1.8 | Tepelný výměník 600 kW - rozebíratelný deskový výměník složený z nerezových desek s vylisovaným profilem. Prolisy v deskách vytvářejí systém kanálů výměníku. Přes desky se teplo z topné vody předává do bazénové vody. Desky jsou vzájemně odděleny a utěsněny gumovým těsněním a staženy stahovacími šrouby mezi čelní a přítlačnou desku. Materiál desek nerez ocel AISI 316, těsnění NBR. | 1 | ks | 0 | 0
1.9 | Zrychlovací čerpadlo temperace, tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa, Q = 10 m3/h, H = 8m, P= 0,7 kW, napájení 400V, 50 Hz | 1 | ks | 0 | 0
1.10 | Zrychlovací čerpadlo ozonizace - vícestupňové odstředivé horizontální čerpadlo se vstupem s axiálním vstupem a radiálním výstupem. Inovativní, vysoce účinný hydraulický systém je napojen na motor poslední generace s mechanickou ucpávkou. Těleso čerpadla z nerezu, oběžná kola a difusory vyztužené skelným vláknem z technopolymeru. Uzavřený, ochlazovaný (TEFC), 2-pólový, 50 Hz (n = 2850 ot./min.), Stupeň ochrany IP55, Třída izolace: F, Maximální pracovní teplota 40°C, Jednofázový napájecí zdroj s permanentně zapnutým kondenzátorem a tepelnou ochranou zabudovanou v tělese motoru. IE3 tří-fázový AC (P2 ≥ 0,75 kW). Napětí: 400V, Q = 4,6 m3/h; H = 25 m; P = 1,3 kW. | 1 | ks | 0 | 0
1.11 | Elektroventil odběru vzorků DN40 - elektricky ovládaný ventil, možnost propojit s hladinovými sondami, servoventil obsahuje havarijní funkci. Napájecí napětí AC 230 V / 50 Hz, dimenzování 11 VA, příkon při natahování pružiny 6,5 W, v poloze otevřeno 2,5 W, připojení: kabel 1m, 2 x 0,75 mm2, pracovní úhel max. 95°, mechanický ukazatel polohy, elektrické krytí: IP54. | 1 | ks | 0 | 0
1.12 | Čerpadlo oběru vzorku vody, tělo čerpadla z plastu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným kolem, vlasovým přefiltrem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Vlastní čerpadlo i vlasový filtr tvoří monoblok, proto není třeba použít těsnění pro spojení. Q = 5 m3/h, H = 5m, P= 1,1 kW | 1 | ks | 0 | 0
1.13 | Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému InLine pro průtok Q = 377 m3/hod, hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů, umožňující horizontální či vertikální pozici instalace, příruba DN 300, elektrické krytí IP 54, vzdálenost mezi přírubami max 600 mm, 3 středotlaké zářiče o výkonu každé výbojky min. 1500 W, efektivní šířka výbojky min. 195 mm, 3 ochranné křemenné trubice, řídící panel, napájení 400V3L+N 50 Hz, příkon zařízení max 9 kW, sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou. | 1 | ks | 0 | 0
1.14 | Elektroventi mytí žlábků DN80 - elektricky ovládaný ventil, možnost propojit s hladinovými sondami, servoventil obsahuje havarijní funkci. Napájecí napětí AC 230 V / 50 Hz, dimenzování 11 VA, příkon při natahování pružiny 6,5 W, v poloze otevřeno 2,5 W, připojení: kabel 1m, 2 x 0,75 mm2, pracovní úhel max. 95°, mechanický ukazatel polohy, elektrické krytí: IP54. | 1 | ks | 0 | 0
1.15 | Dmychadlo praní filtrů - určené pro proplach pískových filtrů vzduchem. Plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen, elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 400 m3/hod, P = 4,5 kW | 1 | ks | 0 | 0
1.15a | Vzduchová smyčka | 1 | ks | 0 | 0
1.16. | AT stanice vody do sprch, tlaková stanice z výtlaku do bazénu s výkonem Q = 18 m3/hod, P = 2,5 kW. | 1 | ks | 0 | 0
1.17 | Vodoznak DN25, průhledná plastová trubice s plovákem | 1 | ks | 0 | 0
1.18 | Kalové čerpadlo pro odtok vzorku z vaničky , napájecí napětí 230 V, příkon 250W, průtok 6 m3/hod, H = 5 m, samoodvzdušňovací ventil, keramická ucpávka, krytí IP 68, vč. vaničky | 1 | ks | 0 | 0
1.19. | Automatické regulátory kvality vody - sledování obsahu chloru ve vodě do sprch (měření, zobrazení a regulace hodnoty chlóru - volný). Regulátory se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace. Nápájecí nápětí: 230 V, Příkon 6 VA, Hmotnost zařízení 1 300 g, Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 65. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 ppm | 1 | kpl | 0 | 0
1.20. | Membránové dávkovací čerpadlo pro chloraci, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu. Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P= 0,04 kW, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | 1 | ks | 0 | 0
1.21 | Technologie zvedacího dna a dělící stěny - oceněno na samostatném listě | xx |  |  | x
1.22 | Technologie aktivního kamerového bezpečnostního systému - oceněno na samostatném listě | xx |  |  | x
1.23 | Technologie detekce startu SBD - součastí projektovaného řešení je dodávka a montáž speciálních startovacích bloků v celkovém počtu 10 ks, které disponují integrovanou detekcí startu, ve smyslu napojovacího bodu každého startovního bloku na časomíru plaveckých bazénů, kterou si pro případ plaveckých závodů bude provozovatel bazénu individuálně pronajímat, a to včetně výsledkové tabule. Vlastní časomíra, ani výsledková tabule není součástí projektového/cenového řešení | xx |  |  | x
1.24 | Vodoměr DN 80, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel celkového průtoku | 1 | ks | 0 | 0
1.25 | Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 300, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku | 1 | ks | 0 | 0
1.26 | Hlídání hladiny v jímce (M+R) - 4 ponorné sondy, 230V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštěné vody. Funkce je založena na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj vyhodnocuje přítomnost kapaliny mezi elektrodami umístěnými v nádrži. Jestliže jsou elektrody vodivě spojeny kapalinou, dojde k sepnutí relé v regulátoru). IP 20, napětí 250 V/50 Hz, příkona 4 VA | 1 | ks | 0 | 0
1.27. | Dnové trysky cirkulace - (výtlak a sání) recirkulační tryska s regulovatelným průtokem, vyrobená z ABS plastu. Upevnění mřížky pomocí 4 samořezných šroubů z nerezové oceli, vnější rozměry 108 x 70 mm | 40 | ks | 0 | 0
1.28. | Dnové výpustě - kruhová výpusť z nerezové oceli ASI 316 (ČSN 17.346), boční připojení vnitřním závitem 2", vnější rozměry 235 x 200 mm, upevnění mřížky pomocí nerezových šroubů | 8 | ks | 0 | 0
1.29. | Stěnové trysky cirkulace - (výtlak) recirkulační tryska s regulovatelným průtokem, vyrobená z ABS plastu. | 35 | ks | 0 | 0
1.30. | Tryska vzorku vody - vyrobena z ABS plastu bílé barvy. Vnější závit 11/2", součástí trysky je tzv. mřížka trysky | 2 | ks | 0 | 0
1.31. | Mřížka přelivného žlábku ( součástí dodávky specializovaných keramických tvarovek přelivného žlábku, dodávka ve stavební části rozpočtu) | xx |  |  | x | součást dodávky keramiky žlábku
1.32. | Ocelové podpěrné konstrukce technologických prvků úpravny | 1 | kpl | 0 | 0
1.33. | Prostupy stavební konstrukcí akumulační jímky - atyp provedení nerez AISI 316 (ČSN 17.346), umožňující napojení na zemnící vodič. Ze strany jímky těsnění na pohledovou fólii | 1 | kpl | 0 | 0
1.33a | Prostupy stavební konstrukcí - atyp provedení nerez AISI 316 (ČSN 17.346), umožňující napojení na zemnící vodič | 1 | kpl | 0 | 0
1.34. | Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10. | 1 | kpl | 0 | 0
1.35. | Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 16. U mezipřírubových armatur počítat vč. přírub | 1 | kpl | 0 | 0
1.36 | Akumulační jímka bazénu - vyfóliování bazénovou fólií, speciální bazénová fólie hladká v tloušťce min 1,5 mm, má z obou stran vlákna, která jsou k ní připevněná pomocí PVC, barevné provedení modrá, izolační pás z polyvinylchloridu PVC-P, zesílený syntetickým vláknem, folie disponuje atestem na pitnou vodu
a | Podkladová žehlená geotextílie s protiplísňovou úpravou 500 g/m2 | 187 | m2 | 0 | 0
b | Bazénová fólie hladká modrá 1,5 mm | 187 | m2 | 0 | 0
c | Montážní a kotvící materiál - plechy, lišty, lepidlo, zálivka apod. | 1 | kompl. | 0 | 0
d | Nerezový žebřík (AISI 316) včetně kotvení do fólie rozměr 500x1300 mm | 1 | ks | 0 | 0
e | Nerezový žebřík (AISI 316) včetně kotvení do venkovní stěny rozměr 500x1300 mm (vně akum.jínky) | 1 | ks | 0 | 0
1.37 | Vybavení plaveckého bazénu
a | Startovní blok s detekcí startu RBD Startovní blok provedený ze sklolaminátu (s detekcí startu). Horní deska je opatřena protiskluzným povrchem. Celková velikost - 739 x 518 mm. Rozměry horní desky 740 x 520 mm, výška max. 655 mm, hmotnost 31 kg, včetně opěrky nohou. Montáž možná na sokl o šířce minimálně 40 cm. Barva modrá RAL5015. Jiné barvy na vyžádání s příplatkem (černá, šedá, červená, slonová kost). Napojitelné na časomíry plaveckých bazénů. V souladu s FINA / WORLD AQUATICS. | 10 | ks | 0 | 0
b | Lišta pro znak Použití se startovními bloky s platformou. Nastavitelné v 5 pozicích po 20 cm. Zvýšená robustnost. Pro závody nejvyšší kategorie, schváleno FINA / WORLD AQUATICS. Rozměry 800 x 150 x 130 mm. Hmotnost max. 4 kg. Dodávka včetně bezpečnostní spony. | 10 | ks | 0 | 0
c | Plavecké dráhy délky 25 metrů, soulad s FINA / WORLD AQUATICS, disky dráhy d 100 mm, vodící nerezové lano d 4 mm, upínací zařízení, konce lan zabezpečeny proti úrazu, barevné provedení: 2x vnější dráhy zelené, 3x vnitřní dráhy žluté, 6x zbylé vnitřní dráhy modré | 11 | ks | 0 | 0
d | Kotvící prvek bazénových drah s hrazdičkou do stěny bazénu, z nerezové oceli AISI - 316 | 11 | ks | 0 | 0
e | Kotvící prvek bazénových drah do ochozu včetně úchytu, z nerezové oceli AISI - 316 | 11 | ks | 0 | 0
f | Naviják bazénových drah s pojezdem, vyroben z nerezové oceli AISI 304, šířka 1,8 m. | 2 | ks | 0 | 0
g | Odrazová deska pro obrátku - k instalaci na obrátkovou stěnu, provedení kompletního zařízení nerez min. AISI 316L. | 10 | ks | 0 | 0
h | Nerezové kotvení do ochozu bazénu pro instalaci odrazové desky pro obrátku. | 20 | ks | 0 | 0
i | Indikace chybného startu - obsahuje 2 sloupky d 43 mm z nerezové oceli AISI 316 o výšce 1,8 m z toho 1 sloupek s napínací kladkou a svorkou lanka.Sada obsahuje kotvící prvky a plováky indikace chybného startu včetně lanka z polyesteru | 1 | kpl | 0 | 0
j | Indikace znakové obrátky - obsahuje 4 sloupky d 43 mm z nerezové oceli AISI 316 o výšce 1,8 m. Sada obsahuje kotvící prvky a indikační praporky a lanko z polyesteru | 1 | kpl | 0 | 0
1.38 | Funkční zkoušky
a | Zátopová zkouška bazénových van a akumulačních jímek (vodu pro zkoušky zajití generální dodavatel stavby) | 1 | kpl | 0 | 0
b | Napuštění systému vodou pro provedení zkoušek technologie , AJ a bazénu | 1570 | m3 | 0 | 0
c | Barevná zkouška hydrauliky bazénové vany | 1 | kpl | 0 | 0
d | Kontrola otvorů v částech přístupných návštěvníkům na záchyt prstů, končetin, případně hlavy dle ČSN EN 13451 | 1 | kpl | 0 | 0
e | Kontrola sacích otvorů v částech přístupnýchh návštěvníkům na záchyt vlasů dle ČSN EN 13451 | 1 | kpl | 0 | 0
f | Kontrola průtoků ve výtlačných potrubích | 1 | kpl | 0 | 0
g | Vizuální kontrola jednotlivých strojů a zařízení - kontrola těsnosti | 1 | kpl | 0 | 0
h | Vizuální kontrola trubních rozvodů - kontrola těsnosti | 1 | kpl | 0 | 0
i | Kontrola chodu automatického dávkování - kontrolní měření zařízení pomocí ručního fotometru | 1 | kpl | 0 | 0
j | Vizuální kontrola a nastavení jednotlivých frekvenčních měničů | 1 | kpl | 0 | 0
k | Vizuální kontrola a nastavení jednotlivých průtokoměrů | 1 | kpl | 0 | 0
l | Spuštění ohřevu vody a kontrola nastavené teploty | 1 | kpl | 0 | 0
1.39. | Multispektrální koagulant a flokulant obsahující látku NoPhos pro efektivní potlačení růstu bakterií a řas, dávkování 0,5 - 1,0 ml na 1m3 filtrované vody za hodinu (náplň 20 l) | 4 | ks | 0 | 0
1.40 | Provozní rezerva filtračního média (viz pol. 1.1a) - aktivovaný skelný filtrační materiál 0,5 - 1,0 mm (pytlovaný, 1 pytel po 25 kg) | 10 | ks | 0 | 0
1.41 | Vydání certifikátu výrobce o shodě - instalace technologie s technologickým postupem výrobce pro dosažení předepsané filtrační schopnosti | 1 | ks | 0 | 0
Celkem technologie plaveckého bazénu Kč bez DPH |  |  |  |  | 0

## Rekreační bazén
Technologie rekreačního bazénu
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
2.1 | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D 2000 mm, Q=94 m3/h, V = 30 m/h, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Filtr obsahuje speciální falešné dno osazené tryskami. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní filtru v kombinaci voda-vzduch. Ovládání filtru pomocí 5 pákových ventilů (sada ovládacích klapek DN 150, včetně podpěr), 2 potrubní vstupy do filtru. Zařízení určeno pro vícevrstvou filtrační náplň o celkové výšce náplně 1,2 m. Horní násypný otvor průměr d 400 mm, boční revizní otvor d400 mm. | 3 | ks | 0 | 0
2.1a | Aktivované filtrační médium z drceného skla – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s filtrační schopností zachytit až 95% částic a nečistot velikosti větší než 1 mikron, zachycování nečistot na základě chemicky-tepelného aktivačního procesu vytvářejícího volné radikály (elektrostatické vlastnosti) chránící filtrační materiál před kolonizací bakteriemi a tvorbou biofilmu – bio-rezistentní. Vyroben z barevného skla obsahující potřebné oxidy kovů. Použité frakce: Frakce 1 = 0,4 – 0,8 mm a Frakce 2 = 0,7 – 2,0 mm a Frakce 3 = 2,0 – 4,0 mm. Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest. | 13 | t | 0 | 0
2.1b | Statický mixer - statický mixer z nerezového materiálu 1.4571, součástí mixeru je i 1/2" vstřikovací ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění. Mixér je včleněn do potrubí, dochází ke kavitaci vody a to pomáhá při vysoké rychlosti zabít veškeré parazity. | 1 | ks | 0 | 0
2.1c | Ovládací páková baterie DN 150 k filtrační nádobě - ovládání pomocí 5 pákových ventilů ( sada ovládacích klapek DN 150, včetně podpěrné kontrukce baterie | 3 | kpl | 0 | 0
2.2 | Vertikální litinové recirkulační čerpadlo v monoblokovém designu - materiálové provedení: motor litina, tělo čerpadla z odolného plastu (TPH), nerez osa. Keramické ucpávky. Motor a čerpadlo na společné hřídeli. Napojení sání a výtlaku pomocí příruby. Polyuretanový lapač vlasů. Čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž). Je vybaveno vysoce výkonným motorem, vyhovujícím standadu IE3. Motor chlazený vzduchem. Elektrické krytí: IP 55. Počet otáček/minutu: 1 450. Q=190m3/h, H=14m, P=11 kW, 50 Hz | 3 | ks | 0 | 0
2.2a | Měnič frekvence – ochrana min. IP55, k instalaci na stěnu, odrušení dle EN 61800-3 C1, 380 – 480 V, Frekvence: 50 / 60 Hz, 2 x digitální vstup, 2 x analogový vstup, 1 x releový výstup, 1 x analogový / digitální výstup, RS485 | 3 | ks | 0 | 0
2.3 | Automatický regulátor kvality vody slouží k regulaci, zobrazení a dálkovému přenosu následujících parametrů bazénové vody: měření a zobrazení chlóru (Cl volný), měření a zobrazení hodnoty pH a Redox potenciálu, měření a zobrazení teploty. Regulátor se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, 1x digitální výstup (RS485), digitální zobrazení hodnot, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově proporcionální regulace a frekvenčně proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Na displeji zařízení se zobrazují přímo hodnoty naměřené sondou v průtočné buňce. Vzhledem k tomu, že tyto hodnoty operativně reagují na vzniklé situace a procesy probíhající v bazénové vodě jsou využívány k regulaci chlóru, nebo hodnoty pH a zobrazení Redox potenciálu, který vypovídá o kvalitě vody. Slouží jako pomocné a informativní zařízení pro provozovatele/strojníky. Napájecí napětí: 230 V; Příkon: 6 VA; Hmotnost zařízení: 1,3 kg; Frekvence: 50 Hz; Napětí: 230 V; Krytí IP65. Rozsah měření: Cl 0-2, 0-20 PPm; pH 0-14; Redox potenciál 0-2 000 mV. | 1 | ks | 0 | 0
2.3a | Doplnění regulátoru Cl, pH, Redox o přímé měření a zobrazení vázaného Cl přímou metodou měření (jontově selektivní membrána), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty volného chloru), výrobek musí být kompatibilní s výrobkem 1.3. ( stejný výrobce). | 1 | ks | 0 | 0
2.4 | Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | 1 | ks | 0 | 0
2.4a | Zásobní nádrž na chemikálie z PE o objemu 200l včetně ochranné vaničky proti možnému úniku chemikálií | 2 | ks | 0 | 0
2.5 | Zrychlovací čerpadlo chlorace - vícestupňové odstředivé horizontální čerpadlo se vstupem s axiálním vstupem a radiálním výstupem. Inovativní, vysoce účinný hydraulický systém je napojen na motor poslední generace s mechanickou ucpávkou. Těleso čerpadla z nerezu, oběžná kola a difusory vyztužené skelným vláknem z technopolymeru. Uzavřený, ochlazovaný (TEFC), 2-pólový, 50 Hz (n = 2850 ot./min.), Stupeň ochrany IP55, Třída izolace: F, Maximální pracovní teplota 40°C, Jednofázový napájecí zdroj s permanentně zapnutým kondenzátorem a tepelnou ochranou zabudovanou v tělese motoru. IE3 tří-fázový AC (P2 ≥ 0,75 kW). Napětí: 400V, Q = 4 m3/h; H = 25 m; P = 0,78 kW. | 1 | ks | 0 | 0
2.6 | Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy čerpadla umožňuje snadnou výměnu dávkovací hadičky. | 1 | ks | 0 | 0
2.7 | Ozongenerátor s nastavitelným výkonem do 2,4 g ozonu/hodinu. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi. Výroba ozónu probíhá v podtlakovém systému dopravy vyrobeného ozónu k pohonné vodě, míchání s vodou probíhá ve směsné trubní komoře. Voda sycená ozónem je aplikovaná do tlakového systému cirkulace. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem. Ozón je plyn, který má velmi silné oxidační vlastnosti a je vysoce účinný při ničení bakterií, deodorizaci a bělení. Vzniká elektrickým výbojem v atmosférickém kyslíku. Po použití je přeměněn v kyslík, který nepůsobí žádné ekologické problémy. P = 1,5kW, napájení 230V/50 Hz. Injektor: rozměry 1"délka 250 mm. Dávkování ozonu do technologického potrubí (nikoliv do akumulační nádrže). | 1 | kpl | 0 | 0
2.8 | Tepelný výměník 300 kW - rozebiratelný deskový výměník složený z nerezových desek s vylisovaným profilem. Prolisy v deskách vytvářejí systém kanálů výměníku. Přes desky se teplo z topné vody předává do bazénové vody. Desky jsou vzájemně odděleny a utěsněny gumovým těsněním a staženy stahovacími šrouby mezi čelní a přítlačnou desku. Materiál desek nerez ocel AISI 316, těsnění NBR. | 1 | ks | 0 | 0
2.9 | Zrychlovací čerpadlo temperace, tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa, Q = 10 m3/h, H = 8m, P= 0,7 kW, napájení 400V, 50 Hz | 1 | ks | 0 | 0
2.10 | Zrychlovací čerpadlo ozonizace - vícestupňové odstředivé horizontální čerpadlo se vstupem s axiálním vstupem a radiálním výstupem. Inovativní, vysoce účinný hydraulický systém je napojen na motor poslední generace s mechanickou ucpávkou. Těleso čerpadla z nerezu, oběžná kola a difusory vyztužené skelným vláknem z technopolymeru. Uzavřený, ochlazovaný (TEFC), 2-pólový, 50 Hz (n = 2850 ot./min.), Stupeň ochrany IP55, Třída izolace: F, Maximální pracovní teplota 40°C, Jednofázový napájecí zdroj s permanentně zapnutým kondenzátorem a tepelnou ochranou zabudovanou v tělese motoru. IE3 tří-fázový AC (P2 ≥ 0,75 kW). Napětí: 400V, Q = 4,6 m3/h; H = 25 m; P = 1,3 kW. | 1 | ks | 0 | 0
2.11 | Elektroventil odběru vzorků DN40 - elektricky ovládaný ventil, možnost propojit s hladinovými sondami, servoventil obsahuje havarijní funkci. Napájecí napětí AC 230 V / 50 Hz, dimenzování 11 VA, příkon při natahování pružiny 6,5 W, v poloze otevřeno 2,5 W, připojení: kabel 1m, 2 x 0,75 mm2, pracovní úhel max. 95°, mechanický ukazatel polohy, elektrické krytí: IP54. | 1 | ks | 0 | 0
2.12 | Čerpadlo odběru vzorku vody, tělo čerpadla z plastu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným kolem, vlasovým přefiltrem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Vlastní čerpadlo i vlasový filtr tvoří monoblok, proto není třeba použít těsnění pro spojení. Q = 5 m3/h, H = 5m, P= 1,1 kW | 1 | ks | 0 | 0
2.13 | Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému InLine pro průtok Q = 282 m3/hod, hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů, umožňující horizontální či vertikální pozici instalace, příruba DN 200, elektrické krytí IP 54, vzdálenost mezi přírubami max 600 mm, 2x středotlaký zářič o výkonu výbojky min. 1500 W, efektivní šířka výbojky min. 195 mm, 1 ochranná křemenná trubice, řídící panel, napájení 400V3L+N 50 Hz , příkon zařízení max 7 kW, sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou | 1 | ks | 0 | 0
2.14 | Elektroventi mytí žlábků DN80 - elektricky ovládaný ventil, možnost propojit s hladinovými sondami, servoventil obsahuje havarijní funkci. Napájecí napětí AC 230 V / 50 Hz, dimenzování 11 VA, příkon při natahování pružiny 6,5 W, v poloze otevřeno 2,5 W, připojení: kabel 1m, 2 x 0,75 mm2, pracovní úhel max. 95°, mechanický ukazatel polohy, elektrické krytí: IP54. | 1 | ks | 0 | 0
2.15 | Dmychadlo praní filtrů - určené pro proplach pískových filtrů vzduchem. Plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen, elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 400 m3/hod, P = 4,5kW | 1 | ks | 0 | 0
2.15a | Vzduchová smyčka | 1 | ks | 0 | 0
2.17 | Vodoznak DN25, průhledná plastová trubice s plovákem | 1 | ks | 0 | 0
2.18 | Kalové čerpadlo pro odtok vzorku s vaničkou, napájecí napětí 230 V, příkon 250W, průtok 6 m3/hod, H = 5 m, samoodvzdušňovací ventil, keramická ucpávka, krytí IP 68, vč. vaničky | 1 | ks | 0 | 0
2.20 | Vertikální litinové čerpadlo skluzavky - materiálové provedení: motor litina, tělo čerpadla z odolného plastu (TPH), nerez osa. Keramické ucpávky. Motor a čerpadlo na společné hřídeli. Napojení sání a výtlaku pomocí příruby. Polyuretanový lapač vlasů. Čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž). Je vybaveno vysoce výkonným motorem, vyhovujícím standadu IE3. Motor chlazený vzduchem. Elektrické krytí: IP 55. Počet otáček/minutu: 1 450. Q = 90m3/h, H =10 m, P = 5,5 kW. | 1 | ks | 0 | 0
2.20a | Měnič frekvence – ochrana min. IP55, k instalaci na stěnu, odrušení dle EN 61800-3 C1, 380 – 480 V, Frekvence: 50 / 60 Hz, 2 x digitální vstup, 2 x analogový vstup, 1 x releový výstup, 1 x analogový / digitální výstup, RS485 | 1 | ks | 0 | 0
2.21 | Vertikální litinové čerpadlo divokého kanálu - materiálové provedení: motor litina, tělo čerpadla z odolného plastu (TPH), nerez osa. Keramické ucpávky. Motor a čerpadlo na společné hřídeli. Napojení sání a výtlaku pomocí příruby. Polyuretanový lapač vlasů. Čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž). Je vybaveno vysoce výkonným motorem, vyhovujícím standadu IE3. Motor chlazený vzduchem. Elektrické krytí: IP 55. Počet otáček/minutu: 1 450. Q = 300m3/h, H = 8 m, P = 15,5 kW. | 2 | ks | 0 | 0
2.21a | Frekvenční měnič určený pro zajištění nejvyšší úrovně výkonu aplikací v oblasti bazénové technologie. Nastavení a ovládání měniče je možné přímo z jeho panelu. Ochrana IP66, k instalaci na stěnu, odrušení dle EN 61800-3 C1, 380 - 480 V, Frekvence: 50/60 Hz, 2 x digitální vstup, 1 x releový výstup, 1 x analogový/digitální výstup, RS485. | 2 | ks | 0 | 0
2.22 | Horizontální čerpadlo vodních chrličů včetně předfiltru, tělo čerpadla a předfiltr jsou vyrobeny z polypropylenu zesíleného sklolaminátovým vláknem. Disponuje košem s vlasovým předfiltrem. Je vybaveno vysoce výkonným motorem, vyhovujícím standadu IE3. Oběžné kolo vyrobeno z PPE GF30 (plast vystužený skelnými vlákny). Motor chlazený vzduchem. Napájení: 50 Hz, 400 V, Elektrické krytí: IP 55. Počet otáček/minutu: 2840. Q = 50 m3/h, H = 10 m, P =3,0 kW. | 1 | ks | 0 | 0
2.23 | Horizontální čerpadlo masážních trysek, materiálové provedení: Polypropylen zesílený skelným vláknem, vhodné pro náročnější systémy, zařízení disponuje vysoce výkonným motorem vyhovujícím standardu IE3, počet otáček: 2840 ot./min., krytí motoru: IP55, 50 Hz; 400V,. Q = 24 m3/h, H = 10 m, P =2,0 kW. | 1 | ks | 0 | 0
2.24 | Horizontální čerpadlo vodní masáže nohou, tělo čerpadla a předfiltr jsou vyrobeny z polypropylenu zesíleného sklolaminátovým vláknem. Disponuje košem s vlasovým předfiltrem. Je vybaveno vysoce výkonným motorem, vyhovujícím standadu IE3. Oběžné kolo vyrobeno z PPE GF30 (plast vystužený skelnými vlákny). Motor chlazený vzduchem. Napájení: 50 Hz, 400 V, Elektrické krytí: IP 55. Počet otáček/minutu: 2840. Q = 90 m3/h, H = 10 m, P =4,0 kW. | 1 | ks | 0 | 0
2.25 | Horizontální čerpadlo vodního děla, tělo čerpadla a předfiltr jsou vyrobeny z polypropylenu zesíleného sklolaminátovým vláknem. Disponuje košem s vlasovým předfiltrem. Je vybaveno vysoce výkonným motorem, vyhovujícím standadu IE3. Oběžné kolo vyrobeno z PPE GF30 (plast vystužený skelnými vlákny). Motor chlazený vzduchem. Napájení: 50 Hz, 400 V, Elektrické krytí: IP 55. Počet otáček/minutu: 2840. Q = 50 m3/h, H = 10 m, P =3,0 kW. | 1 | ks | 0 | 0
2.26 | Vertikální litinové čerpadlo vodní číše- materiálové provedení: motor litina, tělo čerpadla z odolného plastu (TPH), nerez osa. Keramické ucpávky. Motor a čerpadlo na společné hřídeli. Napojení sání a výtlaku pomocí příruby. Polyuretanový lapač vlasů. Čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž). Je vybaveno vysoce výkonným motorem, vyhovujícím standadu IE3. Motor chlazený vzduchem. Elektrické krytí: IP 55. Počet otáček/minutu: 1 450. Q = 160m3/h, H = 10 m, P = 7,5 kW. | 1 | ks | 0 | 0
2.26a | Měnič frekvence – ochrana min. IP55, k instalaci na stěnu, odrušení dle EN 61800-3 C1, 380 – 480 V, Frekvence: 50 / 60 Hz, 2 x digitální vstup, 2 x analogový vstup, 1 x releový výstup, 1 x analogový / digitální výstup, RS485 | 1 | ks | 0 | 0
2.27 | Vertikální litinové čerpadlo vodní stěny - materiálové provedení: motor litina, tělo čerpadla z odolného plastu (TPH), nerez osa. Keramické ucpávky. Motor a čerpadlo na společné hřídeli. Napojení sání a výtlaku pomocí příruby. Polyuretanový lapač vlasů. Čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž). Je vybaveno vysoce výkonným motorem, vyhovujícím standadu IE3. Motor chlazený vzduchem. Elektrické krytí: IP 55. Počet otáček/minutu: 1 450. Q = 120m3/h, H = 10 m, P = 5,5 kW. | 1 | ks | 0 | 0
2.27a | Měnič frekvence – ochrana min. IP55, k instalaci na stěnu, odrušení dle EN 61800-3 C1, 380 – 480 V, Frekvence: 50 / 60 Hz, 2 x digitální vstup, 2 x analogový vstup, 1 x releový výstup, 1 x analogový / digitální výstup, RS485 | 1 | ks | 0 | 0
2.31 | Dmychadlo pololehátek - plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. Elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 160 m3/hod, P = 1,5 kW. | 2 | ks | 0 | 0
2.32 | Dmychadlo perličky - plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. Elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 300 m3/hod, P = 3 kW. | 1 | ks | 0 | 0
2.33 | Dmychadlo lehátek - plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. Elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 300 m3/hod, P = 3 kW. | 2 | ks | 0 | 0
2.34 | Vzduchová smyčka | 3 | ks | 0 | 0
2.35 | Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 300, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku | 1 | ks | 0 | 0
2.36 | Vodoměr DN 50, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel celkového průtoku | 1 | ks | 0 | 0
2.37 | Hlídání hladiny v jímce (M+R) - 4 ponorné sondy, 230V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštěné vody. Funkce je založena na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj vyhodnocuje přítomnost kapaliny mezi elektrodami umístěnými v nádrži. Jestliže jsou elektrody vodivě spojeny kapalinou, dojde k sepnutí relé v regulátoru). IP 20, napětí 250 V/50 Hz, příkona 4 VA | 1 | ks | 0 | 0
2.38 | Ocelové podpěrné konstrukce technologických prvků úpravny | 1 | ks | 0 | 0
2.39 | Prostupy stavební konstrukcí akumulační jímky - atyp provedení nerez AISI 316 (ČSN 17.346), umožňující napojení na zemnící vodič. Ze strany jímky těsnění na pohledovou fólii | 1 | kpl | 0 | 0
2.40 | Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10 | 1 | kpl | 0 | 0
2.41 | Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 16 | 1 | kpl | 0 | 0
l | Drobné ventily | 1 | kompl. | 0 | 0
2.42 | Akumulační jímka - vyfóliování bazénovou fólií, speciální bazénová fólie hladká v tloušťce min 1,5 mm, má z obou stran vlákna, která jsou k ní připevněná pomocí PVC, barevné provedení modrá, izolační pás z polyvinylchloridu PVC-P, zesílený syntetickým vláknem, folie disponuje atestem na pitnou vodu
a | Podkladová žehlená geotextílie s protiplísňovou úpravou 500 g/m2 | 114 | m2 | 0 | 0
b | Bazénová fólie hladká modrá 1,5 mm | 114 | m2 | 0 | 0
c | Montážní a kotvící materiál - plechy, lišty, lepidlo, zálivka apod. | 1 | kompl. | 0 | 0
d | Nerezový žebřík (AISI 316) včetně kotvení do fólie rozměr 500x1300 mm | 1 | ks | 0 | 0
e | Nerezový žebřík (AISI 316) včetně kotvení do venkovní stěny rozměr 500x1300 mm (vně akum.jínky) | 1 | ks | 0 | 0
2.43 | Funkční zkoušky
a | Zátopová zkouška bazénových van a akumulačních jímek ( vodu pro zkoušky zajití generální dodavatel stavby) | 1 | kpl | 0 | 0
b | Napuštění systému vodou pro provedení zkoušek technologie , AJ a bazénu | 545 | m3 | 0 | 0
c | Barevná zkouška hydrauliky bazénové vany | 1 | kpl | 0 | 0
d | Kontrola otvorů v částech přístupných návštěvníkům na záchyt prstů, končetin, případně hlavy dle ČSN EN 13451 | 1 | kpl | 0 | 0
e | Kontrola sacích otvorů v částech přístupnýchh návštěvníkům na záchyt vlasů dle ČSN EN 13451 | 1 | kpl | 0 | 0
f | Kontrola průtoků ve výtlačných potrubích | 1 | kpl | 0 | 0
g | Vizuální kontrola jednotlivých strojů a zařízení - kontrola těsnosti | 1 | kpl | 0 | 0
h | Vizuální kontrola trubních rozvodů - kontrola těsnosti | 1 | kpl | 0 | 0
i | Kontrola chodu automatického dávkování - kontrolní měření zařízení pomocí ručního fotometru | 1 | kpl | 0 | 0
j | Vizuální kontrola a nastavení jednotlivých frekvenčních měničů | 1 | kpl | 0 | 0
k | Vizuální kontrola a nastavení jednotlivých průtokoměrů | 1 | kpl | 0 | 0
l | Spuštění ohřevu vody a kontrola nastavené teploty | 1 | kpl | 0 | 0
2.44. | Multispektrální koagulant a flokulant obsahující látku NoPhos pro efektivní potlačení růstu bakterií a řas, dávkování 0,5 - 1,0 ml na 1m3 filtrované vody za hodinu ( náplň 20 l) | 4 | ks | 0 | 0
2.45. | Provozní rezerva filtračního média (viz pol. 1.1.a) - aktivovaný sklený filtrační materiál 0,5 - 1,0 mm ( pytlovaný, 1 pytel po 25 kg) | 10 | ks | 0 | 0
2.46. | Vydání certifikátu výrobce o shodě instalace technologie s technologickým postupem výrobce pro dosažení předepsané filtrační schopnosti | 1 | ks | 0 | 0
Celkem technologie rekreačního bazénu Kč bez DPH |  |  |  |  | 0

## Dětský bazén
Technologie dětského bazénu
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
3.1 | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D 1400mm, Q=102m3/h, V = 30 m/h, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Filtr obsahuje speciální falešné dno osazené tryskami. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní filtru v kombinaci voda-vzduch. Ovládání filtru pomocí 5 pákových ventilů (sada ovládacích klapek DN 150, včetně podpěr), 2 potrubní vstupy do filtru. Zařízení určeno pro vícevrstvou filtrační náplň o celkové výšce náplně 1,2 m. Horní násypný otvor průměr d 400 mm, boční revizní otvor d 225 mm. | 2 | ks | 0 | 0
3.1a | Aktivované filtrační médium z drceného skla – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s filtrační schopností zachytit až 95% částic a nečistot velikosti větší než 1 mikron, zachycování nečistot na základě chemicky-tepelného aktivačního procesu vytvářejícího volné radikály (elektrostatické vlastnosti) chránící filtrační materiál před kolonizací bakteriemi a tvorbou biofilmu – bio-rezistentní. Vyroben z barevného skla obsahující potřebné oxidy kovů. Použité frakce: Frakce 1 = 0,4 – 0,8 mm a Frakce 2 = 0,7 – 2,0 mm a Frakce 3 = 2,0 – 4,0 mm. Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest. | 4 | t | 0 | 0
3.1b | Statický mixer - statický mixer z nerezového materiálu 1.4571, součástí mixeru je i 1/2" vstřikovací ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění. Mixér je včleněn do potrubí, dochází ke kavitaci vody a to pomáhá při vysoké rychlosti zabít veškeré parazity. | 1 | ks | 0 | 0
3.1c | Ovládací páková baterie DN 150 k filtrační nádobě - ovládání pomocí 5 pákových ventilů ( sada ovládacích klapek DN 125, včetně podpěrné kontrukce baterie | 2 | kpl | 0 | 0
3.2 | Horizontální čerpadlo recirkulační včetně předfiltru, tělo čerpadla a předfiltr jsou vyrobeny z polypropylenu zesíleného sklolaminátovým vláknem. Disponuje košem s vlasovým předfiltrem. Je vybaveno vysoce výkonným motorem, vyhovujícím standadu IE3. Oběžné kolo vyrobeno z PPE GF30 (plast vystužený skelnými vlákny). Motor chlazený vzduchem. Napájení: 50 Hz, 400 V, Elektrické krytí: IP 55. Počet otáček/minutu: 2840. Q = 70 m3/h, H = 14 m, P =5,5 kW. | 2 | ks | 0 | 0
3.2a | Měnič frekvence – ochrana min. IP55, k instalaci na stěnu, odrušení dle EN 61800-3 C1, 380 – 480 V, Frekvence: 50 / 60 Hz, 2 x digitální vstup, 2 x analogový vstup, 1 x releový výstup, 1 x analogový / digitální výstup, RS485 | 2 | ks | 0 | 0
3.3 | Automatický regulátor kvality vody slouží k regulaci, zobrazení a dálkovému přenosu následujících parametrů bazénové vody: měření a zobrazení chlóru, měření a zobrazení hodnoty pH a Redox potenciálu, měření a zobrazení teploty. Regulátor se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, 1x digitální výstup (RS485), digitální zobrazení hodnot, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově proporcionální regulace a frekvenčně proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Na displeji zařízení se zobrazují přímo hodnoty naměřené sondou v průtočné buňce. Vzhledem k tomu, že tyto hodnoty operativně reagují na vzniklé situace a procesy probíhající v bazénové vodě jsou využívány k regulaci chlóru, nebo hodnoty pH a zobrazení Redox potenciálu, který vypovídá o kvalitě vody. Slouží jako pomocné a informativní zařízení pro provozovatele/strojníky. Napájecí napětí: 230 V; Příkon: 6 VA; Hmotnost zařízení: 1,3 kg; Frekvence: 50 Hz; Napětí: 230 V; Krytí IP65. Rozsah měření: Cl 0-2, 0-20 PPm; pH 0-14; Redox potenciál 0-2 000 mV. | 1 | ks | 0 | 0
3.3a | Doplnění regulátoru Cl, pH, Redox o přímé měření a zobrazení vázaného Cl přímou metodou měření (jontově selektivní membrána), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty volného chloru), výrobek musí být kompatibilní s výrobkem 1.3. ( stejný výrobce). | 1 | ks | 0 | 0
3.4 | Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | 1 | ks | 0 | 0
3.4a | Zásobní nádrž na chemikálie z PE o objemu 100l včetně ochranné vaničky proti možnému úniku chemikálií | 2 | ks | 0 | 0
3.5 | Zrychlovací čerpadlo chlorace - vícestupňové odstředivé horizontální čerpadlo se vstupem s axiálním vstupem a radiálním výstupem. Inovativní, vysoce účinný hydraulický systém je napojen na motor poslední generace s mechanickou ucpávkou. Těleso čerpadla z nerezu, oběžná kola a difusory vyztužené skelným vláknem z technopolymeru. Uzavřený, ochlazovaný (TEFC), 2-pólový, 50 Hz (n = 2850 ot./min.), Stupeň ochrany IP55, Třída izolace: F, Maximální pracovní teplota 40°C, Jednofázový napájecí zdroj s permanentně zapnutým kondenzátorem a tepelnou ochranou zabudovanou v tělese motoru. IE3 tří-fázový AC (P2 ≥ 0,75 kW). Napětí: 400V, Q = 4 m3/h; H = 25 m; P = 0,78 kW. | 1 | ks | 0 | 0
3.6 | Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy čerpadla umožňuje snadnou výměnu dávkovací hadičky. | 1 | ks | 0 | 0
3.7 | Ozongenerátor s nastavitelným výkonem do 1,2 g ozonu/hodinu. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi. Výroba ozónu probíhá v podtlakovém systému dopravy vyrobeného ozónu k pohonné vodě, míchání s vodou probíhá ve směsné trubní komoře. Voda sycená ozónem je aplikovaná do tlakového systému cirkulace. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem. Ozón je plyn, který má velmi silné oxidační vlastnosti a je vysoce účinný při ničení bakterií, deodorizaci a bělení. Vzniká elektrickým výbojem v atmosférickém kyslíku. Po použití je přeměněn v kyslík, který nepůsobí žádné ekologické problémy. P = 0,3 kW, napájení 230V/50 Hz. Injektor: rozměry 1"délka 250 mm. Dávkování ozonu do technologického potrubí (nikoliv do akumulační nádrže). | 1 | kpl | 0 | 0
3.8 | Tepelný výměník 60 kW - trubkový výměník složený z ocelového těla a vložené trubkovnice. Topná voda protéká tělem výměníku a přes stěny trubiček trubkovnice předává teplo bazénové vodě. Materiál trubiček nerez AISI 316 | 1 | ks | 0 | 0
3.10 | Zrychlovací čerpadlo ozonizace - vícestupňové odstředivé horizontální čerpadlo se vstupem s axiálním vstupem a radiálním výstupem. Inovativní, vysoce účinný hydraulický systém je napojen na motor poslední generace s mechanickou ucpávkou. Těleso čerpadla z nerezu, oběžná kola a difusory vyztužené skelným vláknem z technopolymeru. Uzavřený, ochlazovaný (TEFC), 2-pólový, 50 Hz (n = 2850 ot./min.), Stupeň ochrany IP55, Třída izolace: F, Maximální pracovní teplota 40°C, Jednofázový napájecí zdroj s permanentně zapnutým kondenzátorem a tepelnou ochranou zabudovanou v tělese motoru. IE3 tří-fázový AC (P2 ≥ 0,75 kW). Napětí: 400V, Q = 4,6 m3/h; H = 25 m; P = 1,3 kW. | 1 | ks | 0 | 0
3.11 | Elektroventil odběru vzorků DN40 - elektricky ovládaný ventil, možnost propojit s hladinovými sondami, servoventil obsahuje havarijní funkci. Napájecí napětí AC 230 V / 50 Hz, dimenzování 11 VA, příkon při natahování pružiny 6,5 W, v poloze otevřeno 2,5 W, připojení: kabel 1m, 2 x 0,75 mm2, pracovní úhel max. 95°, mechanický ukazatel polohy, elektrické krytí: IP54. | 1 | ks | 0 | 0
3.12 | Čerpadlo odběru vzorku vody, tělo čerpadla z plastu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným kolem, vlasovým přefiltrem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Vlastní čerpadlo i vlasový filtr tvoří monoblok, proto není třeba použít těsnění pro spojení. Q = 5 m3/h, H = 5m, P= 1,1 kW | 1 | ks | 0 | 0
3.13 | Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému InLine pro průtok Q = 102 m3/hod, hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů, umožňující horizontální či vertikální pozici instalace, příruba DN 150, elektrické krytí IP 54, vzdálenost mezi přírubami max 400 mm, 1x středotlaký zářič o výkonu výbojky min. 1500 W, efektivní šířka výbojky min. 195 mm, 1 ochranná křemenná trubice, řídící panel, napájení 400V3L+N 50 Hz , příkon zařízení 2,5 kW, sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou | 1 | ks | 0 | 0
3.14 | Elektroventi mytí žlábků DN80 - elektricky ovládaný ventil, možnost propojit s hladinovými sondami, servoventil obsahuje havarijní funkci. Napájecí napětí AC 230 V / 50 Hz, dimenzování 11 VA, příkon při natahování pružiny 6,5 W, v poloze otevřeno 2,5 W, připojení: kabel 1m, 2 x 0,75 mm2, pracovní úhel max. 95°, mechanický ukazatel polohy, elektrické krytí: IP54. | 1 | ks | 0 | 0
3.15 | Dmychadlo praní filtrů - určené pro proplach pískových filtrů vzduchem. Plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen, elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 220 m3/hod, P =1,6kW | 1 | ks | 0 | 0
3.15a | Vzduchová smyčka | 1 | ks | 0 | 0
3.17 | Vodoznak DN25, průhledná plastová trubice s plovákem | 1 | ks | 0 | 0
3.18 | Kalové čerpadlo pro odtok vzorku z vaničky , napájecí napětí 230 V, příkon 250W, průtok 6 m3/hod, H = 5 m, samoodvzdušňovací ventil, keramická ucpávka, krytí IP 68, vč. vaničky | 1 | ks | 0 | 0
3.19 | Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 200 digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku | 1 | ks | 0 | 0
3.20 | Čerpadlo vodní clony je vybaveno tělem čerpadla z Norylu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným kolem, vlasovým předfiltrem o velkém objemu, průhledným šroubovatelným krytem. Sání i výtlak čerpadla 2", čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis, čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku. Q = 10m3/h, H = 10 m, P = 0,6 kW, Napájení: 400 V, 50 Hz, Počet otáček/min.: 2 840, Motor vyhovující standardu IE3. | 1 | ks | 0 | 0
3.21 | Horizontální čerpadlo vdního lesa, tělo čerpadla a předfiltr jsou vyrobeny z polypropylenu zesíleného sklolaminátovým vláknem. Disponuje košem s vlasovým předfiltrem. Je vybaveno vysoce výkonným motorem, vyhovujícím standadu IE3. Oběžné kolo vyrobeno z PPE GF30 (plast vystužený skelnými vlákny). Motor chlazený vzduchem. Napájení: 50 Hz, 400 V, Elektrické krytí: IP 55. Počet otáček/minutu: 2840. Q = 48 m3/h, H = 6 m, P =2,6 kW. | 1 | ks | 0 | 0
3.22 | Čerpadlo drobných vodních atrakcí je vybaveno tělem čerpadla z Norylu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným kolem, vlasovým předfiltrem o velkém objemu, průhledným šroubovatelným krytem. Sání i výtlak čerpadla 2", čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis, čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku. Q = 3m3/h, H = 8 m, P = 0,3 kW, Napájení: 400 V, 50 Hz, Počet otáček/min.: 2 840, Motor vyhovující standardu IE3. | 1 | ks | 0 | 0
3.23 | Čerpadlo vodní clony je vybaveno tělem čerpadla z Norylu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným kolem, vlasovým předfiltrem o velkém objemu, průhledným šroubovatelným krytem. Sání i výtlak čerpadla 2", čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis, čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku. Q = 10m3/h, H = 10 m, P = 0,6 kW, Napájení: 400 V, 50 Hz, Počet otáček/min.: 2 840, Motor vyhovující standardu IE3. | 1 | ks | 0 | 0
3.24 | Čerpadlo drobných vodních atrakcí je vybaveno tělem čerpadla z Norylu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným kolem, vlasovým předfiltrem o velkém objemu, průhledným šroubovatelným krytem. Sání i výtlak čerpadla 2", čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis, čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku. Q = 4m3/h, H = 8 m, P = 0,3 kW, Napájení: 400 V, 50 Hz, Počet otáček/min.: 2 840, Motor vyhovující standardu IE3. | 1 | ks | 0 | 0
3.25 | Vodoměr DN 50, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel celkového průtoku | 1 | ks | 0 | 0
3.26 | Hlídání hladiny v jímce (M+R) - 4 ponorné sondy, 230V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštěné vody. Funkce je založena na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj vyhodnocuje přítomnost kapaliny mezi elektrodami umístěnými v nádrži. Jestliže jsou elektrody vodivě spojeny kapalinou, dojde k sepnutí relé v regulátoru). IP 20, napětí 250 V/50 Hz, příkona 4 VA | 1 | ks | 0 | 0
3.27 | Ocelové podpěrné konstrukce technologických prvků úpravny | 1 | ks | 0 | 0
3.28 | Prostupy stavební konstrukcí akumulační jímky - atyp provedení nerez AISI 316 (ČSN 17.346), umožňující napojení na zemnící vodič. Ze strany jímky těsnění na pohledovou fólii | 1 | kpl | 0 | 0
3.29 | Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10 | 1 | kpl | 0 | 0
3.30 | Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 16 | 1 | kpl | 0 | 0
l | Drobné ventily | 1 | kompl. | 0 | 0
3.31 | Akumulační jímka bazénu - vyfóliování bazénovou fólií, speciální bazénová fólie hladká v tloušťce min 1,5 mm, má z obou stran vlákna, která jsou k ní připevněná pomocí PVC, barevné provedení modrá, izolační pás z polyvinylchloridu PVC-P, zesílený syntetickým vláknem, folie disponuje atestem na pitnou vodu
a | Podkladová žehlená geotextílie s protiplísňovou úpravou 500 g/m2 | 57 | m2 | 0 | 0
b | Bazénová fólie hladká modrá 1,5 mm | 57 | m2 | 0 | 0
c | Montážní a kotvící materiál - plechy, lišty, lepidlo, zálivka apod. | 1 | kompl. | 0 | 0
d | Nerezový žebřík (AISI 316) včetně kotvení do fólie rozměr 500x1300 mm | 1 | ks | 0 | 0
e | Nerezový žebřík (AISI 316) včetně kotvení do venkovní stěny rozměr 500x1300 mm (vně akum.jínky) | 1 | ks | 0 | 0
3.32 | Funkční zkoušky
a | Zátopová zkouška bazénových van a akumulačních jímek ( vodu pro zkoušky zajití generální dodavatel stavby) | 1 | kpl | 0 | 0
b | Napuštění systému vodou pro provedení zkoušek technologie , AJ a bazénu | 106 | m3 | 0 | 0
c | Barevná zkouška hydrauliky bazénové vany | 1 | kpl | 0 | 0
d | Kontrola otvorů v částech přístupných návštěvníkům na záchyt prstů, končetin, případně hlavy dle ČSN EN 13451 | 1 | kpl | 0 | 0
e | Kontrola sacích otvorů v částech přístupnýchh návštěvníkům na záchyt vlasů dle ČSN EN 13451 | 1 | kpl | 0 | 0
f | Kontrola průtoků ve výtlačných potrubích | 1 | kpl | 0 | 0
g | Vizuální kontrola jednotlivých strojů a zařízení - kontrola těsnosti | 1 | kpl | 0 | 0
h | Vizuální kontrola trubních rozvodů - kontrola těsnosti | 1 | kpl | 0 | 0
i | Kontrola chodu automatického dávkování - kontrolní měření zařízení pomocí ručního fotometru | 1 | kpl | 0 | 0
j | Vizuální kontrla a nastavení jednotlivých frekvenčních měničů | 1 | kpl | 0 | 0
k | Vizuální kontrola a nastavení jednotlivých průtokoměrů | 1 | kpl | 0 | 0
l | Spuštění ohřevu vody a kontrola nastavené teploty | 1 | kpl | 0 | 0
3.33 | Multispektrální koagulant a flokulant obsahující látku NoPhos pro efektivní potlačení růstu bakterií a řas, dávkování 0,5 - 1,0 ml na 1m3 filtrované vody za hodinu ( náplň 20 l) | 4 | ks | 0 | 0
3.34 | Provozní rezerva filtračního média (viz pol. 1.1.a) - aktivovaný sklený filtrační materiál 0,5 - 1,0 mm ( pytlovaný, 1 pytel po 25 kg) | 5 | ks | 0 | 0
3.35 | Vydání certifikátu výrobce o shodě instalace technologie s technologickým postupem výrobce pro dosažení předepsané filtrační schopnosti | 1 | ks | 0 | 0
Celkem technologie dětského bazénu Kč bez DPH |  |  |  |  | 0

## Vířivky
Technologie vířivek
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
4.1 | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D 1400mm, Q= 26,1 m3/h, V = 30 m/s, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Filtr obsahuje speciální falešné dno osazené tryskami. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní filtru v kombinaci voda-vzduch. Ovládání filtru pomocí 5 pákových ventilů (sada ovládacích klapek DN 125 včetně podpěr), 2 potrubní vstupy do filtru. Zařízení určeno pro vícevrstvou filtrační náplň o celkové výšce náplně 1,2 m. Horní násypný otvor průměr d 400 mm, boční revizní otvor d 225 mm. | 2 | ks | 0 | 0
4.1a | Aktivované filtrační médium z drceného skla – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s filtrační schopností zachytit až 95% částic a nečistot velikosti větší než 1 mikron, zachycování nečistot na základě chemicky-tepelného aktivačního procesu vytvářejícího volné radikály (elektrostatické vlastnosti) chránící filtrační materiál před kolonizací bakteriemi a tvorbou biofilmu – bio-rezistentní. Vyroben z barevného skla obsahující potřebné oxidy kovů. Použité frakce: Frakce 1 = 0,4 – 0,8 mm a Frakce 2 = 0,7 – 2,0 mm a Frakce 3 = 2,0 – 4,0 mm. Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest. | 4 | t | 0 | 0
4.1b | Statický mixer - statický mixer z nerezového materiálu 1.4571, součástí mixeru je i 1/2" vstřikovací ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění. Mixér je včleněn do potrubí, dochází ke kavitaci vody a to pomáhá při vysoké rychlosti zabít veškeré parazity. | 1 | ks | 0 | 0
4.1c | Ovládací páková baterie DN 125 k filtrační nádobě - ovládání pomocí 5 pákových ventilů ( sada ovládacích klapek DN 125, včetně podpěrné kontrukce baterie | 2 | kpl | 0 | 0
4.2 | Horizontální čerpadlo recirkulační včetně předfiltru, tělo čerpadla a předfiltr jsou vyrobeny z polypropylenu zesíleného sklolaminátovým vláknem. Disponuje košem s vlasovým předfiltrem. Je vybaveno vysoce výkonným motorem, vyhovujícím standadu IE3. Oběžné kolo vyrobeno z PPE GF30 (plast vystužený skelnými vlákny). Motor chlazený vzduchem. Napájení: 50 Hz, 400 V, Elektrické krytí: IP 55. Počet otáček/minutu: 2840. Q = 70 m3/h, H = 14 m, P =5,5 kW. | 2 | ks | 0 | 0
4.2a | Měnič frekvence – ochrana min. IP55, k instalaci na stěnu, odrušení dle EN 61800-3 C1, 380 – 480 V, Frekvence: 50 / 60 Hz, 2 x digitální vstup, 2 x analogový vstup, 1 x releový výstup, 1 x analogový / digitální výstup, RS485 | 2 | ks | 0 | 0
4.3 | Automatický regulátor kvality vody slouží k regulaci, zobrazení a dálkovému přenosu následujících parametrů bazénové vody: měření a zobrazení chlóru, měření a zobrazení hodnoty pH a Redox potenciálu, měření a zobrazení teploty. Regulátor se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, 1x digitální výstup (RS485), digitální zobrazení hodnot, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově proporcionální regulace a frekvenčně proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Na displeji zařízení se zobrazují přímo hodnoty naměřené sondou v průtočné buňce. Vzhledem k tomu, že tyto hodnoty operativně reagují na vzniklé situace a procesy probíhající v bazénové vodě jsou využívány k regulaci chlóru, nebo hodnoty pH a zobrazení Redox potenciálu, který vypovídá o kvalitě vody. Slouží jako pomocné a informativní zařízení pro provozovatele/strojníky. Napájecí napětí: 230 V; Příkon: 6 VA; Hmotnost zařízení: 1,3 kg; Frekvence: 50 Hz; Napětí: 230 V; Krytí IP65. Rozsah měření: Cl 0-2, 0-20 PPm; pH 0-14; Redox potenciál 0-2 000 mV. | 1 | ks | 0 | 0
4.3a | Doplnění regulátoru Cl, pH, Redox o přímé měření a zobrazení vázaného Cl přímou metodou měření (jontově selektivní membrána), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty volného chloru), výrobek musí být kompatibilní s výrobkem 1.3. ( stejný výrobce). | 2 | ks | 0 | 0
4.3b 4.19 | Automatické regulátory kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty chlóru - volný). Regulátory se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace. Nápájecí nápětí: 230 V, Příkon 6 VA, Hmotnost zařízení 1 300 g, Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 65. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 ppm | 1 | ks | 0 | 0
4.4 | Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P= 0,04 kW, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | 1 | ks | 0 | 0
4.4a | Zásobní nádrž na chemikálie z PE o objemu 100l včetně ochranné vaničky proti možnému úniku chemikálií | 2 | ks | 0 | 0
4.5 | Zrychlovací čerpadlo chlorace - vícestupňové odstředivé horizontální čerpadlo se vstupem s axiálním vstupem a radiálním výstupem. Inovativní, vysoce účinný hydraulický systém je napojen na motor poslední generace s mechanickou ucpávkou. Těleso čerpadla z nerezu, oběžná kola a difusory vyztužené skelným vláknem z technopolymeru. Uzavřený, ochlazovaný (TEFC), 2-pólový, 50 Hz (n = 2850 ot./min.), Stupeň ochrany IP55, Třída izolace: F, Maximální pracovní teplota 40°C, Jednofázový napájecí zdroj s permanentně zapnutým kondenzátorem a tepelnou ochranou zabudovanou v tělese motoru. IE3 tří-fázový AC (P2 ≥ 0,75 kW). Napětí: 400V, Q = 4 m3/h; H = 25 m; P = 0,78 kW. | 2 | ks | 0 | 0
4.6 | Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy čerpadla umožňuje snadnou výměnu dávkovací hadičky. | 1 | ks | 0 | 0
4.7 | Ozongenerátor s nastavitelným výkonem do 1,2 g ozonu/hodinu. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi. Výroba ozónu probíhá v podtlakovém systému dopravy vyrobeného ozónu k pohonné vodě, míchání s vodou probíhá ve směsné trubní komoře. Voda sycená ozónem je aplikovaná do tlakového systému cirkulace. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem. Ozón je plyn, který má velmi silné oxidační vlastnosti a je vysoce účinný při ničení bakterií, deodorizaci a bělení. Vzniká elektrickým výbojem v atmosférickém kyslíku. Po použití je přeměněn v kyslík, který nepůsobí žádné ekologické problémy. P = 0,3 kW, napájení 230V/50 Hz. Injektor: rozměry 1"délka 250 mm. Dávkování ozonu do technologického potrubí (nikoliv do akumulační nádrže). | 1 | kpl | 0 | 0
4.8 | Tepelný výměník 60 kW - trubkový výměník složený z ocelového těla a vložené trubkovnice. Topná voda protéká tělem výměníku a přes stěny trubiček trubkovnice předává teplo bazénové vodě. Materiál trubiček nerez AISI 316 | 1 | ks | 0 | 0
4.10 | Zrychlovací čerpadlo ozonizace - vícestupňové odstředivé horizontální čerpadlo se vstupem s axiálním vstupem a radiálním výstupem. Inovativní, vysoce účinný hydraulický systém je napojen na motor poslední generace s mechanickou ucpávkou. Těleso čerpadla z nerezu, oběžná kola a difusory vyztužené skelným vláknem z technopolymeru. Uzavřený, ochlazovaný (TEFC), 2-pólový, 50 Hz (n = 2850 ot./min.), Stupeň ochrany IP55, Třída izolace: F, Maximální pracovní teplota 40°C, Jednofázový napájecí zdroj s permanentně zapnutým kondenzátorem a tepelnou ochranou zabudovanou v tělese motoru. IE3 tří-fázový AC (P2 ≥ 0,75 kW). Napětí: 400V, Q = 4,6 m3/h; H = 25 m; P = 1,3 kW. | 1 | ks | 0 | 0
4.11 | Elektroventil odběru vzorků DN40 - elektricky ovládaný ventil, možnost propojit s hladinovými sondami, servoventil obsahuje havarijní funkci. Napájecí napětí AC 230 V / 50 Hz, dimenzování 11 VA, příkon při natahování pružiny 6,5 W, v poloze otevřeno 2,5 W, připojení: kabel 1m, 2 x 0,75 mm2, pracovní úhel max. 95°, mechanický ukazatel polohy, elektrické krytí: IP54. | 2 | ks | 0 | 0
4.12 | Čerpadlo odběru vzorku vody, tělo čerpadla z plastu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným kolem, vlasovým přefiltrem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Vlastní čerpadlo i vlasový filtr tvoří monoblok, proto není třeba použít těsnění pro spojení. Q = 5 m3/h, H = 5m, P= 0,36 kW | 2 | ks | 0 | 0
4.13 | Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému InLine pro průtok Q = 73 m3/hod, hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů, umožňující horizontální či vertikální pozici instalace, příruba DN 125, elektrické krytí IP 54, vzdálenost mezi přírubami max 400 mm, 1x středotlaký zářič o výkonu výbojky min. 1100 W, efektivní šířka výbojky min. 105 mm, 1 ochranná křemenná trubice, řídící panel, napájení 400V3L+N 50 Hz , příkon zařízení 1,5 kW, sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou | 2 | ks | 0 | 0
4.14 | Elektroventi mytí žlábků DN80 - elektricky ovládaný ventil, možnost propojit s hladinovými sondami, servoventil obsahuje havarijní funkci. Napájecí napětí AC 230 V / 50 Hz, dimenzování 11 VA, příkon při natahování pružiny 6,5 W, v poloze otevřeno 2,5 W, připojení: kabel 1m, 2 x 0,75 mm2, pracovní úhel max. 95°, mechanický ukazatel polohy, elektrické krytí: IP54. | 2 | ks | 0 | 0
4.15 | Dmychadlo praní filtrů - určené pro proplach pískových filtrů vzduchem. Plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen, elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 220 m3/hod, P =1,6kW | 1 | ks | 0 | 0
4.15a | Vzduchová smyčka | 1 | ks | 0 | 0
4.17 | Vodoznak DN25, průhledná plastová trubice s plovákem | 1 | ks | 0 | 0
4.18 | Kalové čerpadlo pro odtok vzorku s vaničkou, napájecí napětí 230 V, příkon 250W, průtok 6 m3/hod, H = 5 m, samoodvzdušňovací ventil, keramická ucpávka, krytí IP 68, vč. vaničky | 1 | ks | 0 | 0
4.20 | Horizontální čerpadlo masážních trysek, tělo čerpadla a předfiltr jsou vyrobeny z polypropylenu zesíleného sklolaminátovým vláknem. Disponuje košem s vlasovým předfiltrem. Je vybaveno vysoce výkonným motorem, vyhovujícím standadu IE3. Oběžné kolo vyrobeno z PPE GF30 (plast vystužený skelnými vlákny). Motor chlazený vzduchem. Napájení: 50 Hz, 400 V, Elektrické krytí: IP 55. Počet otáček/minutu: 2840. Q = 80 m3/h, H = 8 m, P =4,5 kW. | 2 | ks | 0 | 0
4.21 | Dmychadlo vzduchová lavice - plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. Elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 250 m3/hod, P = 3 kW. | 2 | ks | 0 | 0
4.21a | Vzduchová smyčka | 2 | ks | 0 | 0
4.22 | Dmychadlo perlička - plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. Elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 70 m3/hod, P = 0,3 kW. | 2 | ks | 0 | 0
4.22a | Vzduchová smyčka | 2 | ks | 0 | 0
4.23 | Elektroohřev vzduchu s jedním topným tělesem je navržen pro předehřev vzduchu vodních atrakcí, P = 1,5 kW, určen pro trvalý chod, materiálové provedení nerezová ocel AISI 316, Elektrický příkon: 1,5 kW, Elektrické napětí: 230 V, Připojení: 1 1/2", Termostat do 60°C, tepelná pojistka, dva držáky pro upevnění. | 4 | ks | 0 | 0
4.24 | Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 150 digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku | 2 | ks | 0 | 0
4.25 | Vodoměr DN 50, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel celkového průtoku | 1 | ks | 0 | 0
4.26 | Hlídání hladiny v jímce (M+R) - 4 ponorné sondy, 230V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštěné vody. Funkce je založena na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj vyhodnocuje přítomnost kapaliny mezi elektrodami umístěnými v nádrži. Jestliže jsou elektrody vodivě spojeny kapalinou, dojde k sepnutí relé v regulátoru). IP 20, napětí 250 V/50 Hz, příkona 4 VA | 1 | ks | 0 | 0
4.27 | Ocelové podpěrné konstrukce technologických prvků úpravny | 1 | ks | 0 | 0
4.28 | Prostupy stavební konstrukcí akumulační jímky - atyp provedení nerez AISI 316 (ČSN 17.346), umožňující napojení na zemnící vodič. Ze strany jímky těsnění na pohledovou fólii | 1 | kpl | 0 | 0
4.29 | Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10 | 1 | kpl | 0 | 0
4.30 | Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 16 | 1 | kpl | 0 | 0
4.31 | Akumulační jímka bazénu - vyfóliování bazénovou fólií, speciální bazénová fólie hladká v tloušťce min 1,5 mm, má z obou stran vlákna, která jsou k ní připevněná pomocí PVC, barevné provedení modrá, izolační pás z polyvinylchloridu PVC-P, zesílený syntetickým vláknem, folie disponuje atestem na pitnou vodu
a | Podkladová žehlená geotextílie s protiplísňovou úpravou 500 g/m2 | 35 | m2 | 0 | 0
b | Bazénová fólie hladká modrá 1,5 mm | 35 | m2 | 0 | 0
c | Montážní a kotvící materiál - plechy, lišty, lepidlo, zálivka apod. | 1 | kompl. | 0 | 0
d | Nerezový žebřík (AISI 316) včetně kotvení do fólie rozměr 500x1300 mm | 1 | ks | 0 | 0
e | Nerezový žebřík (AISI 316) včetně kotvení do venkovní stěny rozměr 500x1300 mm (vně akum.jínky) | 1 | ks | 0 | 0
4.32. | Funkční zkoušky
a | Zátopová zkouška bazénových van a akumulačních jímek ( vodu pro zkoušky zajití generální dodavatel stavby) | 1 | kpl | 0 | 0
b | Napuštění systému vodou pro provedení zkoušek technologie , AJ a bazénu | 34 | m3 | 0 | 0
c | Barevná zkouška hydrauliky bazénové vany | 1 | kpl | 0 | 0
d | Kontrola otvorů v částech přístupných návštěvníkům na záchyt prstů, končetin, případně hlavy dle ČSN EN 13451 | 1 | kpl | 0 | 0
e | Kontrola sacích otvorů v částech přístupnýchh návštěvníkům na záchyt vlasů dle ČSN EN 13451 | 1 | kpl | 0 | 0
f | Kontrola průtoků ve výtlačných potrubích | 1 | kpl | 0 | 0
g | Vizuální kontrola jednotlivých strojů a zařízení - kontrola těsnosti | 1 | kpl | 0 | 0
h | Vizuální kontrola trubních rozvodů - kontrola těsnosti | 1 | kpl | 0 | 0
i | Kontrola chodu automatického dávkování - kontrolní měření zařízení pomocí ručního fotometru | 1 | kpl | 0 | 0
j | Vizuální kontrola a nastavení jednotlivých frekvenčních měničů | 1 | kpl | 0 | 0
k | Vizuální kontrola a nastavení jednotlivých průtokoměrů | 1 | kpl | 0 | 0
l | Spuštění ohřevu vody a kontrola nastavené teploty | 1 | kpl | 0 | 0
4.33. | Multispektrální koagulant a flokulant obsahující látku NoPhos pro efektivní potlačení růstu bakterií a řas, dávkování 0,5 - 1,0 ml na 1m3 filtrované vody za hodinu (náplň 20 l) | 4 | ks | 0 | 0
4.34. | Provozní rezerva filtračního média (viz pol. 1.1.a) - aktivovaný sklený filtrační materiál 0,5 - 1,0 mm ( pytlovaný, 1 pytel po 25 kg) | 5 | ks | 0 | 0
4.35. | Vydání certifikátu výrobce o shodě instalace technologie s technologickým postupem výrobce pro dosažení předepsané filtrační schopnosti | 1 | ks | 0 | 0
Celkem technologie vířivek Kč bez DPH |  |  |  |  | 0

## Bazénové příslušenství
Bazénové příslušenství
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
1. | Třímotorový vysavač vhodný pro čištění mělkých bazénů a brouzdališť již od 20 cm hloubky. Stroj je vybavený gyroskopem, bezdrátovým dálkovým ovládáním a transportním vozíkem. Zařízení musí být vybaveno „samoučícím“ programem, který mapuje průběžně velikost a tvar bazénu – chytrý systém scanování. Vysavač bude vybaven indikací úhlu dna a indikací „plážového“ vstupu. Min. přefiltrovaný objem vody 15 m3/hodinu, minimální délka kabelu 24 metrů. Šířka čistící plochy min. 400 mm. Stroj bude mít 4 čistící kartáče, filtrační sáček bude mít min. filtrační schopnost 70 um. Primární napěti 230 V, sekundární napětí 29 V DC. Dálkové ovládání bude bez textu, pro snazší obsluhu budou na ovladači ikony (obrázky). U vysavače bude možnost nastavit délku čistícího cyklu 1 nebo 3 hodiny. Kabel vysavače bude vybaven otočným swivelem, který zabrání zamotání kabelu. | 1 | ks | 0 | 0
2. | Bazénový vysavač s NAVIGAČNÍM SYSTÉMEM pro 50metrové bazény obdélníkového i nepravidelného tvaru, včetně vestavěných překážek (vodních atrakcí). Stroj je vybaven elektronickým kompasem (gyroskopem). U stroje je možno nastavit virtuální stěnu, vysavač bude vybaven indikací úhlu dna a indikací „plážového“ vstupu. Vysavač bude mít paměť min. na 4 bazény, vysavač nabídne možnosti čistění v režimu X,H,N. Stroj musí vybaven min. 6ti lamelovými filtry. Min. výkon 45 m3/hod., maximální příkon 0,45 kW, primární napětí 230 V, sekundární extra nízké bezpečné napětí max. 24 V DC. Požadovaná minimální délka plovoucího kabelu 40 metrů, minimální šířka čistící plochy vysavače 700 mm. Vysavač bude vybaven na přední i zadní straně aktivními rotačními kartáči. V základní výbavě vysavače budou boční kartáče, které vyčistí spáru (úhel) mezi dnem a stěnou bazénu. Maximální provozní hloubka 5 metrů. Stroj bude mít minimálně 3 různé rychlosti pohybu 8, 12, 18 metrů za minutu. Bezdrátové dálkové ovládání bude vybaveno možností opožděného startu, pomocí dálkového ovládání lze přednastavit parametry bazénu nebo manuálně čistit. Řídící box bude vybaven počítadlem hodin a čistících cyklů. Filtry musí být umístěny ve vrchní části stroje, v odnímatelné - přenosné schránce, ze které nebudou při přenášení unikat nečistoty. Součástí dodávky bude hliníkový odlehčený vozík s navíjecím bubnem na kabel. Zařízení bude schopno na povel (po ukončení čistění) vyplavat na hladinu (automaticky se vynořit), aby mohlo být bezproblémově vyjmuto z bazénu. Vhodné i pro termální a slané bazény. | 1 | ks | 0 | 0
3. | Příslušenství pro bazénový vysavač s navigací Čistící zařízení na tlakové praní Automaticky samo vypere filtrační vložky (cartrige) tlakovou vodou, úplně odpadne ruční čištění. | 1 | ks | 0 | 0
4. | Čtyřmotorový vysavač pro čištění dna a stěn 50 metrových bazénů a aquaparků. Stroj je vybavený gyroskopem, bezdrátovým dálkovým ovládáním a transportním vozíkem. Zařízení musí být vybaveno „samoučícím“ programem, který mapuje průběžně velikost a tvar bazénu – chytrý systém scanování. Vysavač bude vybaven indikací „plážového“ vstupu. Min. přefiltrovaný objem vody 34 m3/hodinu, minimální délka kabelu 40 metrů. Stroj bude mít 4 čistící kartáče a 2 filtrační sáčky, které budou mít min. filtrační schopnost 70 um a plochu cca 1,5 m2. Primární napěti 230 V, sekundární napětí 29 V DC. Dálkové ovládání bude bez textu, pro snazší obsluhu budou na ovladači ikony (obrázky). U vysavače bude možnost nastavit délku čistícího cyklu 4,6 nebo 8 hodin. Kabel vysavače bude vybaven otočným swivelem, který zabrání zamotání kabelu. Provedení kabelu bude trojžilové a umožní scanovaní stroje. U vysavače lze nastavit odložený start o 1 nebo 2 hodiny. Max. provozní hloubka 5 metrů. U vysavače lze nastavit min. 4 různé módy čistění - Rychlý – Standard - Ultra Clean (důkladné) - Pouze dno. | 1 | ks | 0 | 0
5. | Ruční měřící přístroj FOTOMETR - přístroj umožňuje měřit fotometrickou metodou parametry bazénové vody. Použití reagentu ve formě tablet umožňuje rychlé a přesné testování bazénové vody. Fotometr je jednoduchý na obsluhu. Vyhodnocení výsledků zjistí mikroprocesor přístroje a LCD dotykový display. Stupeň krytí IP67. Záznam dat až 1 000 měření. Měření: hodnota pH, chlór (volný, celkový, chloraminy), ozon, hliník, železo, brom, fosfáty, měď, peroxid vodíku, sulfáty, kyselina kyanurová a jiné. Dodávka včetně transportního kufříku pro zařízení, zkumavky a reagenty. | 1 | ks | 0 | 0
6. | Ruční měřící přístroj ZÁKALOMĚR- Přenosný přístroj určený pro měření zákalu. Displej: Plnobarevný dotykový displej IPS 800 x 480px, který nabízí vynikající viditelnost, široké pozorovací úhly.Rozsah zákalu: 0 až 1000 NTU (nefelometrické jednotky zákalu, měří zákal již od 0,01 NTU). Přesnost: v rozmezí +-2 % zobrazené hodnoty nebo 0,02 NTU (s dodatečným zohledněním rozptýleného světla). Kompenzace teploty. Vyměnitelná optika. Krytí IP67. Připojení USB-C pro přímé stahování dat do počítače a nabíjení. | 1 | ks | 0 | 0
7. | Zvedací zařízení pro imobilní osoby - bateriový bazénový zvedák umožňuje snadný přístup tělesně postižených osob do bazénu a výstup z bazénu. Konstrukce je vyrobena z nerezové oceli AISI 316 ( ČSN 17.346). Zdvih 1880 mm (elektrický pomocí baterií). Napájení 24V. Maximální váha osoby 135 kg. | 2 | kpl | 0 | 0
Celkem bazénové příslušenství |  |  |  |  | 0

## Zdvihací dno vč. dělící stěny
Pohyblivé dno a dělící stěna plaveckého 25m bazénu
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
1. | TECHNOLOGICKÝ CELEK ZDVIHACÍHO DNA PLAVECKÉHO 25 M BAZÉNU VČETNĚ DĚLÍCÍ STĚNY | 1 | kpl | 0 | 0
Systém pohyblivého dna a výklopné stěny musí být navržen a vyroben v souladu s platnými: EN13451-11 a předpisy FINA. Použité materiály musí zajistit, aby nedocházelo ke korozi nebo ztrátě barvy. Všechny ocelové části pohyblivého dna a sklopné stěny musí být z nerezové oceli 316L, mořené a pasivované; kabely musí být z nerezové oceli třídy 316 POHYBLIVÉ DNO Rozměry (D x Š): 7,75 m x 25,00 m Pohyblivý systém : hydraulické válce, umístěné přímo u stěny bazénu a kolmo na ni v prostoru v suterénu bazénu; v technické místnosti nejsou žádné odkryté pohyblivé části, nerezové provedení. Ocelová lana jsou připojena přímo k pístu válce. Nastavitelná hloubka vody: 0 - 2,30 m VÝKLOPNÁ STĚNA Rozměry (d x š x v) : 25,00 m x 0,30 m x 3,30 m Pohyblivý systém : hydraulický válec, umístěný rovnoběžně se stěnou bazénu v jeho suterénu. Zatížení: svislé 100 kg/m² Pro pohyblivé dno i dělící stěnu bude stejný výrobce. Bližší specifikace viz výkresová část a technická zpráva.
Pohyblivé dno má být navrženo a vyrobeno jako plovoucí konstrukce (typ 1 podle normy PN EN13451-11), která se nastavuje a znehybňuje v požadované hloubce pomocí systému nerezových lan pohybovaných hydraulickými válci. Válce musí být umístěny tak, aby nedošlo ke kontaminaci vody v bazénu v důsledku možného úniku oleje, tj. v technické místnosti, mimo bazénové vany. Přepážka rozdělující bazén má být sklopná stěna namontovaná v bazénové vaně, používaná ve dvou polohách: ve svislé poloze a ve vodorovné poloze (umístěná ve výklenku ve dně vany). Stěna by se měla pohybovat pomocí hydraulického pohonu.
Systém pohyblivého dna a výklopné stěny musí být navržen a vyroben jako rám z nerezové oceli, pokrytý pevnými polypropylenovými deskami PP-H v bílé barvě RAL 9010 (zabarvení ve hmotě) s tónovanými liniemi pro označení dráhy v kobaltové modři RAL 5013 nebo černé RAL . Polypropylenové desky musí mít následující parametry: hustota 0,90-0,93 g/cm3, napětí při mezi kluzu min. 30 MPa (EN ISO 527), index toku taveniny (MFI) min. 0,70 g/10 min (EN ISO 1133), rázová houževnatost v zářezu min. 7 kJ/m2 (EN ISO 179), tloušťka samotné desky min. 16 mm, třída protiskluznosti podle EN 13451:část 11, tj. 18º, a musí být na části povrchu perforována pro zajištění cirkulace vody. Vztlakové prvky pro zajištění vztlaku pohyblivého dna a pro usnadnění pohybu výklopné stěny musí být připevněny k ocelovému rámu, není dovoleno připevňovat k prvkům krytu pohyblivého dna nebo výklopné stěny. Vztlakové prvky nesmí být naplněny vzduchem, plynem nebo jinými těkavými látkami. Pohyblivé dno musí mít min. 3 revizní otvory umožňující bezpečný přístup pod plošinu pohyblivého dna za účelem kontroly a údržby. V místech kladek pohyblivého dna na dně bazénové vany musí být instalována vodítka pro správnou funkci bazénového vysavače se senzory. Vodítka musí být vyrobena z nerezové oceli 316 L. Plošina pohyblivého dna musí být připojena nerezovými lany k hydraulickým válcům, umístěným kolmo a přímo u stěny bazénu v technické místnosti. Konstrukční výška pohyblivého dna je min. 600 mm. Pohyblivé dno musí mít nosnost nejméně 600 N/m2. V horní části výklopné stěny by měly být na obou stranách umístěny úchyty pro plavce.
Systém pohybu pohyblivého dna musí zajistit stabilní znehybnění plošiny v jakékoli hloubce a nesmí být ovlivněn silami způsobenými pohybem vln nebo uživatelů bazénu. Možnost pohybu pohyblivé dna musí být zajištěna bez umístění jakéhokoli dalšího zařízení, včetně vodítek, ve stěnách bazénové vany nebo přelivných žlábků na okrajích bazénu. V mokré zóně bazénové vany není dovoleno umísťovat žádné motory a elektrické kabely, a to ani při slaboproudu, ani při slaboproudu. Konstrukce pohyblivého dna a sklopné stěny musí zajistit, aby bylo možné provádět záruční, servisní nebo údržbové práce bez vypouštění bazénu.
Pohyblivé dno se musí pohybovat plynule a snadno, rychlostí cca. 30 cm/min. Návrh technologie úpravy vody musí zohledňovat přítomnost pohyblivého dna a výklopné stěny v bazénu. Konstrukce pohyblivého dna a sklopné stěny musí zajistit, aby bylo možné provádět záruční, servisní nebo údržbové práce bez vypouštění bazénu. Pohyblivé dno se musí pohybovat plynule a snadno, rychlostí cca. 30 cm/min. Návrh technologie úpravy vody musí zohledňovat přítomnost pohyblivé dno a výklopné stěny v bazénu. Výrobce pohyblivé stěny musí provést podrobné posouzení rizik spojených s instalací a používáním pohyblivého dna tak, aby neovlivňovala bezpečnost uživatelů a obsluhy. Ani v případě náhlé poruchy některé součásti nesmí pohyblivé dno ani stěna na závěsech ohrozit uživatele a obsluhu. V nouzové situaci by se měla pohyblivé dno zastavit v poloze rovnoběžné s pochozí plochou bazénu a zůstat stabilní.
OVLÁDÁNÍ Systém pohyblivého dna a výklopné stěny má být řízen technologií PLC tak, aby jej bylo možné ovládat z pochozí oblasti v bazénové hale pomocí vodotěsného dotykového ovládacího panelu. Signál má být přenášen prostřednictvím kódovaných elektrických vodičů. Ovládání pohyblivého dna musí umožňovat plynulé nastavení hloubky vody (tj. obsluha musí mít možnost kdykoli nastavit jakoukoli hloubku vody). Ovládání ovládacího panelu musí spočívat v zadání přístupového kódu pro jeho ovládání, poté v zadání požadované hloubky vody pomocí numerické klávesnice a stisknutí a podržení tlačítka „Start“. Aby se vyloučila možnost ponechání pohyblivého dna bez dozoru, musí být ovládací panel vybaven bezpečnostní funkcí, která okamžitě zastaví pohyblivé dno, pokud se prst z tlačítka „Start“ odstraní. Na ovládacím panelu musí být bezpečnostní tlačítko, které je přístupné, i když jsou dveře panelu zavřené. Ovládací systém musí být společný pro pohyblivé dno a sklápěcí stěnu a musí splňovat ustanovení normy PN EN 13451-11, podle níž musí být zabráněno pohybu pohyblivého dna, aniž by byla výklopná stěna nejprve nastavena do svislé polohy.
Standardní ovládací jednotka pro pohyblivé dno a výklopnou stěnu by měla obsahovat minimálně: - jeden ovládací panel s dotykovou obrazovkou - jeden světelný a zvukový výstražný maják - dva ukazatele (displej) hloubky vody - dva ukazatele (displej) „zákaz skákání“ - modem integrovaný v ovládací skříňce Ukazatele hloubky vody a ukazatel „zákazu skákání“ musí používat 24V LED diody.
2. | Zdvihací a manipulační technika - zápůjčka pro realizaci dna | 1 | kpl | 0 | 0
3. | Funkční zkouška systému včetně vypracované zprávy o provedení funkční zkoušky | 1 | kpl | 0 | 0
4. | Zaučení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
Celkem dodávka a montáž systému zvedacího dna v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Součástí je:
- Řízení projektu
- Technické výrobní výkresy
- Výroba
- Doprava
- instalace, zprovoznění zaučení
Součástí není (řeší ostatní profese):
stavební práce, lešení, přístupové schůdky a žebříky a/nebo ochrana bazénu.
zemní práce
Dodávka a instalace kabelových kanálů a/nebo betonových soklů, je-li to vhodné.
technika pro manipulaci s materiálem na místě.
vhodný přístup na staveniště pro zařízení a personál.
Elektrické rozvody a související kabely propojující displeje a dotykovou obrazovku v bazénové hale s naší hlavní elektrickou skříní. Výkresy a podrobnosti poskytne dodavatel zvedacího dna

## Detekce nehody tonutí
Bezpečnostní počítačový systém detekce nehody/tonutí pro plavecký 25 m bazén
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
1. | Výrobní a montážní dokumentace systému detekce tonutí zpracovaná ve 3 paré (předána ke schválení objednateli) - studie řízení projektu, technická studie výkonu - studie umístění kamer - koordinace se zúčastněnými, technická podpora dodavatele elektro | 1 | kpl | 0 | 0
2. | Zařízení zajištující trvalé skenování celého těla bazénu, které detekuje na základě matematických výpočtu potenciální nehodu tonutím. Alarm, který je součástí systému je spuštěn do 10 sekund po zjištění potenciální nehody. Při vyhlášení alarmu systém identifikuje přesné místo výskytu tonoucí osoby. Poloha jednotlivých návštěvníků v bazénu je zajišťována VÝHRADNĚ prostřednictvím nadhladinových kamer. Systém funguje výlučně na nadhladinových kamerách umístěných nad tělesem bazénu, neboť hloubka bazénu by umožňovala neúmyslné nebo i cílené zastínění podhladinově umístěných kamer ze stran plavců a neukázněných osob. Systém detekce tonutí vyhlásí alarm při zaměření osoby ponořené celé pod hladinou bez známek pohybu do 10 vteřin. Nejčastějí příčiny tonutí: špatný plavec, epileptický záchvat, srdeční infarkt, mozková příhoda, přítomnost alkoholu, neukázněnost uživatelů. Systém musí splňovat minimálně všechny požadavky normy ČSN EN ISO 20380: Systém počítačové vizuální kontroly pro zjišťování nehod utopením v plaveckých bazénech - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení a musí disponovat platným certifikátem vydaným nezávislým úřadem či zkušebnou (např. TUV) o souladu s uvedenou EN normou na obdobné technologii viz tento projekt. Systém detekce tonutí nenehrazuje lidský dohled ani vlastní záchranu tonoucí osoby. Systém umožňuje detekování i dvou nehod na dvou různých místech bazénu současně. Systém umožňuje dočasné vytvoření přesných oblastí, ve kterých je detekce zakázána, aby bylo možné řídit specifické činnosti, například při ponoření zařízení (aquabike); uživatel musí mít možnost tyto oblasti volně definovat; uživatel musí určit dobu trvání vypnutí detekce pro každou vytvořenou oblast | 1 | kpl | 0 | 0
3. | Dvojité nadhladinové kamery binokulární umístěné pod stropem bazénové haly s krytím min. IP 66, Jedna kamera musí být schopna pracovat v modrozelené oblasti (od 400 nm do 600 nm) a druhá kamera v blízké infračervené oblasti (od 780 nm do 2 500 nm) elektromagnetického spektra. | 12 | ks | 0 | 0
4. | Infračervená osvětlovací tělesa - reflektory, krytí IP 66 (vlnová délka 850 nm) | 12 | ks | 0 | 0
5. | Centrální řídící počítač včetně záložního napájecího zdroje. Centrální jednotka se všemi zařízeními potřebnými pro provoz (PC, karty, UPS, patch panel atd.) software umožnňuje analýzu obrazu z kamer; počítač je umístěn v počítačové skříni (rack); skříň bude instalována v místnosti s omezeným přístupem, větrané, s neagresivním ovzduším a normální vlhkostí; řídící počítač bude připojen k elektrické a datové síti; Centrální jednotka bude trvale připojena vyhrazeným internetovým připojením k dodavateli technolige systému detekce tonutí za účelem provádění konfigurace softwaru a servisních služeb. Trvalé internetové připojení musí zajistit provozovatel | 1 | kpl | 0 | 0
6. | LED panel indikující alarm - s krytím min. IP 65 vhodný pro montáž do vlhkého prostředí umístěný v prostoru bazénové haly | 1 | kpl | 0 | 0
7. | Siréna | 1 | ks | 0 | 0
8. | Pracovní stanice: nízkonapěťová dotyková obrazovka | 1 | ks | 0 | 0
9. | Software - počítačový systém speicálně vyvinutý pro detekci potenciální nehody tonutím v bazénech (ne pouze systém pro detekci bez pohybu). Nastavení softwaru musí být provedeno do 8 týdnů od uvedení bazénu do provozu (přístupu veřejnosti). Nastavení softwaru musí být provedeno na místě a také online pomocí internetové vyhrazené linky. Vlastní software zůstává ve vlastnictví dodavatele detekce tonutí. | 1 | kpl | 0 | 0
10. | Instalace hardwaru | 1 | kpl | 0 | 0
11. | Instalace softwaru | 1 | kpl | 0 | 0
12. | Funkční zkouška systému včetně vypracované zprávy o provedení funkční zkoušky | 1 | kpl | 0 | 0
13. | Zaučení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
14. | Certifikát výrobce k systému | 1 | kpl | 0 | 0
15. | Software a hardware podpora a služby po dobu 24 měsíců od uvedení systému do provozu. Služby a podpora budou po uvedenou dobu zahrnovat minimálně: 1 Licence na software; 2 Telefonická podpora na lince pomoci (jazyk angličtina); 3 Týdenní sledování výkonnosti systému; 4 Ukládání nezbytných dat; 5 Údržba softwaru; 6 Aktualizace a upgrady softwaru; 7 Aplikace webového přístupu pro dohled nad systémem; 8 Náhradní díly hardwaru pro opravy a případnou modernizaci; 9 Práce na místě při opravě nebo výměně hardwaru. Zajišťuje dodavatel systému popř. výrobce systému. Po uplynutí uvedených 24 měsíců zajistí již provozovatel sám formou placené servisní služby | 1 | kpl | 0 | 0
Celkem dodávka a montáž systému detekce tonutí v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0

## Skluzavka
Dvoudráhová vodní skluzavka
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
Dvoudráhová vodní skluzavka
1. | Dvoudráhová laminátová vodní skluzavka – Skluzavka je laminátová dvoudráhová široká typu Family Slide (tj. rodinného stylu s mírným spádem) šířky cca 3,0 m, z toho šířka jedné dráhy nejméně 1500 mm. Délka skluzavky je min. 7,5 m, tloušťka laminátové vrstvy stěny min 7-8 mm. Obě dráhy jsou od sebe odděleny bezpečnostním dělením dle ČSN EN 1069. Nástupní díly jsou položeny na nastupní podestu. Jednotlivé díly jsou k sobě sešroubované, v místě spojů jsou podpěry skluzavky tvořené lokálními sloupy spojenými příčným nosníkem do spojitého rámu. Dopad skluzavky je do vyhrazené části nerezového zábavného bazénu, která tvoří normovou dopadovou plochu. Všechny prvky dráhy, které jsou v kontaktu s člověkem, jsou opatřeny povrchovou úpravou, tzv. gelcoatem. Spáry musí být provedeny vodotěsné a uvnitř v jedné rovině a bez přesahu. Musí být provedeny tak elasticky, aby mohly přijímat dilatace ze statického, dynamického a tepelného zatěžování. | 1 | kpl | 0 | 0
2. | Plovoucí lano oddělující dojezd +bojka | 3 | kpl | 0 | 0
3. | Spojovací a montážní materiál (šrouby, matky, podložky v provedení nerez) | 1 | kpl | 0 | 0
4. | Nástupní madla u startu skluzavky- provedení NEREZ AISI 316 (D+M) | 1 | ks | 0 | 0
5. | Zdvihací prostředky potřebné k realizaci skluzavky | 1 | kpl | 0 | 0
6. | Bezpečnostní a informační tabule ke skluzavce | 2 | ks | 0 | 0
7. | Návrh provozního řádu | 1 | kpl | 0 | 0
OPĚRNÁ KONSTRUKCE SKLUZAVKY VČETNĚ NÁSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ
8. | Dodávka a montáž opěrné ocelové konstrukce skluzavky. Ocelová konstrukce bude opařena finálním uzavíratelným nátěrem. Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci v souladu s ČSN EN 1069. | 1 | kpl | 0 | 0
9. | Výrobní dokumentace skluzavky | 1 | kpl | 0 | 0
10. | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl | 0 | 0
11. | Elaborát Posouzení a vyhodnocení provozních rizik dle ČSN EN 1069 | 1 | kpl | 0 | 0
12. | Certifikace dle ČSN EN 1069 - vydání certifikátu typu a prohlášení o shodě | 1 | kpl | 0 | 0
13. | Montáž, doprava, zprovoznění | 1 | kpl | 0 | 0
Celkem dvoudráhová vodní skluzavka Kč bez DPH |  |  |  |  | 0

## Chlorovna
Prvky plynné chlorace
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
Dávkování chemikálie do bazénové vody podtlakovým dávkovacím systémem. Používán je pouze vakuový systém rozvodu a dávkování plynného chloru, u kterého nemůže dojít k výraznému úniku chloru. Bazénová voda, která proudí přes injektor vytváří na principu vývěvy podtlak ( vakuum) v celém systému rozvodu chloru. Při dosažení předepsanému podlatku dochází k otevírání bezpečnostních ventilů v systému a k následnému postupnému nasávání chloru z tlakové chlorové nádoby až do injektoru, kde je chlor dávkován do vody. Chlor je dávkován pouze do tekoucí vody, při přerušení toku vody a tudíž po ztrátě podtlaku se automaticky uzavřou všechny bezpečnostní ventily a chlor se přestává dávkovat. Při porušení vakuového rozvodu chloru dojde k vysátí chloru z potrubí (potrubí z lepeného PVC nebo PP hadičky), do rozvodu se nasaje trochu vzduchu z okolí porušeného rozvodu a dojde k okamžitému uzavření všech bezpečnostních ventilů, včetně vstupního ventilu vakuového regulátoru chloru (chlorátoru), který je připojen na chlorové nádobě a který tak bezpečně uzavře tlakovou část rozvodu chloru. Součástí vybavení chlorovny je i zvuková a světelná signalizace úniku chloru.
Prvky chlorovny:
1. | Vákuový chlorátor včetně držáků | 4 | ks | 0 | 0
2. | Vákuový přepínač lahví | 2 | ks | 0 | 0
3. | Detektor a hlásič úniku chloru v chlorovně | 1 | ks | 0 | 0
4. | Nouzový uzavírací systém chloru včetně neutralizačního systému chloru | 1 | kompl. | 0 | 0
5. | Pojistný ventil k chlorátoru | 2 | ks | 0 | 0
6. | Chlorové lahve včetně uzavíracích elektroventilů | 2 | ks | 0 | 0
7. | Bezpečnostní uzavírací ventil | 1 | ks | 0 | 0
8. | Pojistný ventil s kuličkou na rozvod chloru | 5 | ks | 0 | 0
9. | Držák chlorových lahví | 8 | ks | 0 | 0
10. | Patrona s aktivním uhlím | 2 | ks | 0 | 0
11. | Rozvodné hadičky, tvarovky | 1 | kompl. | 0 | 0
12. | Plavecký bazén
| Injektor B | 1 | ks | 0 | 0
| Zpětná klapka injektoru | 1 | ks | 0 | 0
| Rušič vákua | 1 | ks | 0 | 0
| Rotametr 50 - 1000 g/h | 1 | ks | 0 | 0
| Rozvodné hadičky, tvarovky | 1 | kompl. | 0 | 0
13. | Rekreační bazén
| Injektor typ A | 1 | ks | 0 | 0
| Zpětná klapka injektoru | 1 | ks | 0 | 0
| Rušič vákua | 1 | ks | 0 | 0
| Rotametr 25 - 500 g/h | 1 | ks | 0 | 0
| Rozvodné hadičky, tvarovky | 1 | kompl. | 0 | 0
14. | Dětský bazén
| Injektor typ A | 1 | ks | 0 | 0
| Zpětná klapka injektoru | 1 | ks | 0 | 0
| Rušič vákua | 1 | ks | 0 | 0
| Rotametr 4 - 80 g/h | 1 | ks | 0 | 0
| Rozvodné hadičky, tvarovky | 1 | kompl. | 0 | 0
15. | Vířivky
| Injektor typ A | 2 | ks | 0 | 0
| Zpětná klapka injektoru | 2 | ks | 0 | 0
| Rušič vákua | 2 | ks | 0 | 0
| Rotametr 4 - 80 g/h | 2 | ks | 0 | 0
| Rozvodné hadičky, tvarovky | 1 | kompl. | 0 | 0
16. | Ochranné pomůcky ( sada bezpečnostního vybavení) v rozsahu dle ČSN 75 50 50 - 1 | 1 | kompl. | 0 | 0
17. | Výchozí revize chlorového hospodářství ( zaškolení obsluhy, poplachový a provozní řád ) | 1 | paré | 0 | 0
18. | Montážní materiál | 1 | kompl. | 0 | 0
19. | Montáž chlorového hospodářství | 1 | kompl. | 0 | 0
Celkem za prvky chlorace Kč bez DPH |  |  |  |  | 0

## Ostatní náklady
Ostatní náklady
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
1. | Dokumentace skutečného provedení bazénové technologie | 4 | kpl | 0 | 0
2. | Doprava a montáž bazénové technologie | 1 | kpl | 0 | 0
3. | Kompletní demontáž stávajícího technologického zařízení (stávající bazénová technologie) | 1 | kpl | 0 | 0
4. | Odvoz a likvidace demontovaného zařízení | 1 | kpl | 0 | 0
5. | Návrh provozního řádu bazénové technologie | 1 | kpl | 0 | 0
6. | Výrobní dokumentace bazénové technologie - kniha strojů a zařízení, vzorkování | 1 | kpl | 0 | 0
7. | Účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby | 1 | kpl | 0 | 0
8. | Základní prvotní náplně chemikálií pro 30 dní provozu | 1 | kpl | 0 | 0
9. | Předávací dokumentace k dílu (4 paré) - návody k obsluze a údržbě jedntlivých zařízení, prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení záruční listy, protokoly o provedených zkouškách atd. | 4 | kpl | 0 | 0
Celkem Ostatní náklady Kč bez DPH |  |  |  |  | 0