|  | Jindřicha Plachty 595/6, Smíchov 150 00, Praha 5 |
| --- | --- |

| Vypracoval: Löbl | Odp. proj. profese: Boukal | Kontroloval: Boukal | Odp. proj. stavby: MERGEFORMAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okres: Praha |  | Obec: Praha |  |  |  |
| Investor: SNEO a.s. |  |  |  |  |  |
| Prev - Centrum Meziškolská 1120/2, Praha 6 Rekonstrukce M+R VS POL688.10 |  |  |  | Stupeň: | Realizační dokumentace stavby |
| A.č.: 2025408 |  | Z.č.: 408-25 |  | Datum: | červenec ’26 |

Seznam dokumentace

Technická zpráva	2025408	401_1Specifikace materiálu	2025408	402_1Schéma zapojení	2025408	403_1Seznam kabelů	2025408	404_1Datové body podstanice	2025408	405_1

Technická zpráva

Obsah

ROZVODNÉ SOUSTAVY ZAŘÍZENÍ DLE TOHOTO PROJEKTU	5

BILANCE ODBĚRU EL. ENERGIE	5

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM	5

URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ	5

STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE	5

KOMPENZACE	5

MĚŘENÍ ODBĚRU ELEKTRICKÉ ENERGIE	6

NAPÁJENÍ	6

POZNÁMKY KE KONCEPCI PROJEKTU	6

ROZVADĚČ DT1	6

MĚŘENÍ A REGULACE	7

EKVITERMNÍ REGULACE TEPLOTY TOPNÉ VODY (ÚT)	7

REGULACE TEPLOTY TV	8

REGULACE TLAKU V UZAVŘENÝCH SYSTÉMECH (ÚT)	8

TEPLOTA V PROSTORU STANICE	9

ZAPLAVENÍ STANICE	9

HAVARIJNÍ ODSTAVENÍ	9

LETNÍ PROVOZ	10

DÁLKOVÁ KOMUNIKACE	10

- ROZVODNÉ SOUSTAVY ZAŘÍZENÍ DLE TOHOTO PROJEKTU

1NPE ~ 50 Hz, 230 V/TN-S

- BILANCE ODBĚRU EL. ENERGIE

Tato bilance zahrnuje bilanci všech technologických zařízení předávací stanice.

Celková bilance:

Pi  =  2,6 kW        Pp   =  2,0 kW

Ip  =  1f 16 A    cos fí   =  0,85

Spotřebič		 Pi (kW)		Pp (kW)		cos fí

MaR			 0,50			0,50			0,85

Čerpadla		 1,00			0,70			0,85

Rezerva		 0,50			0,50			0,85

- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

Je řešena ve všech prostorech instalací dle tohoto projektu tj. podle norem ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54:

a)	živých částí: krytím a izolací

b)	neživých částí: základní samočinným odpojením od zdroje v síti TN-S a doplňujícím pospojováním ve všech prostorech s instalací dle tohoto projektu

c)	doplňujícím pospojováním pro potřebu vyrovnání potenciálů v prostoru předávací stanice, pro potřebu tohoto pospojování budou využity ocelové konstrukce, kabelové žlaby v hlavních trasách rozvodů spojené s ocelovou konstrukcí stavebních a technologických zařízení, potrubní rozvody potrubí všech médií, doplňující pospojování bude spojeno s ochrannou svorkou rozvaděče DT1 a kostrami elektrických spotřebičů

- URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

Určení vnějších vlivů není součástí tohoto projektu. Vnější vlivy jsou stávající.

- STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Dle ČSN 34 1610, čl. 16107–110 je dodávka elektrické energie pro technologické zařízení zajištěna ve stupni číslo 3, tj. bez zvláštního zajištění.

- KOMPENZACE

V rámci tohoto projektu není navržena kompenzace účiníku.

- MĚŘENÍ ODBĚRU ELEKTRICKÉ ENERGIE

Měření odběru elektrické energie není součástí tohoto projektu.

- NAPÁJENÍ

Napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 je stávající.

SOUPIS PODKLADŮ

-	projekt strojní části

-	konzultace s investorem

- POZNÁMKY KE KONCEPCI PROJEKTU

Technické řešení bylo několikrát konzultováno s investorem a výsledky jednání byly v projektu plně uplatněny.

Jako řídicí systém je navržen řídicí systém Climatix firmy Siemens, instalovaný do rozváděče DT1 společně s částí technologického silnoproudu.

Navrhované zařízení pracuje plně automaticky s občasnou kontrolou funkcí odbornou osobou. Dodavatel zařízení MaR zajistí uvedení zařízení do provozu.

Rozvody kabelů z rozváděče DT1 k jednotlivým přístrojům budou vedeny ve žlabu.

Projekt rozvaděče je zpracován na úrovni prováděcí projektové dokumentace. Software bude zpracován ve spolupráci projektant-dodavatel-uživatel.

- ROZVADĚČ DT1

Rozvaděč DT1 – Jedná se o skříňový rozvaděč fy Sarel o rozměrech 600 x 800 x 250 mm. Rozvaděč bude umístěn v prostoru předávací stanice. Slouží pro okruhy technologického silnoproudu a okruhy měření a regulace.

Příslušenství rozvaděče DT1 tvoří výrobky především fy OEZ Letohrad, které běžně zajišťují pomocné přístroje automatiky.

Na panelu rozvaděče bude ovládací panel ŘS, signalizace poruchy technologie a ovladače čerpadel a ventilů regulace tlaku..

- MĚŘENÍ A REGULACE

Tato kapitola uvádí přehled regulačních okruhů realizovaných pomocí řídicího systému. Na začátku každé regulační úlohy okruhu jsou použity symboly s následujícím významem:

X - Y - Z

*********

*   *   ** charakter signalizačních hodnot

*   *       H = maximum veličiny

*   *       L = minimum veličiny

*   *       C = výpočtová hodnota

*   *

*   *

*   ** funkce dílčího regulačního okruhu

*       C = automatická regulace

*       A = signalizace

*        I = indikace

*       Z = blokování

*

*

** měřená nebo regulovaná veličina

T = teplota

P = tlak

L = hladina

A = provoz

G = koncentrace (topného plynu)

Vzhledem k tomu, že většina regulačních okruhů realizovaná mikropočítačovými regulátory plní více funkcí, je zpravidla každá skupina výše uvedených symbolů vícenásobná.

- EKVITERMNÍ REGULACE TEPLOTY TOPNÉ VODY (ÚT)

T-CIZA-CH

Okruh je založen na využití snímače venkovní teploty, snímače teploty topné vody, regulačního ventilu a oběhového čerpadla.

Na základě příslušné venkovní teploty a s ohledem na požadavky programu provede řídicí systém výpočet požadované teploty vody v topné větvi. Tuto vypočítanou hodnotu porovná se skutečně změřenou a podle výsledku ovládá servopohon regulačního ventilu topné větve. Řídicí systém zároveň kontroluje maximální teplotu topné vody a v případě překročení maximální povolené hodnoty provádí havarijní odstavení stanice nebo jiný definovaný postup. Zpravidla se u samostatné topné větve zavírá její servoventil a vypíná příslušné oběhové čerpadlo. Do poruchové paměti řídicího systému se automaticky tato poruchová zpráva zaznamená.

Řídicí systém automaticky ovládá provoz oběhového čerpadla topné větve tak, že při překročení příslušné venkovní teploty nad stanovenou hodnotu (zpravidla 15 oC až 20 oC dle nastavení uživatele) dojde k zastavení čerpadla. Čerpadlo se znovu zapíná s příslušnou časovou a teplotní hysterezí.

Cirkulační čerpadlo je vybaveno spojitým řízením pro možnost snížení výkonu čerpadla v závislosti na teplotě cirkulace.

Při překročení výstupní teploty nad stanovenou hodnotu (zpravidla 85 oC dle nastavení uživatele) dojde k odstavení topného okruhu. Po vychladnutí ÚT dojde k opětovnému zapnutí okruhu.

Regulační okruh je doplněn o příložný termostat osazený na výstupním potrubí ÚT. V případě překročení nastavené maximální teploty dojde k odstavení topného okruhu.

Regulačními veličinami v tomto okruhu jsou:

- venkovní teplota						Tvx

- příslušná teplota topné vody				Tx

- DVOUOKRUHOVÁ REGULACE TEPLOTY TV

T-CAIZ-CHL

Regulační okruh je založen na využití deskového výměníku, snímače teploty na výstupu z výměníku, snímače teploty v akumulační nádrži a servoventilu, který ovládá průtok topného média výměníkem tak, aby na jeho výstupu byla udržována teplota nabíjecí vody na určené hodnotě (zpravidla 55 oC dle nastavení uživatele).

Touto "nabíjecí" vodou je pomocí zařazeného čerpadla "nabíjena" připojená akumulační nádrž TV. Pokud teplota nabíjecí vody klesá pod stanovenou hodnotu, servoventil před výměníkem se pootevírá, v opačném případě se přivírá.

Regulační okruh je doplněn o příložný termostat osazený na výstupním potrubí TV. V případě překročení nastavené maximální teploty dojde k odstavení okruhu odpojení napájení pro regulační ventil a ovládací okruhy čerpadel TV. Do poruchové paměti řídicího systému se automaticky tato poruchová zpráva zaznamená.

Regulačními veličinami u tohoto okruhu jsou:

- teplota nabíjecí vody za výměníkem			TDV

- teplota vody v akumulační nádrži			TN

- teplota TV výstup ke spotřebiteli			TTV

- teplota cirkulace						TCi

- REGULACE TLAKU V UZAVŘENÝCH SYSTÉMECH (ÚT)

P-AIZ-HL

Na zpětném potrubí ÚT bude osazen snímač tlaku. Po podkročení nastavené hodnoty dopouštění dojde k otevření dopouštěcího ventilu. Po doplnění tlaku na požadovanou hodnotu ventil uzavře. Po podkročení nastavené hodnoty minimálního tlaku dojde k odstavení technologie okruhu.

Systém zároveň kontroluje maximální čas dopouštění a po jeho překročení odstaví okruh dopouštění. Opětovné dopouštění je možné až po manuálním dopuštění na nastavený tlak.

Regulačními veličinami tohoto okruhu jsou:

- tlak vody v systému					P0-

- tlak pro dopouštění					Pdop

- maximální čas dopouštění				TMax

- čas dopouštění						Tdop

- TEPLOTA V PROSTORU STANICE

T-CIZ-H

Prostorový termostat měří teplotu v prostoru stanice a je připojen na vstup řídící jednotky. Po dosažení stanovené havarijní teploty (zpravidla 40 oC dle nastavení uživatele) dojde k havarijnímu odstavení. Do poruchové paměti řídicího systému se automaticky tato poruchová zpráva zaznamená.

Regulačními veličinami tohoto okruhu jsou:

- teplota v prostoru stanice				TSM

- ZAPLAVENÍ STANICE

L-AZ-H

Snímač zaplavení, který je umístěn zpravidla v nejnižším místě stanice, je připojen na blok binárních vstupů řídící jednotky. Při dosažení stanovené hladiny vody v prostoru snímače dojde k havarijnímu odstavení stanice. Do poruchové paměti řídicího systému se automaticky tato poruchová zpráva zaznamená.

Regulačními veličinami okruhu jsou:

- hladina zaplavení						LZ

- HAVARIJNÍ ODSTAVENÍ

A-ZA-HL

Regulační okruh, který využívá pro svoji funkci hodnoty měřené řídicím systémem.

Při využití havarijních funkcí řídicího systému je většina havarijních hodnot snímána snímači uvedenými ve výše popsaných regulačních okruzích. V této části popisu funkce havarijního regulačního okruhu je uvedena požadovaná reakce jednotlivých prvků technologie stanice či stanice na výskyt havárie včetně chování při výpadku napájecí sítě. Zpravidla dojde k automatickému vypnutí hlavních čerpadel a uzavření servoventilů.

Regulačními veličinami okruhu jsou:

- stanovené stavy binárních veličin

- maximální teplota ÚT

- maximální teplota TV

- zaplavení prostoru VS

- stanovené hodnoty analogových veličin

- teplota ÚT

- teplota TV

- teplota prostor VS

- tlak SV

- tlak ÚT

- LETNÍ PROVOZ

A-CAIZ-C

Po přepnutí řídicího systému na letní provoz zajistí automatika všechny havarijní funkce definované projektem, dále zajistí výrobu teplé užitkové vody a speciální režim ventilů a čerpadel topných okruhů. Tento režim spočívá v tom, že jednou za týden se na cca 3-5 minut zapnou postupně oběhová čerpadla a servoventily se ze zavřené polohy otevřou a znovu uzavřou. Tím brání systém "zarostení" čerpadel a ventilů během letní sezóny.

Regulační veličiny jsou:

- informace o letním provozu

- všechny nezbytné měřené údaje

- automatický kalendář

- DÁLKOVÁ KOMUNIKACE

TPLA-CAIZ-HLC

Technologie stanice bude vybavena dálkovou komunikací pro přenos dat na centrální dispečink.

Pro potřeby dálkové komunikace bude do rozvaděče DT1 osazen datový koncentrátor AlfaBox.

Přenos dat z měřičů tepla bude napojen do M-Bus portu.

- ZASÍLÁNÍ SMS ZPRÁV

TPLG-AIZ-HLC

Při poruše, nebo havárii technologie je prostřednictvím osazeného GSM komunikátoru zaslána poruchová zpráva na předem zvolená telefonní čísla.(při výrobě rozvaděče bude připravena prostorová rezerva pro jeho instalaci )

Veličinami okruhu jsou:

- stanovené poruchové stavy sumarizované do SMS zprávy:

Výměníková stanice  G328 v poruše

Zejména se jedná o informace

minimální havarijní tlak v systému		< 100 kPa

maximální tlak v topném systému		> 300 kPa

zaplavení prostoru vodou

maximální teplota v prostoru

maximální teplota topné vody

maximální teplota teplé vody