|  | Jindřicha Plachty 595/6, Smíchov 150 00, Praha 5 |
| --- | --- |

| Vypracoval: Löbl | Odp. proj. profese: Boukal | Kontroloval: Boukal | Odp. proj. stavby: MERGEFORMAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okres: Praha |  | Obec: Praha |  |  |  |
| Investor: SNEO a.s. |  |  |  |  |  |
| Prev - Centrum Meziškolská 1120/2, Praha 6 Strojní část MERGEFORMAT |  |  |  | Stupeň: | Realizační projektová dokumentace |
| A.č.: 2025408 |  | Z.č.: 408-25 |  | Datum: | červenec ’26 |

Seznam dokumentace

Technická zpráva	2025408	501_1Specifikace materiálu	2025408	502_1Půdorys VS	2025408	503_1Technologické schéma	2025408	504_1

Technická zpráva

Obsah

1.	Úvodní část	6

1.1.	identifikační údaje	6

1.2.	úvod a stávající stav	6

1.3.	seznam použitých předpisů a norem	6

1.4.	výchozí podklady	7

2.	Technický a funkční popis	7

2.1.	Primární strana PS	7

2.2.	Příprava topné vody – ekvitermní regulace ÚT	8

2.3.	Expanzní systém	8

2.4.	Příprava TV	9

3.	Potrubí, armatury, uložení	9

3.1.	Potrubí a potrubní rozvody	9

3.2.	Armatury	9

3.3.	Uložení	9

3.4.	Ochrana proti hluku a vibracím	10

3.5.	Větrání PS	10

3.6.	Volba, způsob a provedení tepelných izolací	10

4.	Technické řešení MaR	11

4.1.	Regulační a měřící okruhy PS	11

4.1.1	Regulace teploty ÚT	11

4.1.2	Regulace tlaku ToV	11

4.1.3	Regulace teploty TV	12

4.1.4	Havarijní a poruchové snímače a signalizace	12

4.1.5	Čerpadla TV a ÚT	12

4.1.6	Měření spotřeby tepla + Komunikace	12

4.1.7	Napájení rozváděče MaR a pomocných obvodů	12

4.1.8	Rozváděč MaR	12

4.2.	Technické řešení PLC a komunikace	12

5.	Elektročást	12

5.1.	Popis	12

5.2.	Rozváděč RS1	13

5.3.	Napájení, bilance odběru a spotřeba el. energie	13

5.4.	Ochrana proti přepětí	13

5.5.	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	13

5.6.	Prostředí pro elektrické zařízení	13

5.7.	Vnější kabelové spoje	14

6.	BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ	14

7.	Stavební úpravy	15

8.	Zvláštní požadavky na výrobu a montáž, systém značení	15

9.	Povrchová ochrana, barevné řešení	15

9.1.	Okruh primárního potrubí	16

9.2.	Okruh TV	16

9.3.	Okruh SV	16

9.4.	Orientační štítky	16

10.	Měření a regulace, elektro	16

10.1.	Požadované základní havarijní a bezpečnostní funkce systému	16

10.2.	Regulace	17

11.	Způsob obsluhy	17

12.	Činnost obsluhy	17

13.	Požadavky z hlediska bezpečnosti práce	17

14.	Zabezpečení péče o životní prostředí	18

15.	Hlukové posouzení	18

16.	Požadavky na požární signalizaci	18

17.	Zkoušky a provoz zařízení	18

17.1.	Tlaková zkouška	18

17.2.	Topná zkouška	19

17.3.	Dilatační zkouška	19

18.	Přílohy	19

18.1.	MĚŘENÍ TEPLA V SÍTÍCH PRAŽSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s.	19

18.1.1	Obecné zásady	19

18.1.2	. Místnost měření tepla musí:	19

18.1.3	. Požadavky na vlastní měřící místo	20

18.2.	MONTÁŽ MĚŘIDEL TEPLA V TEPLOVODNÍCH SÍTÍCH	20

18.1.1	Osazení průtokoměru nebo kompaktního měřiče tepla	20

18.1.2	. Osazení návarků pro snímače teploty	21

18.3.	Výstupy měřiče tepla:	21

# Úvodní část

## identifikační údaje

Název stavby:	Modernizace zdroje tepla

Prev – Centrum, Meziškolská 1120/2, Praha 6

Místo stavby:	Meziškolská 1120/2
			169 00 Praha 6 – Břevnov

Stavebník:		SNEO, a.s.

Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

Projektant:		ALFA-OMEGA technology s.r.o.

Jindřicha Plachty 595/6 Praha 5, 150 00

IČ: 04220196

Tomáš Boukal

## úvod a stávající stav

Projektová dokumentace řeší kompletní modernizaci zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody.

Stávající technologie bude vyřezána a nahrazena.

Předávací stanice (dále jen PS) bude uvažována s paralelním ohřevem ÚT a s ohřevem TV (teplé vody) připojeného objektu.

PS bude v majetku investora. PS bude umístěna ve stávající samostatné místnosti budovy.

Okruh ÚT bude tlakově nezávislý, s ekvitermní regulací topné vody v závislosti na venkovní teplotě.

Ohřev TV bude proveden v samostatném deskovém výměníku osazeným na primární straně regulačním ventilem s havarijní funkcí, nabíjecím čerpadlem a cirkulačním čerpadlem v materiálovém provedení tělesa z bronzu.

## seznam použitých předpisů a norem

Nařízení č. 10/2016 Sb. Hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)

Vyhláška ČÚBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Vyhláška MPO č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

Vyhláška MPO č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

ČSN 01 3452 Výkresy ústředního vytápění

ČSN 06 0310 Ústřední vytápění – Projektování a montáž

ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

Dále byly využity i ostatní předpisy a normy, firemní podklady a dokumentace, odborná literatura.

## výchozí podklady

- prohlídka a zaměření na místě,

- zadání a požadavky zástupců majitele a provozovatele

- DSPS strojní z 07.2005, ing. Jiří Basař

- Nabídka KPS 24_10208, EO Technology             ing.Tomáš Daníček

# Technický a funkční popis

Zařízení PS bude provedeno jako kompaktní, namontované na rámu. PS bude dodána jako kompletní provozuschopné zařízení vč. řídicího systému. Napájení elektrickou energií bude provedeno stávající ze samostatného měřeného přívodu. Strojní zařízení bude sestaveno formou předvyrobených bloků.

Míru dokompletování před transportem nebo případné dělení na části provede zhotovitel po prověření průchodnosti dopravních cest.

Nová horkovodní PS bude navržena jako tlakově nezávislá, s ohřevem vody pro ÚT objektu s  ekvitermní regulací topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Ohřev teplé vody bude realizován v samostatném bloku s propojením na nerezovou vyrovnávací nádrž.

Zařízení PS bude od výrobce vyrobeno tak, aby mohlo projít všemi přístupovými dveřmi do prostoru PS.

## Primární strana PS

Na vratných větvích primární strany stanice tepla budou vytvořeny měřicí trati s přípravou pro osazení měřičů spotřeby tepla, které budou dodány majitelem výměníkové stanice. Bude provedeno měření dodávky tepla ÚT a tepla dodaného pro okruh TV.

Měřicí trať s měřičem tepla smí být umístěna ve výšce od 600 mm do 1600 mm měřeno od čisté podlahy. Nad měřičem spotřeby tepla nesmí být osazena žádná armatura. Okolo měřiče tepla musí být montážní prostor cca 300 mm.

Měřicí trať se bude skládat z uklidňovacích zón před měřičem a za měřičem spotřeby tepla ve velikosti 6D. Budou osazeny příruby pro MT pro ÚT. Na přívodním a vratném potrubí budou do max. vzdálenosti 1,5 m od měřiče tepla navařeny pod úhlem 45° proti směru proudění média návarky G1/2“ s vnitřním závitem délky 50 mm pro snímače teplot Pt 500. Před a za měřicí tratí měřiče spotřeby tepla bude potrubí pevně uloženo do závěsů tak, aby se možná pnutí v potrubí nepřenášela do měřiče spotřeby tepla. Pro MT okruhu TV budou osazeny příruby pro.

Primární strana předávací stanice bude v nejnižších místech odvodněna prostřednictvím kulových přivařovacích uzávěrů DN15 PN25 a v nejvyšších místech odvzdušněna prostřednictvím odvzdušňovacích hrníčků s kulovými kohouty DN10 PN25. Odfuky odvzdušnění budou svedeny k podlaze.

Teplovodní část PS se skládá z dvojice deskových výměníků tepla (2 samostatné DV pro okruh TV a ÚT), regulačních ventilů se servopohony s havarijní funkcí, filtrů, zpětných klapek a regulátoru diferenčního tlaku.

Dopouštění vody do sekundární části PS bude z primární (teplovodní) části stanice přes uzavírací ventil a solenoidový ventil. Množství dopouštěné vody bude měřeno vodoměrem. Dopouštění bude řízeno prostřednictvím snímače tlaku otopné soustavy sekundární části okruhu vytápění.

Potrubí pro dopouštění bude napojeno na vratnou větev primární (teplovodní) části až za měřičem spotřeby tepla. Zde budou vysazeny kulové kohouty DN15 a zpětná mezipřírubová klapka v provedení PN16. V běžném provozním stavu bude kulový kohout před zpětným ventilem ve směru toku média otevřený a kulový kohout za zpětným ventilem bude uzavřený. V případě havarijního stavu stanice (může nastat i v letním režimu stanice), kdy se regulační ventily uzavřou, je nutné, aby obsluha stanice prohodila otevření kohoutů, tj. před zpětným ventilem kohout uzavřela a za zpětným ventilem kohout otevřela; to způsobí, že nám nepoklesne statický tlak sekundární soustavy vytápění.

Potrubí v sekundárních částech PS bude v nejvyšších místech osazeno odvzdušňovacími hrníčky a automatickými odvzdušňovacími ventily a v nejnižších bodech vypouštěcími kohouty.

## Příprava topné vody – ekvitermní regulace ÚT

Pro ohřev topné vody (ÚT) bude navržena jedna topná větev. Výstupní teplota bude regulována směšováním topné vody (ToV) podle teploty dané ekvitermní křivkou. Podle požadavku provozovatele objektu bude možné ekvitermní výstup změnit.

Oběh topné vody bude nucený oběhovým čerpadlem vybaveným frekvenční regulací otáček. Velikost a typ čerpadla bude uveden v technické specifikaci. Nastavení otáček a hodnota se upraví dle zkušeností z topné zkoušky.

## Expanzní systém

Při zvyšování teploty v soustavě se zvětšuje objem vody a zvýší se tlak. Při překročení tlaku nastaveného v řízení se otevře odpouštěcí ventil a přepustí vodu ze zařízení přes expanzní potrubí do zásobní nádrže. Tlak v soustavě opět poklesne. Při chladnutí vody v soustavě se její objem zmenšuje a poklesne tlak. Při poklesu tlaku pod nastavenou hodnotu se zapne solenoidový ventil pro dopouštění ze zpátečky primáru. Tlak v soustavě vzroste. Udržování tlaku je zaručeno prostřednictvím řízení a stabilizováno tlakovou expanzní nádobou.

## Příprava TV

Pro ohřev teplé vody (TV) bude navržen jeden pájený deskový výměník. Výstupní teplota z předávacího výměníku bude regulována škrcením průtoku primárního média na konstantní teplotu 60°C.

Touto vodou bude „nabíjena“ pomocí nabíjecího čerpadla připojená akumulační nádrž. Pokud teplota v nádrži klesne pod nastavenou hodnotu, okruh nabíjení ze zapne, při jejím překročení se vypne. Podle požadavku provozovatele objektu bude možné výstup změnit, popřípadě upravit dodávku v časovém programu společně s řízením cirkulačního čerpadla.

Zabezpečovacím zařízením výměníku bude pojistný ventil na okruhu výstupu teplé vody.

Na výstupu z deskového výměníku ohřevu TV bude osazena nerezová akumulační nádoba.

# Potrubí, armatury, uložení

## Potrubí a potrubní rozvody

Vnitřní potrubní rozvody zahrnují veškeré potrubní rozvody uvnitř PS. Rozvody budou v nejnižších místech odvodněny a v nejvyšších místech odvzdušněny odvzdušňovacími hrníčky DN50 s kulovými uzávěry DN10 popř. automatickými odvzdušňovacími ventily DN15 opatřené kulovými uzávěry DN15.

Potrubní rozvody vytápění jsou z ocelových trubek bezešvých závitových a hladkých dle ČSN 425710 a 425715 jakosti materiálu 11353.0. Napojení na rozvody objektu bude v místech vstupu do prostoru PS. Potrubí vypouštění a odvzdušnění bude svedeno k podlaze. Případné vibrace ze zařízení se nesmí přenášet do stavebních konstrukcí. To bude řešeno osazením gumových kompenzátorů na výstupech potrubí z PS.

Před a za měřicí tratí měřiče spotřeby tepla budou potrubí pevně uložena do závěsů tak, aby případné pnutí v potrubí se nepřenášelo do měřiče tepla PT, a.s.

Dilatace potrubí nutné řešit na trase potrubí buď v přirozených ohybech, nebo kompenzátory (není součást dodávky a montáže PS).

Potrubí bude před montáží pečlivě vyčištěno a po montáži propláchnuto vodou. Potrubí vytápění bude na nejvyšším místě odvzdušněno a na nejnižším místě opatřeno vypouštěním. Potrubní rozvody budou po montáži označeny barevnými pruhy pro rozlišení protékajícího média a dále šipkami podle směru proudění.

Šroubové spoje přírub musí mít osazeny vějířovité podložky. Technologie PS a potrubí musí být vodivě pospojováno. Spojovací materiál musí být s antikorozní úpravou elektricky neizolující. Vodivé pospojení nutné provést i přes gumové kompenzátory.

Vodivé pospojení se provede jednožilovým kabelem zelenožlutým.

## Armatury

Kulové kohouty, závitové kulové kohouty mosazné, zpětné klapky mezipřírubové s pružinou, filtry, pojistné ventily, ruční regulační ventily závitové, viz specifikace.

## Uložení

Nové potrubí bude uloženo na ocelových konstrukcích a konzolách pomocí třmenů a na závěsech. Na závěsy, podpory a stojany budou použity objímky a třmeny z materiálu třídy 11.

Ocelové potrubí závitové a hladké

DN 15 		1,0 m

DN 20 		1,2 m

DN 25 		1,4 m

DN 32	 	1,6 m

DN 40	 	1,8 m

DN 50 		2,0 m

DN 65	 	2,5 m

DN 80	 	3,0 m

DN 100		3,4 m

DN 125		3,7 m

DN 150		4,0 m

## Ochrana proti hluku a vibracím

Ocelové objímky uložení potrubí budou vyloženy izolačními antivibračními pryžovými pásky. Potrubí topné vody ÚT na výtlaku čerpadla bude odděleno od čerpadla pryžovým kompenzátorem.

## Větrání PS

Větrání v kotelně bude nucené, výpadek větracího ventilátoru bude havarijním stavem. V kotelně bude zajištěna minimálně půlnásobná (I=0,5 1/h) výměna vzduchu za všech provozních podmínek (tj. i za provozních přestávek, kdy jsou kotle odstaveny z provozu).

Přívod spalovacího vzduchu bude zajištěn společným potrubím Ø250mm napojený na kotle, potrubí bude nasávat spalovací vzduch z venkovního prostředí.

## Volba, způsob a provedení tepelných izolací

Tepelné izolace jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 193/2007 Sb, která stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství. Stanoví požadavky na účinnost užití energie v zařízeních pro rozvod tepelné energie a pro vnitřní rozvod tepelné energie a chladu, a na vybavení těchto zařízení tepelnou izolací u:

parních, teplovodních a teplovodních sítí

předávacích a výměníkových stanic a kotelen

zařízení pro vnitřní rozvod tepelné energie, chladu a teplé vody v budovách

Tepelná izolace se navrhuje tak, že její povrchová teplota bude o méně než 20 K vyšší oproti teplotě okolí a u vnitřních rozvodů s teplonosnou látkou nad 115°C o méně než 25 K oproti teplotě okolí, pokud nejsou určeny k vytápění nebo temperování okolního prostoru.

Volba druhu izolace a způsob provedení vychází ze standardních izolačních materiálů. Potrubí bude zaizolováno podélně rozříznutými potrubními tvarovkami s povrchovou hliníkovou úpravou nebo izolačními pásy. Příruby, armatury a tvarovky budou opatřeny snímatelnou izolací. Izolace se nepožaduje u armatur, kde by to ohrožovalo jejich funkci nebo podstatně ztěžovalo manipulaci s nimi.

Izolace potrubí v místech uložení a zavěšení se musí provést zvlášť pečlivě a spolehlivě.

Pro tepelné izolace rozvodů bude navržen materiál se součinitelem tepelné vodivosti  u rozvodů menším nebo rovným 0,045 W/m.K a u vnitřních rozvodů menším nebo rovným 0,040W/m.K (hodnoty  udávána při 0°C) pokud to nevylučují bezpečně technické požadavky.

Tloušťky izolací z minerální plsti pro potrubí ÚT dle tabulky:

Do  DN 25	25 mm

Do  DN 40	30 mm

DN 50	50 mm

DN 65	60 mm

DN 80	80 mm

DN 100 a více	100 mm

Tloušťky izolací z minerální plsti pro potrubí SV dle tabulky.

Do  DN 25	20 mm

Do  DN 65	30 mm

Tloušťky izolací z minerální plsti pro potrubí CTV a TV dle tabulky.

Do  DN 40	30 mm

DN 50	50 mm

DN 65	60 mm

DN 80	80 mm

# Technické řešení MaR

## Regulační a měřící okruhy PS

### Regulace teploty ÚT

Ekvitermní regulace teploty ÚT v závislosti na venkovní teplotě bude provedena regulačním ventilem, který reguluje přívod horké vody do výměníku ÚT. Čidlo ve výstupu ÚT sleduje teplotu ÚT a slouží zároveň jako signalizace poruchového stavu při překročení teploty 85°C, při které se odstavuje ventil. Přívod horké vody do okruhu ÚT uzavírá ventil při výskytu těchto poruchových a havarijních stavů:

-  překročení  teploty ÚT		85°C

-  podkročení min. tlaku ToV

-  překročení max. tlaku ToV

-  překročení teploty prostoru		40°C

-  zaplavení

-  překročení povolené doby doplňování systému ÚT

-  přerušení dodávky elektrické energie

Provoz ÚT bude obnoven buď automaticky, nebo až zásahem obsluhy. Signalizace poruchy bude vyvedena na panel rozváděče MaR s kontrolkou ”Porucha technologie”.

### Regulace tlaku ToV

Regulace tlaku slouží k udržování provozního tlaku v systému ToV. Snímač tlaku zpátečky ToV udržuje pomocí solenoidového ventilu provozní tlak dopouštěním upravené vody a zároveň hlídá havarijní min. tlak a poruchový max. tlak.

### Regulace teploty TV

Regulace TV bude realizována pomocí pohonu ventilu umístěného na straně ToV vedoucí k DV ohřevu TV a nabíjecího čerpadla. Teplota pro regulaci bude měřena rychlým teplotním čidlem Ni 1000 umístěným ve výtoku TV u DV, rozhodnou teplotou pro ohřev bude teplota měřená v akumulační nádobě.

### Havarijní a poruchové snímače a signalizace

Havarijní stavy PS (překročení povolené teploty prostoru a zaplaveni, maximální čas dopouštění, maximální teplota výstupu ÚT a TV, minimální havarijní tlak SV a TV) vyhodnocují příslušné snímače.

### Čerpadla TV a ÚT

ŘS kontroluje a řídí chod čerpadel TV a ÚT. ŘS může krátkodobě spouštět čerpadlo ÚT, např. při letním provozu.

Čerpadla jsou napájena z rozváděče MaR a ovládána pomocí ovládacího panelu ŘS.

### Měření spotřeby tepla + Komunikace

Měření spotřeby tepla bude provedeno měřičem tepla s teploměry Pt500 a ultrazvukovými průtokoměry.

Komunikace bude provedena přes modem do zvláštní M-bus linky modemu.

### Napájení rozváděče MaR a pomocných obvodů

Napájení MaR bude z jištěného vývodu rozváděče RS1 pomocí kabelu CYKY.

Součástí rozváděče bude napájecí bezpečnostní transformátor 230/24V pro pohony regulačních ventilů. Napětí 24 VDC bude využito pro ŘS.

### Rozváděč MaR

Je řešen jako oceloplechová rozvodnice, společná pro MaR a napájení čerpadel, umístěná podle výkresu dispozice a zapojená podle ”Schéma zapojení”. Na dveřích rozvaděče budou umístěny ovládací a signalizační přístroje.

## Technické řešení PLC a komunikace

Požadavkům kladené na ŘS vyhovuje ve všech parametrech systém od firmy SIEMENS řady Climatix. Sestava ŘS obsahuje základní kontrolér a komunikační panel.

# Elektročást

## Popis

Přívod el. energie do silnoproudého rozváděče RS1 má samostatné fakturační měření el. energie.

Napájecí kabel bude dodávkou stavby.

Z rozváděče RS1 budou napájeny zásuvky, rozváděč MaR, servisní zásuvka a umělé osvětlení.

Umělé osvětlení bude navrženo podle normy ČSN EN 12464-1 tak, aby zajišťovalo dostatečnou rovnoměrnost osvětlení obslužného prostoru PS. Udržovaná osvětlenost byla určena s ohledem na druh a charakter činnosti pro kategorii prostoru strojovny. Výpočet osvětlení pro obslužný prostor PS bude proveden na hodnotu Em = 200 lx. Jsou navržena zářivková svítidla běžných typů, která budou upevněná na stropě v max. výšce 2,5 m nad podlahou. Použité zdroje světla: zářivka 36 W - světelný tok 3200 lm.

Pro ochranu zařízení před účinky atmosférického a provozního přepětí bude elektrické zařízení PS chráněno 2. stupněm přepěťové ochrany (svodič přepětí, třída C) v rozváděči RS1.

Do krabice HOP bude přivedeno hlavní uzemnění objektu.

## Rozváděč RS1

Je navržen jako plastová rozvodnice, která bude umístěná v prostoru PS na zdi a zapojená podle prováděcího projektu.

## Napájení, bilance odběru a spotřeba el. energie

Rozvodná soustava:		1 + NPE~, 50 Hz, 230 V/TN-C-S

Příkon instalovaný: 		Pi    =  2,8 kW

Provozní příkon:		Pp  =  1,1 kW

Spotřeba el. energie za rok:	Wrok = 4,77 MWh

## Ochrana proti přepětí

Pro ochranu zařízení před účinky atmosférického a provozního přepětí bude elektrické zařízení PS chráněno 2. stupněm přepěťové ochrany (svodič přepětí, třída C), osazené v rozváděči RS1.

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana bude navržena v souladu s normou ČSN 33 2000-4-41. Jako ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude použita ochrana samočinným odpojením od zdroje, zvýšená o doplňující pospojování. Rozváděče MaR a RS1 budou spojeny s uzemňovací soustavou objektu (HOP).

Vodoměr studené vody bude překlenován vodičem CY 16 mm2 zž .

## Prostředí pro elektrické zařízení

V prostorech, kde bude el. zařízení umístěno, lze předpokládat prostředí normální a nebezpečné podle klasifikace ve smyslu ČSN 33 2000-3. Danému prostředí musí odpovídat krytí, způsob rozvodu a ochrana před úrazem elektrickým proudem. Elektrická instalace bude provedena, vzhledem k prostoru a možnosti zhoršení prostředí, pro nebezpečný prostor a proto ochrana bude zvýšená.

Druhy prostředí: vnitřní prostory PS - AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, BA1, BC2, BE1, CA1, CB1 – prostředí normální

## Vnější kabelové spoje

Silové rozvody budou provedeny v souladu s ČSN 33 2130 celoplastovými kabely CYKY.  Kabely budou upevněny pomocí kabelových žlabů a nosných lišt, se svody chráněnými plastovými ohebnými trubkami pevně uchycenými na zeď či nosné konstrukce technologického zařízení. Silové kabely budou vedeny mimo trasy MaR.

# BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

Zásady zajištění bezpečnosti práce v kotelnách

Bezpečnost práce bude dána respektováním všech norem a předpisů, které se na dané zařízení vztahují. Provedení kotelen bude odpovídat vyhlášce ČÚBP  č.92/93Sb. a ČSN  070703. Při spalování plynu nebude okolí ohrožováno ani spadem popílku, ani rozptylem SO2. Výška komínu musí být taková, aby koncentrace kysličníků dusíku nepřesáhla povolenou mez tj. 0,2 mg.m -3, což vyhoví při vyústění komína na úrovni nejvyššího bodu objektu pro všechny třídy stability. Všechna zařízení s povrchovou teplotou vyšší než 60 0C jsou opatřena tepelnou izolací. Zařízení v kotelně bude opatřeno potřebným množstvím měřících a kontrolních přístrojů, dále barevnými značkami k rozlišení medií a směru jejich toku a orientačními štítky odpovídajícími příslušné ČSN. Provoz PS a jejího příslušenství lze pokládat za provoz bez zvláštních rizik. Bude o to postaráno zejména splněním požadavku na kvalifikovanou obsluhu a bezpečnostními opatřeními jako bude vhodná elektroinstalace, tepelná izolace, potřebné průchody pro obsluhu zařízení, protipožární zabezpečení, provozní řád atd. Během provozu není nutná nepřetržitá přítomnost obsluhy. Je však nutné vykonávat dozor a provádět běžnou údržbu a opravy zařízení. Ve smyslu ČSN 07 0703 jsou středotlaká a nízkotlaká plynová zařízení pro otop kotlů zařízení těsná, bez ochranných prostorů. Vnitřní prostor PS bude prostorem bez nebezpečí výbuchu podle ČSN 33 2320. Osvětlení PS musí vyhovovat ČSN 36 0035, 36 0450, 36 0451. Elektroinstalace PS musí být opatřena havarijním tlačítkem. Toto tlačítko, kterým se odstaví PS z provozu, se umístí

bezprostředně u vstupních dveří do PS zvenčí. Veškeré plynové potrubí v kotelně a armatury musí být uzemněny podle ČSN 34 1320 a 34 1010.

Vstup do PS musí být opatřen nápisem "Výměníková stanice  - VSTUP NEPOVOLANÝM ZAKÁZÁN". Uvedení PS do provozu provede dodavatel ve spolupráci se servisním podnikem. Provoz PS se bude řídit provozním řádem, který před uvedením do provozu vydá organizace v jejíž správě bude PS. Obsluha PS bude navržená jako občasná. Veškeré funkce provozu budou zabezpečeny M+R se signalizací provozních stavů. Dveře na vstupu do PS budou opatřeny zavíračem dveří a budou se otvírat směrem z PS. Pro provoz PS bude uvažován jeden topič, který musí být starší 18 let, s osvědčením dle vyhl.91/1993. Provoz PS bude upraven touto vyhláškou.

Vyhrazená zařízení  budou podléhat náležitým  revizím, budou provedena ochranná opatření proti dotyku s částmi s nebezpečným napětím el. proudu. Bude zabezpečen dostatečný přívod vzduchu pro spalování a větrání. Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky, kteří mají oprávnění k montáži plynových zařízení. Provozovatelé kotle budou seznámeni s bezpečnostními předpisy a s potřebnými organizačními postupy při likvidaci poruch a havárií. Svářečské práce na plynovém zařízení smějí provádět pouze svářeči s úřední zkouškou podle ČSN 05 0710. Kontrola svarů bude provedena podle podmínek stanovených ČSN.

Veškeré montážní práce a elektroinstalace budou provedeny podle platných norem ČSN s respektem k dodržení evropských předpisů a standardů a bezpečnosti práce. Při montáži bude nutné používat všechny předepsané ochranné pomůcky, dodržovat bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních dle ČSN EN 50110-1  a norem souvisejících (např. hygienické předpisy MZ ČR, vyhlášky ČÚBP č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, viz vyhl. ČÚBP č. 48/82 Sb., vyhl. ČÚBP č. 50/78 o odborné způsobilosti v elektrotechnice a další relevantní předpisy). Před uvedením do provozu nutno provést výchozí revizi. Montáž a údržba musí být prováděny podle provozních a bezpečnostních předpisů.

Před rozvodnicemi bude položen dielektrický koberec o min. šíři 1 m. Dodavatel zajistí označení elektrického zařízení dle stávajících předpisů.

Z hlediska požární bezpečnosti nejsou na provoz zařízení kladeny zvláštní požadavky. Jsou použity běžné elektropřístroje do daného prostředí. Jako prostředek pro hašení elektrického zařízení bude vhodný přístroj s náplní CO2 nebo práškový.

# Stavební úpravy

PS bude zřízena ve stávajícím prostoru OPS. Stavební úpravy se nepředpokládají.

# Zvláštní požadavky na výrobu a montáž, systém značení

Veškerá technologie bude do místnosti PS dopravována vstupními dveřmi.

Montáž potrubí se řídí směrnicí ON 13 0107 - „Směrnice pro montáž potrubí“. Části potrubí musí vyhovovat normě ON 13 0106  - „Směrnice pro výrobu částí potrubí“.

Úpravy konců trubek pro svar provádějte podle ČSN 13 1075. Pro svařování a kontroly svarů platí ON 05 6910-12.

Při montáži bude nutné zajistit pro prostupy potrubí těsný a pružný průchod zdí z důvodu možného přenášení hluku do dalších prostor.

Závěsy potrubí okolo měřičů tepla musí být umístěny tak, aby nedošlo při demontáži měřičů k poklesu potrubí.

Při montáži potrubí a armatur umístit ovládací páky tak, aby celá ovládací dráha páky byla volná.

Montáž výměníků musí být provedena tak, aby z potrubí byly přenášeny minimální síly na hrdla výměníků.

Všechna nejnižší místa budou vypouštěna pomocí vypouštěcích armatur.

Potrubní trasy budou v nejvyšších místech odvzdušněny.

Vypouštěcí a odvzdušňovací armatury budou svedeny do spojovacího potrubí dimenze DN50 – DN25 zaústěného do jímky.

Spádování potrubí bude provedeno od odvzdušňovacích míst k vypouštěcím ve 2-4 ‰.

Odběr el. energie pro montážní práce zajišťuje dodavatel stavby.

Při montáži armatur postupujte podle podkladů dodavatele.

# Povrchová ochrana, barevné řešení

Nerezové potrubí nebude natíráno, ocelové objímky a spojovací materiál bude opatřen základním a vrchním nátěrem.

Potrubí tř. 11 budou opatřena barvou základní 2x nátěr pod izolaci. Viditelné části zařízení budou opatřeny 2x základním nátěrem a 1x nátěrem vrchním.

Potrubí topné vody - zvolený typ barvy musí být odolný pro teplotu min. 130°C.

Nejnižší teplota součástí při jejich natírání bude +5°C, max. relativní vlhkost 75%. Nejvyšší teplota součástí při natírání může být +40°C. Kovové součásti bude nutno dokonale očistit, odmastit, zbavit rzi a osušit.

Na povrchu potrubí, krytých izolací s Al. plechem bude provedeno označení potrubí dle protékajících médií ve smyslu ČSN 13 0072 rozlišovacím nátěrem ve tvaru barevných prstenců. Odstíny barev jsou zvoleny na základě "Podmínek pro projektování, provádění a uvádění do provozu staveb CZT".

## Okruh primárního potrubí

Červeň rumělková světlá - 8140

Teplovodní potrubí - výtlak, vč. vypouštěcích potrubí výtlaku, rozdělovač.

Červenohnědá - 8440

Teplovodní potrubí - vratka, vč. vypouštěcích potrubí vratu, sběrač.

Hliníková - 9110

Armatury (kromě koleček).

Černá - 1999

Kolečka armatur, kovové konstrukce.

Modř světlá 4400 - 1999

Odvzdušňovací potrubí

## Okruh TV

Oranž návěstní – 7550

Výměníky, rozdělovače, výstupní potrubí včetně vypouštěcích potrubí

Okr světlý – 6700

Sekundární vratné potrubí včetně vypouštěcích potrubí

Šeď střední - 1100

Potrubí doplňovací vody a expanzní potrubí.

Černá - 1999

Kolečka armatur, kovové konstrukce.

Modř světlá 4400 - 1999

Odvzdušňovací potrubí

## Okruh SV

Zeleň pastelová tmavá – 5100

Přívod a rozvod studené vody

## Orientační štítky

Zařízení bude označeno trvanlivými štítky s vyznačením směru proudění a druhem média např. ÚT. Orientačními štítky budou označena jednotlivá zařízení a hlavní uzávěry.

# Měření a regulace, elektro

MaR a elektrické instalace jsou řešeny v samostatné části projektu.

## Požadované základní havarijní a bezpečnostní funkce systému

- překročení teploty 40°C v prostoru PS – vypíná technologii

- stoupnutí teploty ToV nad max. 90°C – vypíná kotle

- zaplavení PS - vypíná kotle

- doba doplňování >15 minut - odstavuje systém dopouštění, kotelnu neodstavuje

- minimální tlak SV – blokace okruhu TV

- max. teplota TV ve výstupu  - blokace okruhu TV

- výpadek elektrické energie nebo některé fáze

## Regulace

PS bude osazena řídicím systémem pro zajištění plně automatického řízení všech okruhů. Dálková komunikace bude přes komunikační modem, vizualizace na dispečerském pracovišti dodávka Veolia Energy

# Způsob obsluhy

PS bude dle skladby prvků, technologie provozu i stupně automatizace vyprojektována jako zařízení bez stálé obsluhy.

# Činnost obsluhy

Provoz PS bude řízen řadou regulačních a zabezpečovacích prvků a vyžaduje od obsluhy pouze minimum úkonů. Při provádění dozoru bude třeba vykonat zejména:

- vizuální kontrolu stavu zařízení

- kontrolu provozních hodnot na měřících přístrojích

- kontrolu provozních a poruchových stavů na rozvaděči MaR

- odkalení výměníků

- odvzdušnění teplovodního potrubí

Rozsah a četnost uvedených činností, požadavky na údržbu zařízení, revize a ostatní práce budou uvedeny v provozním řádu PS.

# Požadavky z hlediska bezpečnosti práce

Bezpečnost provozu a pracovníků bude dána vyprojektováním zařízení dle platných norem a předpisů, dodržováním provozních řádů platných pro obsluhu, montáž a údržbu zařízení, se kterými musí být obsluha prokazatelně seznámena. Vypracování provozního řádu zajistí provozovatel. Vyprojektované potrubí splňuje podmínky z hlediska bezpečnosti práce zajištěním bezpečných průchodů, podchodů a vzdáleností od stabilních zařízení.

Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce a zásady protipožární ochrany. Zpracovatel dodavatelské dokumentace musí v dokumentaci stanovit technologické a pracovní postupy všech jím prováděných stavebních prací a vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve smyslu §4 vyhl. ČÚBP č.324 /90 Sb.

Dodavatel stavebních prací musí mít před prováděním stavebních prací zpracovánu analýzu rizik možného ohrožení zaměstnanců ve smyslu § 132a zákoníku práce.

V průběhu prací bude nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy uvedené ve vyhl. 324/90 Českého úřadu bezpečnosti práce.

Všichni pracovníci musí být prokazatelně obeznámeni s platnými bezpečnostními předpisy. Dále musejí být vybaveni osobními ochrannými prostředky odpovídajícími vykonávané práci. Po celou dobu výstavby musí být kontrolováno jejich dodržování.

Při výstavbě i budoucím provozu technických zařízení musí být dodržovány všechny platné předpisy, zejména Zák. 174/68 Sb., vyhl. ČÚBP 50/78 Sb., vyhl. ČÚBP 18/79 Sb., vyhl. ČÚBP 20/79 Sb., Nař. vl. 378/01 Sb. a Nař. vl. 11/02 Sb. v platném znění.

PS bude vybavena zabezpečovacím zařízením, které zabraňuje přetopení výměníků při poruše provozního regulátoru nebo při výpadku sítě.

Zařízení bude označeno trvanlivými štítky.

# Zabezpečení péče o životní prostředí

Při překročení otevíracích tlaků pojistných armatur jsou výměníkovou stanicí produkovány odpadní látky, ve formě odplyněné teplé vody, která bude svedena do kanalizace. Odpadní voda nezatěžuje životní prostředí.

Během provozu PS bude v prostoru jejího umístění produkováno jisté množství tepla, které bude odvětráno. Povrchové teploty jednotlivých zařízení PS jsou izolovány tak, aby jejich povrchová teplota nepřesahovala hranici 25°C při vnitřní teplotě místnosti 20°C.

# Hlukové posouzení

Součástí PS bude oběhové čerpadlo, které bude zdrojem hluku. Hladiny akustického tlaku A ve vzdálenosti 1m od povrchu dle výrobce nepřekročí hodnoty:

LA = 60  - 65 dB(A)

Nebude překročen hygienický limit pro hluk šířící se ze zdrojů uvnitř budovy požadovaný nařízením vlády č. 502

LAmax = 30 dB(A) v noční době.

Provoz PS bude splňovat hygienické normy z hlediska hluku.

# Požadavky na požární signalizaci

Místnost PS bude z požárního hlediska řešena v rámci celé stavby bytového objektu, proto požární signalizace v tomto projektu není řešena.

# Zkoušky a provoz zařízení

Před uvedením zařízení do provozu bude nutno potrubí vypláchnout a naplnit vodou. Provedení zkoušky zařízení bude předepsáno ČSN 06 0310.

## Tlaková zkouška

Po montáži vnitřních rozvodů a před spuštěním otopného systému bude provedena tlaková zkouška vnitřního vodovodu a potrubí vytápění. Nejprve bude nutné však toto potrubí propláchnout nezávadnou vodou. Tlaková zkouška potrubí se provádí tlakem 1,5 násobek maximálního tlaku - 6 bar pro potrubí vytápění a 10 bar pro potrubí vody. Na potrubí nesmí být během zkoušky zjištěn žádný únik vody.

## Topná zkouška

Po tlakové zkoušce proběhne zkouška topná v délce 72 hodin. Topnou zkoušku lze provádět při venkovní teplotě nižší než 13°C. V této době se nastaví a seřídí veškeré prvky PS tak, aby byly funkční a odpovídaly parametrům projektové dokumentace.

## Dilatační zkouška

Současně s topnou zkouškou proběhne dilatační zkouška vnitřních rozvodů vizuální za účasti provozovatele ( platí převážně pro suterénní ležaté rozvody ).

Ze všech provedených zkoušek bude vypracován protokol o zkouškách.

Zařízení bude provozováno podle planých předpisů a norem.

# Přílohy

## MĚŘENÍ TEPLA V SÍTÍCH PRAŽSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s.

### Obecné zásady

Dodávku a montáž měřící soupravy zajistí vždy úsek obchodní – Teploměrná služba (TS) na základě dodaného požadavku na zajištění měřiče tepla. Požadavek bude potřeba uplatnit budˇ přímo na TS, Střelničná 2221, Praha 8, při nových odběrných místech u osoby odpovědné za realizaci akce, u rekonstrukcí stávajícího zařízení přes příslušného správce oblasti. V požadavku bude nutno uvést především: identifikaci měřícího místa, garantované provozní průtoky, PN a požadovaný termín dodávky. K uplatnění požadavku slouží formulář „Požadavek na zajištění měřiče tepla“, který mají k dispozici správci oblastí a obchodní kanceláře. Typ měřidla určí TS, informaci o zvoleném typu na vyžádání předá příslušným pracovníkům PT, projektantovi nebo dodavateli montáže.

TS osadí měřící soupravu na vyzvání do potrubně připravené měřící tratě, t.j. s mezikusem pro montáž průtokoměru a s osazenými návarky pro snímače teploty. Pro přívod napájecího napětí  230V st. nutno připravit samostatný, v poloze zapnuto plombovatelný jistič v příslušném rozvaděči elektro, označený „měření tepla“ a přívod vyvést do krabice ACIDUR k místu umístění kalorimetru. Podmínkou osazení měřiče jsou dokončené potrubní práce včetně proplachu potrubí. Pro uvedení měřiče do provozu musí být již zajištěn oběh topného media k provedení metrologické zkoušky. Převzetí dodávky montážních prací na měřícím místě není vázáno termínem osazení měřidla. Ke zjednodušení potrubních prací může TS zapůjčit potřebné mezikusy a teploměrové jímky, pokud jsou na TS nárokovány minimálně 14 dnů předem.

Jedná-li se o rekonstrukci stávajícího měřícího místa (nebo jen přemístění měřidla) na zařízení v majetku odběratele, bude nutno včas uplatnit minimálně 14 dní předem u TS formou objednávky. Práce budou účtovány v hodinové sazbě dle ceníku TS a materiál. Původní měřič demontuje vždy TS na vyzvání.

### . Místnost měření tepla musí

- být suchá, větraná, dostatečně osvětlená (viz. Osvětlení § 3 Nařízení vlády 178/2001 Sb.) bez venkovních vlivů s teplotou 15 až 32°C (viz. Tepelná zátěž § 4 Nařízení vlády 178/2001 Sb.),

- v ní být prováděna dezinfekce, dezinsekce a deratizace dle § 57 zákona 258/2000 Sb.,

- mít bezpečnou výšku a odpovídající vstup (přístup po žebříku bude nepřípustný),

- splňovat všechny předpisy BOZP (zejména Vyhl. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších změn a dodatků) a PO (zákona 133/1985 Sb. ve znění pozdějších změn a dodatků) a Vyhl. ČR MV 246/2001 Sb.

### . Požadavky na vlastní měřící místo

- žádný komponent měřiče tepla nemůže být umístěn ve vedlejší místnosti nebo v podlaží.

- místo musí být uzamykatelné resp. zajištěno uzamykatelnou klecí.

- buduje se co nejblíže místa plnění dodávky tepla uvedeného v kupní smlouvě.

- průtokoměrná část měřiče tepla se v primárních rozvodech umísťuje do vratného potrubí, v sekundárních rozvodech přednostně do přívodního potrubí.

## MONTÁŽ MĚŘIDEL TEPLA V TEPLOVODNÍCH SÍTÍCH

### Osazení průtokoměru nebo kompaktního měřiče tepla

Průtokoměr musí být min. 60 cm a max. 160 cm od podlahy a musí být snadno přístupný. Součástí tratě jsou podpěry potrubí, zamezující přenášení pnutí na těleso měřidla. Kolmost montáže průtokoměru   15%. V místě osazení průtokoměru musí být zajištěno stálé zaplavení průtokoměru, snadné uzavření a vypuštění při výměnách průtokoměru i dalších komponentů (snímačů teploty, jímek ap.), přednostně kulovými armaturami, resp. klapkami, které musí být snadno přístupné. Všechny komponenty měřící tratě musí splňovat požadavky na provozní tlak teplonosného media. Uklidňující zóna před a za průtokoměrem musí být 6D. Nad průtokoměrem a měřičem tepla nesmí žádná armatura včetně vypouštěcí, odkalovací a ani další měřič tepla. Vzdálenost průtokoměru měřiče tepla od souběžného potrubí nebo zdi musí být min. 30 cm.

Pozn.:	v regulačních stanicích se směšováním nebo přepouštěním media musí být   průtokoměr i snímače teploty osazeny vždy ve shodném okruhu.

Příklad uspořádání měřící tratě :

















kabeláž  l max = 1,5 m

varianta s umístěním na stěnu

b

a

l

L

### . Osazení návarků pro snímače teploty

Teploměrné jímky mohou být v max. vzdálenosti 180 cm od průtokoměru. V PT používaný sortiment snímačů teploty bude jednotně v provedení pro osazení do návarků s vnitřním závitem G 1/2. Návarky se osazují:

- pro potrubí DN 15, délka jímky 28 mm: do kolen - proti směru proudění, ev. kolmo do potrubí

- pro potrubí DN 25 - DN 50, délka jímky 100 mm: do kolen nebo šikmo pod úhlem 45o   proti směru proudění

- pro potrubí DN 80 - DN 100, délka jímky 150 mm: do kolen nebo šikmo pod úhlem 45o   proti směru proudění

- pro potrubí DN 150, délka jímky 150 mm: kolmo do potrubí nebo do kolen

Délku návarku nutno upravit tak, aby jímka teploměru zasahovala do profilu min. pod osu potrubí!

Příklady  :

45o

šikmá montáž

kolmá montáž

montáž do kolena

## Výstupy měřiče tepla:

Využití el. výstupů měřidla pro přenos dat odběrateli nebo pro účely regulace nutno projednat předem s Teploměrnou službou. Pro zapojení bude třeba osadit v blízkosti měřidla vhodnou svorkovnici (např. ACIDUR) s označením svorek, na které TS výstupy vyvede. Další zařízení potřebná pro zpracování výstupních údajů měřičů tepla (převodníky aj.) nejsou součástí dodávky měřidla. V případě požadavku bude PT dodá za úplatu.

Půdorys umístění  stávající VS

Použit výřez z PD