## Tabulka vstupů a výstupů
Datové body podstanice
VS Meziškolská1120/2
Teplota TV výstup | Teplota cirkulace | Teplota prostor |  | Teplota venkovní | Teplota ÚT výstup | Teplota TV za DV | Teplota nádoba TV | Tlak ÚT | Tlak SV | Ventil ÚT | Ventil TV | Termostat ÚT | Termostat TV | Zaplavení
Ni | Ni | Ni |  | Ni | Ni | Ni | Ni | mA | mA | V | V
1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2
N | N | N | [9 empty] | DI |  | DI-G | bar: 1 to 8
Ni | Ni | Ni | bar: 1 to 8
Pt | Pt | Pt | bar: 1 to 8
DI | DI | DI | bar: 1 to 8
POL688 | bar: 1 to 8
|  |  |  | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA
|  |  |  | DI | DI | DI | DI | DI | DI | DI | DI
|  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V
|  |  |  | mA | mA | mA | mA | DV | DV | DV | DV
[8 empty] | TO | TO
UIO
DO-S |  |  | DO | 7: DO-T | DI-A
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 1 | 2 | 1 | 2
Čerpadlo UT1 | Čerpadlo nabíjení TV |  | Čerpadlo cirkulace TV | Dopouštění ToV |  |  | Signalizace poruchy | Signalizace poruchy GSM
| ÚT |  | DO 1: Topení radiátory
| TV |  | DO 1: Teplá voda
| DV |  | DO 1: Deskový výměník

## Přehled zařízení
Climatix 600 / 400 devices
Possible values
[7 empty] | Relays Normally Open (24-230Vac Digital Output) | [27 empty] | Not Used |  |  |  | NO | Normally Open
[8 empty] | Relasy NO-NC (24-230Vac Digital Output Switching Type) | [26 empty] | Not Iuses |  |  |  | NO | Normally Open |  |  |  |  | NC | Normally Close
[9 empty] | Fast Digital Outputs (Triacs 24-230Vac, with no Phase control) | [25 empty] | Not Iuses |  |  |  | TO | Triac Output
[10 empty] | Stepper Motor Outputs | [24 empty] | Not Iuses |  |  | `
[11 empty] | Analog Outputs | [23 empty] | Not Iuses
[12 empty] | Analog Inputs | [22 empty] | Not Iuses |  |  |  | N | NTC 10-100k
[13 empty] | Digital Inputs (Voltage free) | [21 empty] | Not Iuses |  |  |  | DI | DI Voltage Free
[14 empty] | Digital Inputs Galvanically Separated (24Vac DI) | [20 empty] | Not Iuses |  |  |  | DG | DI 24Vac
[15 empty] | Digital Inputs Active Galvanically Separated (115/230Vac DI) | [19 empty] | Not Iuses |  |  |  | DA | DI 230Vac
[16 empty] | Universal IOs (by CIOA) | [18 empty] | Not Iuses |  |  |  | N | NTC 10-100k |  |  |  | Ni | Ni1000 |  | Pt | Pt1000 |  | V | 0-10V |  | mA | 4-20mA |  |  | R | Ratiom. |  |  | DI | Dig. In. |  |  | V | 0-10V |  | mA | 4-20mA | DV | DO 24V
[39 empty] | Analog Inputs | [21 empty] | Digital Inputs |  |  |  | Analog Outputs |  |  |  |  | Digital Outputs
[7 empty] | DO | DO-S | DO-T | SM | AO | AI | DI | DI-G | DI-A | UIO |  |  | TOT
POL687 | [6 empty] | 6 | 2 | 2 |  |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |  | 27
POL63X | [6 empty] | 6 |  |  |  | 2 |  | 5 |  |  | 8 |  |  | 21
POL985 | [6 empty] | 8 |  | 2 |  |  | 3 | 3 |  | 2 | 8 |  |  | 26
POL965 | [6 empty] | 4 |  | 2 | [5 empty] | 1 | 8 |  |  | 15
POL955 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 |  |  | 14
POL945 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 8
POL925 | [12 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | 6
POL94U/POL94E | [7 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 5
POL42X | [6 empty] | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 1 | 2 |  |  | 22
|  | POL687 | [17 empty] | POL985 | [16 empty] | POL965 | [9 empty] | POL945 | [5 empty] | POL925 | [6 empty] | POL94U / POL94E
|  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 5V | 2AV |  | 1 | 2 | 3 | 4
|  | NTC | [12 empty] | DI |  | DI-G |  |  | NTC |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N |  | DI |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N |  |  | N | N | R | R |  |  | DI | [6 empty] | N | N | N | bar: 1 to 8
[24 empty] | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni | [5 empty] | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [9 empty] | Ni | Ni | Ni | bar: 1 to 8
[24 empty] | Pt | Pt | Pt | Pt | Pt | Pt | Pt | Pt | [5 empty] | Pt | Pt | Pt | Pt | Pt | Pt | Pt | Pt |  |  | UI | [12 empty] | Pt | Pt | Pt | bar: 1 to 8
[24 empty] | V | V | V | V | V | V | V | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | V | V | V | [15 empty] | V | V | V | bar: 1 to 8
[24 empty] | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | [5 empty] | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | [15 empty] | mA | mA | mA | bar: 1 to 8
[24 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | [5 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | [15 empty] | R | R | R | bar: 1 to 8
[24 empty] | DI | DI | DI | DI | DI | DI | DI | DI | [5 empty] | DI | DI | DI | DI | DI | DI | DI | DI | [15 empty] | DI | DI | DI | bar: 1 to 8
[24 empty] | V | V | V | V | V | V | V | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | V | V | V | [15 empty] | V | V | V | bar: 1 to 8
[24 empty] | mA | mA | mA | mA | DV | DV | DV | DV | [5 empty] | mA | mA | mA | mA | DV | DV | DV | DV | [15 empty] | DV | DV | mA | bar: 1 to 8
[6 empty] | 1: UIO | [10 empty] | UIO | [12 empty] | UIO
[6 empty] | 1: POL687 | [13 empty] | POL985 | [12 empty] | POL965 | [7 empty] | POL945 | [5 empty] | POL925 | [6 empty] | POL94U / POL94E
|  | DO-S |  | DO |  | 7: DO-T |  | DI-A |  |  |  |  | DO | [8 empty] | DO-T |  |  | DI-A |  |  |  |  | DO |  |  |  |  | DO-T |  | DI-A |  |  | DO | [6 empty] | DI-A | [11 empty] | DO-S
|  | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 1 | 2 | [10 empty] | 1 |  |  | 1
|  | POL63X | [17 empty] | DO 1: POL955 | [9 empty] | POL688 | [16 empty] | POL648
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | V | V |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 1 | 2 | 1 | 2
[11 empty] | AO | [5 empty] | DI-G |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N |  |  | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N | N |  | DI |  | DI-G |  |  | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N | N |  | DI |  | DI-G | bar: POL63X 1 to POL63X 8
[20 empty] | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni |  |  | Ni | Ni | Ni |  | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni | [6 empty] | Ni | Ni | Ni |  | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni | bar: POL63X 1 to POL63X 8
[20 empty] | Pt | Pt | Pt | Pt | Pt | Pt | Pt | Pt |  |  | Pt | Pt | Pt |  | Pt | Pt | Pt | Pt | Pt | Pt | Pt | Pt | [6 empty] | Pt | Pt | Pt |  | Pt | Pt | Pt | Pt | Pt | Pt | Pt | Pt | bar: POL63X 1 to POL63X 8
[20 empty] | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  | DI | DI | DI |  | R | R | R | R | R | R | R | R | [6 empty] | DI | DI | DI |  | R | R | R | R | R | R | R | R | bar: POL63X 1 to POL63X 8
[20 empty] | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | [6 empty] | V | V | V | V | V | V | V | V |  | POL688 | [8 empty] | V | V | V | V | V | V | V | V |  | POL648 | bar: POL63X 1 to POL63X 8
[20 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | [6 empty] | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | [10 empty] | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | bar: POL63X 1 to POL63X 8
[20 empty] | DI | DI | DI | DI | DI | DI | DI | DI | [6 empty] | DI | DI | DI | DI | DI | DI | DI | DI | [10 empty] | DI | DI | DI | DI | DI | DI | DI | DI | bar: POL63X 1 to POL63X 8
[20 empty] | V | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | V | V | V | V | V | V | V | V | [10 empty] | V | V | V | V | V | V | V | V | bar: POL63X 3 to POL63X 8
[20 empty] | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | [6 empty] | mA | mA | mA | mA | DV | DV | DV | DV | [10 empty] | mA | mA |  |  | DV | DV | DV | DV | bar: POL63X 5 to POL63X 8
|  | POL63X 1: UIO | [10 empty] | UIO | [17 empty] | TO | TO | [16 empty] | TO | TO
|  | POL63X 5: POL63X | [13 empty] | POL955 | [10 empty] | UIO | [17 empty] | UIO
[20 empty] | DO |  |  |  |  | AO |  |  |  |  | DO-S |  |  | DO | [6 empty] | DO-T |  |  | DI-A | [5 empty] | DO | bar: POL63X 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | V | V |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
POL42X
|  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 1 | 2
|  |  | NTC |  |  | N | N | V | V | V | DI | DI | DI |  | DI | DI | [6 empty] | Ni/PT 1000 |  |  | N | N | V | V | V | DI | DI | DI |  | DI | DI
[26 empty] | V | V | DV | DV | DV | bar: 1 to 5
[26 empty] | DI | DI | bar: 1 to 2
[6 empty] | 1: UI; 3: UO; 6: DI | [12 empty] | UI |  | UO |  |  | DI
[6 empty] | 1: POL422. xx | [12 empty] | POL424.xx
|  | DO-S |  | DO |  | 4: DO-T; 7: DI-A | EEV | [7 empty] | DO-S |  | DO |  |  |  |  | DO-T |  |  | DI-A
|  | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | A | B | A | B | C |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 |  | 1
See table for config.
Outoput for 1 only bipolar motor (4 wires)
Climatix devices

## Okruhy
Pw | Napájení | Hlavní přívod | DT1
Pw | Napájení | Napájení 230 V~ | DT1
Pw | Napájení | Napájení 24 V~ | DT1
Pw | Napájení | Napájení 24 V= | DT1
ToV | Topná voda | Teplota výstup | DT1
ToV | Topná voda | Regulační ventil | DT1
ToV | Topná voda | Blokace ventilu | DT1
ÚT | Topení radiátory | Teplota venkovní | DT1
ÚT | Topení radiátory | Teplota výstup | DT1
ÚT | Topení radiátory | Teplota zpětná | DT1
ÚT | Topení radiátory | Tlak ÚT výstup čerpadla | DT1
ÚT | Topení radiátory | Tlak ÚT sání čerpadla | DT1
ÚT | Topení radiátory | Termostat výstup | DT1
ÚT | Topení radiátory | Regulační ventil | DT1
ÚT | Topení radiátory | Blokace ventilu | DT1
ÚT | Topení radiátory | Čerpadlo | DT1
TV | Teplá voda | Teplota za DV | DT1
TV | Teplá voda | Teplota ToV pro TV | DT1
TV | Teplá voda | Teplota nádoba TV | DT1
TV | Teplá voda | Teplota TV výstup | DT1
TV | Teplá voda | Termostat výstup | DT1
TV | Teplá voda | Regulační ventil | DT1
TV | Teplá voda | Blokace ventilu | DT1
TV | Teplá voda | Čerpadlo meziokruhu | DT1
TV | Teplá voda | Čerpadlo nabíjení | DT1
TV | Teplá voda | Čerpadlo cirkulace | DT1
P | Regulace tlaku | Tlak zpětná | DT1
P | Regulace tlaku | Ventil dopouštění | DT1
P | Regulace tlaku | Ventil odpouštění | DT1
EZS | Zabezpečení | Teplota prostor | DT1
EZS | Zabezpečení | Teplota primár zpět | DT1
EZS | Zabezpečení | Tlak primár zpět | DT1
EZS | Zabezpečení | Min. tlak SV | DT1
EZS | Zabezpečení | Zaplavení | DT1
EZS | Zabezpečení | Signalizace poruchy | DT1
EZS | Zabezpečení | Signalizace GSM | DT1