## Krycí list
KRYCÍ LIST NABÍDKY
1. Veřejná zakázka malého rozsahu
Název zakázky: | Prev - Centrum Meziškolská 1120/2, Praha 6
2. Základní identifikační údaje
2.1. Zadavatel
Název:
Sídlo:
IČO:
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Tel.:
E-mail:
2.2. Uchazeč
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Spisová značka v obchodním rejstříku:
Osoba oprávněná jednat za účastníka:
Kontaktní osoba:
E-mail:
IDS (datová schránka)
Číslo bankovního účtu:
3. Celková nabídková cena
Cena celkem bez DPH: | 0
Podpis oprávněné osoby
Titul, jméno, příjmení
Funkce

## Titulní list
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Prev - Centrum Meziškolská 1120/2, Praha 6 | Z. č. | 408-25
Projekt | Stavební elektroinstalace | A. č. | 2025408
Investor | Veolia | Smlouva
Zpracovatel
Vypracoval | Löbl
Kontroloval | Boukal
Datum

## Specifikace materiálu
Pozice | Název | Mj | Počet | jedn. cena | celkem
Dodávky rozvaděč stavební elektroinstalace
Jističe
FA1, 2 | LTE-16B-1 Jistič | Ks | 2 |  | 0
FA3 | LTE-6B-1 Jistič | Ks | 1 |  | 0
FA4 | OLE-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 1 |  | 0
SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ - TYP 1 VARISTOR HAKEL-TRADE
F01 | PIV12,5-275 Uc 275 V, 100 kA (8/20), 12,5 kA (10/350) | ks | 1 |  | 0
Pomocné spínače
QM1 | MSN-32-1 Vypínač | Ks | 1 |  | 0
Mi - ROZVÁDĚČE IP65
ROZVODNICE PRO MODULOVÉ PŘÍSTROJE
BARVA ŠEDÁ, RAL 7032, MATERIÁL ODOLNÝ POLYKARBONÁT
RS1 | Mi 1336 36 modulových jednotek, 3x12x18mm, svorkovnice PE a N , průhledné otevírací dveře | ks | 1 |  | 0
Spojovací systémy
| 106/11 Vývodka kabelová kuželová Pg 11, šedá | ks | 2 |  | 0
| 106/13,5 Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá | ks | 2 |  | 0
| 106/21 Vývodka kabelová kuželová Pg 21, šedá | ks | 1 |  | 0
| pomocné montážní materiály, štítky, vodiče | kpl | 1 |  | 0
| Kusová zkouška rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
| Montáž rozvaděče - dílenská montáž | hod | 12 |  | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0
Elektromontážní materiál a montáže v místě e
Zářivková svítidla
L01 | PRIMA 236 AC zářivkové svítidlo průmyslové | ks | 4 |  | 0
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, VARIANT+ IP 44 (PLAST)
L01 | 3558N-C01510 S Spínač jednopólový IP 54; řazení 1; d. Variant+; b. šedá (na hořlavé podklady B až D) | ks | 1 |  | 0
ZÁSUVKA TECHNICKÁ, S KONTAKTY DLE ČSN 35 4517, VARIANT+ IP 44 (PLAST)
Z01 | 5515N-C05521 B Zásuvka jednonásobná IP 54 (vzor C), s ochranným kontaktem, s víčkem, s popisovým polem, nástěnná montáž; d. Variant+; b. bílá | ks | 1 |  | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
| CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 35 |  | 0
| CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 21 |  | 0
| Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
| Montážní práce v místě | hod | 24 |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0
Ostatní
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
| DLE CSN 331500 | kpl | 1 |  | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
| S ostatnimi profesemi | hod | 2 |  | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Priprava ke komplexni zkousce, zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení / 2x CD + 5x papírová forma | kpl | 1 |  | 0
| režijní náklady , doprava materiálu a osob | kpl | 1 |  | 0
| Ostatní - celkem |  |  |  | 0
| Cena elektro celkem |  |  |  | 0

## Titulní list MaR
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Prev - Centrum Meziškolská 1120/2, Praha 6 | Z. č. | 408-25
Projekt | Rekonstrukce M+R VS POL688.10 | A. č. | 2025408
Investor | Veolia | Smlouva
Zpracovatel
Vypracoval | Löbl
Kontroloval | Boukal
Datum | 02/2025

## Specifikace materiálu MaR
Pozice | Název | Mj | Počet | jedn. cena | celkem
Dodávky MaR mimo dodávku společnosu s blokem kompaktní výměníkové stanice včetně uvedení do provozu u zákazníka
| Rozvaděč DT1 | dodávka společná s KPS |  |  | v ceně KPS
DDC Climatix
A1.1 | POL 688.10 Podstanice DDC, 3UI, 8 UIO, 4 DI, 6 DO, 2TO, Modbus RTU, RS 232, ModBus TCP/IP + konektory | ks | 1
A10 | POL 871.72 HMI, IP 65, provedení do panelu, propojovací kabel | ks | 1
Visualisační grafický program VISONIC ALFA
A11 | AlfaBox+ Komunikační koncentrátor | ks | 1
A11 | AlfaModul.MBusXG Modul rozhraní MBus pro AlfaBox s galvanickým oddělením 20/60 | ks | 1
Rozvaděče
DT1 | CS-86/300 Rozvodnice s mont. deskou,IP66,ŠxVxH=600x800x300 | ks | 1
Jističe
FA1-7, 9-11 | LTE-6B-1 Jistič | Ks | 10
FA8 | LTE-10B-1 Jistič | Ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE POJISTKOVÉ RSP
FU0.1, 2.3 | RSP4LED Řadová svornice pojistková, F500mA | ks | 2
FU2.1, 2.2 | RSP4LED Řadová svornice pojistková, F200mA | ks | 2
FU1.1 | RSP4LED Řadová svornice pojistková, T2A | ks | 1
FU1.2 - 1.4 | RSP4LED Řadová svornice pojistková, T1.25A | ks | 3
SVODIČE PRO OCHRANU SIGNÁLOVÝCH SYSTÉMŮ DATOVÉ OCHRANY HAKEL-TRADE
FI1 | DTE 1/48 1 pár, 48 V, 100 mA, 10 kA, 1 Mbit/s | ks | 1
FU1 | DA-275 DF 10 230 V AC, 10 A, signalizace poruchy | ks | 1
NAPÁJECÍ ZDROJE
GU1 | PS-30-24 spínaný stabilizovaný zdroj, 3-MODUL, výstup 24V/40W, max. příkon 78VA | ks | 1
Signálky
HL1 | M22-L-G Signálka, zapuštěná, IP67, kroužek titan, zelená | ks | 1
HL2 | M22-L-Y Signálka, zapuštěná, IP67, kroužek titan, žlutá | ks | 1
HL1 | M22-LED230-G Prvek LED, šroubové svorky, čelní upevnění, 85-264VAC, 5-15mA, zelená | ks | 1
HL2 | M22-LED230-W Prvek LED, šroubové svorky, čelní upevnění, 85-264VAC, 5-15mA, bílá | ks | 1
HL1, 2 | M22-A Upevňovací adaptér, čelní montáž, 3 kont./LED prvky | ks | 2
Pomocné relé - 1P, 2P
KA1.1, 1.2 | 40.52.8.024.0000 Relé, DIN/PS, 2P/8A, 24V AC | ks | 2
Patice
KA1.1, 1.2 | 95.05 Patice, DIN, 40/44/99.02, 1P/2P, BO | ks | 2
Instalační stykače s manuálním ovládáním
KM1-4 | RSI-20-20-A024-M Instalační stykač | Ks | 4
Ovladače
SA1-4 | M22-WRK3/K20 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 2Z | ks | 4
SA4 | M22-XC-Y Sada kódovacích adaptérů, s aretací/ bez aretace | ks | 1
SB1 | M22-PV/K11 Ovládací hlavice nouzového zastavení, 1Z 1V | ks | 1
TRANSFORMÁTOR 1-FÁZ.IP00
TR1 | TVB E120.50 – 001 315VA,230/24V | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A
X0-2, MBUS | RSA 4 A Řadová svornice | ks | 60
Pomocné spínače
Z1, 2 | ZSE-06 Soklová zásuvka | Ks | 2
Vypínače
QM1 | MSN-32-1 Vypínač | Ks | 1
QM1 | SV-LT-X400 Napěťová spoušť | Ks | 1
| Kusová zkouška rozvaděče | kpl | 1
| Montáž rozvaděče - dílenská montáž | hod | 45
Rozvaděč DT1 - celkem
| Polní instrumentace | dodávka společná s KPS |  |  | v ceně KPS
Venkovní čidlo teploty
B1, 2 | QAC22 Ni 1000, -50...+70°C | ks
Čidlo teploty
AKW_12 | QAZ21.5220 do jímky, Ni1000, 0 až 95 °C, 30 s | ks
Ponorné čidlo teploty
SO_12, H_LWO_12, WO_12, CW_12 | QAE2121.010 - Ni1000 - 100mm do jímky, -30…+130°C | ks
Jímka pro čidlo teploty, poniklovaná mosaz, PN10
SO_12, WO_12, CW_12 | QAZ.100JIMKA délka 100 mm, připojení G1/2" | ks
AKW_12 | QAZ.200JIMKA délka 200 mm, připojení G1/2" | ks
Ponorné čidlo teploty
H_LWO_12 | AQE2102 Svěrné šroubení s připojovacím závitem G1/2" pro čidlo QAE2121.015 | ks
Snímač tlaku pro kapaliny a plyny
SI_13 | QBE9310-P6 - 0 - 600kPa, 4 ÷ 20 mA | ks
WI_13 | QBE9310-P10 - 0 - 1MPa, 4 ÷ 20 mA | ks
KAPILÁROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY JEDNOOBVODOVÝ - KONTAKTY "A", PROVEDENÍ T 23, Typ:405611, rozsah :
SO_14, WO_14 | 30..90°C kapilára: 1600mm, Obj.č.:405611266041 | ks
Čerpadla Wilo
SO_5 | Yonos MAXO 30/0,5-12 Čerpadlo | ks
LW_5 | Yonos MAXO Z 30/0,5-12 Čerpadlo | ks
CW_5 | Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 Čerpadlo | ks
Elektromagnetický ventil s cívkou a konektorem
Ventilová tělesa EV 250 B NC (bez proudu uzavřená) s cívkou BB clip-on , IP 65
Teplota média: -30 až +140oC
Napájecí napětí cívky 230V 50Hz
R_6 | EV 220B 15B NC - G 1/2", Kv=4m3/h, Diferenční tlak Min= 0,3 bar, Max= 16 bar; Obj.č.: 032U451431 | ks
Servopohon typ
H_PI_6, H_PIW_6 | SKD62 , 24V 0 - 10V | ks
SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ ŽÁROVKOVÉ
NÁSTĚNNÉ
HL1 | 313 0902 60W,IP44,s košem | ks
Ovladače
SB01 | M22-PVS/KC11/IY Ovládací hlavice nouzového zastavení ve skříňce, 1Z 1V | ks
Spojovací systémy
| A8 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54, 7 otv. | ks
| Kabelové rozvody dodávka | dodávka společná s KPS |  |  | v ceně KPS
KABELOVÝ ŽLAB MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK
| ARK - 10001 Žlab MERKUR 50/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m | m | 20
| ARK - 10002 Žlab MERKUR 100/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.1,9m | m | 15
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK
SPOJKY
| ARK - 223010 Spojka SZM 1 "ŽZ" - pro spojení "žlab-žlab" - M2 | ks | 20
| ARK - 223040 Spojka SZM 4 "ŽZ" - pro vytváření kolena a "T"-kusů (SZ 4A) - M1 + M2 | ks | 16
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK
DRŽÁKY
| ARK - 224010 Držák DZM 1 "ŽZ" (DZ 1) - M1 + M2 | ks | 8
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK
NOSNÍKY
| ARK - 225005 Nosník NZM 50 "ŽZ" (NZ 50) - pro žlab 50/50 - M1 + M2 | ks | 10
| ARK - 225010 Nosník NZM 100 "ŽZ" (NZ 100) - pro žlab 50/50; 100/50; 100/100 - M1 + M2 | ks | 16
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK
STOJNY
| ARK - 227220 Stojna STPM 2200 "SZ" (2,0mm) prostorová-třístranná (L=2216mm) | ks | 2
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK
DRŽÁKY
| ARK - 224300 Držák DZM STP "ŽZ" (DZ STP) - M1 + M2 | ks | 2
Lišty vkládací
| LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 10
| LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 20
Trubky
| 1416 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX | m | 30
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
| CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 120
SDĚLOVACÍ KABEL
| J-Y(St)Y 1x2x0,8 , pevně | m | 195
| J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně | m | 45
Podružný materiál
| Montáž polní instrumentace a kabelových rozvodů | hod | 96
Elektromontáže - dodávka a montáž celkem
Ostatní technické výkony spojené s dodávkou a uváděním do provozu stanice
| UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC |  |  |  | vceně KPS
| PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK |  |  |  | v ceně KPS
DLE CSN 331500
| HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | dodavatel KPS
| Priprava ke komplexni zkousce |  |  |  | v ceně KPS
| Uvedení do provozu |  |  |  | v ceně KPS
| Zaškolení obsluhy |  |  |  | v ceně KPS
Demontáže elektro
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Demontaz stavajiciho zarizeni elektro | hod | 16 |  | 0
Likvidace demontovaného zařízení
| Odvoz a ekologická likvidace demontovaného zařízení | kpl | 1 |  | 0
| Demontáře elektro - celkem |  |  |  | 0
Ostatní technické výkony
KOORDINACE POSTUPU PRACI
| S ostatnimi profesemi | hod | 4 |  | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Dokumentace skutečného provedení / 2x CD + 5x papírová forma | kpl | 1 |  | 0
| režijní náklady , doprava materiálu a osob | kpl | 1 |  | 0
| Ostatní - celkem |  |  |  | 0
| Cena technologické elektro a MaR celkem |  |  |  | 0

## Část strojní (KPS)
Číslo zakázky / verze |  |  | 24_10208 | A1
Název projektu |  |  | KPS Meziškolská
Typ technologie |  |  | PrefTherm
|  |  | Výkon | Akumulace | Expanze
Okruh ToV vytápění |  |  | 155 |  | 300
Okruh TV teplá voda |  |  | 100 | 200 | 33
Parametry primární okruh |  |  |  |  | Průtok
Maximální teplota primárního média |  |  | 140
Výpočtová teplota zima |  |  | 115
Výpočtová teplota léto |  |  | 75
Maximální provozní tlak |  |  | 2.5
Dispoziční tlak zima min/max |  |  | 50 | 200
Dispoziční tlak léto min/max |  |  | 50 | 250
Průtok zima |  |  |  |  | 0.99528
Průtok léto |  |  |  |  | 0.53291
Parametry sekundární okruhy
Okruh ÚT vytápění
Maximální provozní tlak / pojistný ventil |  |  | 0.6 | 0.6
Teplota výstup / tlak. ztráta rozvodu / průtok |  |  | 80 | 50 | 1.8585
Teplota zpátečka |  |  | 60
Okruh TV teplá voda
Maximální provozní tlak / pojistný ventil |  |  | 1 | 0.9
Studená voda |  |  | 10 |  | 0.53291
Cirkulace TV / tlak. ztráta rozvodu /průtok |  |  | 50 | 32.75 | 0.37333
Výstup teplá voda |  |  | 55 |  | 0.60757
Tlakově nezávislá předávací stanice
Pozice | Počet kusů | Specifikace | Technický popis |  |  |  | Hmotnost | DN | PN
PRIMÁR VSTUP
PI_1 | 1 | VEXVE 100 PÁKA DN40 PN40 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel VEXVE 100 PÁKA DN40 PN40 reduk. |  |  |  | 1.8 | DN40 | PN40
PI_2 | 1 | TBI_PN25_D100_L100_200_S_EOT | Teploměr bimetal. nerez EOT 200°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  |  | 0.15 | DN15 | PN25
PI_2b | 1 | JIMKA-EOT-100 | Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | 0.38 | DN15 | PN25
PI_2c | 1 | NK_70_G1/2_P235GH_EOT | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | 0.118 |  | PN40
PI_3 | 2 | MAN_25BAR_D100_M20_B_EOT | Manometr mosaz EOT 25bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | 0.3 | DN15 | PN25
PI_3b | 2 | VMZ_PN250_M20_B_EOT | Ventil manom. zkuš. mosaz EOT M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | 0.73 |  | PN250
PI_3c | 2 | SMZ_PN250_M20L_C_EOT | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel EOT M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | 0.55 | DN15 | PN250
PI_4a | 1 | 40._FIP_PN25_FL/FL_C_EOT | Filtr přírub. tvárná litina EOT DN40 PN25 jemnost síta 1mm |  |  |  | 9 | DN40 | PN25
PI_4b | 1 | BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25 reduk. |  |  |  | 0.8 | DN15 | PN25
PRIMÁR VÝSTUP
PO_1 | 3 | VEXVE 100 PÁKA DN40 PN40 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel VEXVE 100 PÁKA DN40 PN40 reduk. |  |  |  | 1.8 | DN40 | PN40
PO_2 | 1 | TBI_PN25_D100_L100_200_S_EOT | Teploměr bimetal. nerez EOT 200°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  |  | 0.15 | DN15 | PN25
PO_2b | 1 | JIMKA-EOT-100 | Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | 0.38 | DN15 | PN25
PO_2c | 1 | NK_70_G1/2_P235GH_EOT | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | 0.118 |  | PN40
PO_3 | 2 | MAN_25BAR_D100_M20_B_EOT | Manometr mosaz EOT 25bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | 0.3 | DN15 | PN25
PO_3b | 2 | VMZ_PN250_M20_B_EOT | Ventil manom. zkuš. mosaz EOT M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | 0.73 |  | PN250
PO_3c | 2 | SMZ_PN250_M20L_C_EOT | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel EOT M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | 0.55 | DN15 | PN250
PO_8 | 1 | 40._VZM_PN40_FX/FX_S_EOT | Ventil zpětný mezipřír. WAFER nerez EOT DN40 PN40 |  |  |  | 0.52 | DN40 | PN40
PO_16 | 1 | VHG519L15-5 (30-210) | Regulátor tlak. dif. závit. ISO228PL tvárná litina VHG519L15-5 (30-210) (dp=30-210kPa, Kvs=5m3/h) |  |  |  | 4.1 | DN15 | PN25
PO_16b | 1 | BALLOMAX 101_PÁKA DN15 PN40 | Kohout kulový přivař. W/I s pákou ocel BALLOMAX 101_PÁKA DN15 PN40 reduk. |  |  |  | 0.7 | DN15 | PN40
PO_16c | 1 | BALLOMAX 101_PÁKA DN15 PN40 | Kohout kulový přivař. W/I s pákou ocel BALLOMAX 101_PÁKA DN15 PN40 reduk. |  |  |  | 0.7 | DN15 | PN40
PO_1c | 1 | BALLOMAX 101_PÁKA DN25 PN40 | Kohout kulový přivař. W/I s pákou ocel BALLOMAX 101_PÁKA DN25 PN40 reduk. |  |  |  | 1 | DN25 | PN40
CELKOVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA
PO_7 | 1 | měřič tepla Ultrazvukový | Měřič tepla ultrazv. (Qn=3,5m3/h, DN25, 260mm, PN25, bateriové nap.) |  |  |  | 5 | DN25 | PN25
PO_7b | 2 |  | Sada teplotních čidel WZU5-1020 pro měřiče tepla (Pt500, délka 100mm, průměr 6mm, kabel 2m) |  |  |  | 0.18
PO_7c | 2 |  | Jímka teplom. nerez G1/2" L=100mm ploché těs. do PN40 350°C |  |  |  | 0.6 | DN15 | PN40
PO_7d | 2 | NK_70_G1/2_P235GH_EOT | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | 0.118 |  | PN40
PO_7e | 1 |  | M-Bus modul |  |  |  | 0.01
PO_7f | 1 |  | Napájecí modul pro měřiče tepla (230V, kabel 1,5m) |  |  |  | 0.4
H_PO_10 | 1 | BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25 reduk. |  |  |  | 0.8 | DN15 | PN25
výměníkový blok pro vytápění
H_a | 1 | CB30-70H (200kW 130/64-60/80°C) | Deskový výměník závit. ISO228PL DN25/DN32 AISI316 pájka Cu Pn 200kW při 130/64 – 60/80°C |  |  |  | 9.712 | DN25 | PN25
H_b | 1 | INS-BOX_CB30_130°C_61-80PL | Izolace tepelná výměník. CB30_130°C_61-80PL (TYPE-A, 0,031W/mK, Fire class rat. E, do +130°C) |  |  |  | 1
H_PI_1 | 1 | BALLOMAX 102_PÁKA DN32 PN40 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel BALLOMAX 102_PÁKA DN32 PN40 reduk. |  |  |  | 1.4 | DN32 | PN40
H_P_6 | 1 | VVF53.25-8,0 (dpmax X/D/B-1200/1200/1200) | Ventil regulační 2C přírub. tvárná litina VVF53.25-8,0 (dpmax X/D/B-1200/1200/1200) DN25 PN25 |  |  |  | 6.1 | DN25 | PN25
H_P_6b | 1 | SKD62E (24V,0-10V/4-20mA,HF) | Pohon elektrohyd. SKD62E (24V,0-10V/4-20mA,HF) bez napětí autom. uzav. (20mm, 1000N, 30s ot. 15s zav.) |  |  |  | 3.6
H_PO_1 | 1 | BALLOMAX 102_PÁKA DN32 PN40 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel BALLOMAX 102_PÁKA DN32 PN40 reduk. |  |  |  | 1.4 | DN32 | PN40
H_PO_10 | 1 | BALLOMAX 101_PÁKA DN15 PN40 | Kohout kulový přivař. W/I s pákou ocel BALLOMAX 101_PÁKA DN15 PN40 reduk. |  |  |  | 0.7 | DN15 | PN40
H_11a | 1 | DUCO 3/4"x1" 5,5bar UT | Ventil pojist. pev. nast. závit. ISO228 mosaz DUCO 3/4"x1" 5,5bar UT (alfaw=0,580 , So=177mm2) do 120°C |  |  |  | 0.3 | DN20 | PN16
H_11b | 1 | ZVSPR_3/4"_L150_PN16_W/E_C | Vsuvka přivař. ocel 3/4" L150 W/E do PN16 150°C |  |  |  | 0.316 | DN20 | PN16
H_SO_2 | 1 | TBI_PN25_D100_L150_120_S_EOT | Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=150mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  |  | 0.18 | DN15 | PN25
H_SO_2b | 1 | JIMKA-EOT-100 | Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | 0.38 | DN15 | PN25
H_SO_2c | 1 | NK_70_G1/2_P235GH_EOT | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | 0.118 |  | PN40
H_SO_3 | 1 | MAN_6BAR_D100_M20_B_EOT | Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | 0.3 | DN15 | PN6
H_SO_3b | 1 | VMZ_PN250_M20_B_EOT | Ventil manom. zkuš. mosaz EOT M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | 0.73 |  | PN250
H_SO_3c | 1 | SMZ_PN250_M20L_C_EOT | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel EOT M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | 0.55 | DN15 | PN250
H_SI_10 | 1 | 15._KVZ_PN16_E/H_B_EOT | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz EOT DN15 PN16 24-07 |  |  |  | 0.19 | DN15 | PN16
OKRUH ToV VÝSTUP
SO_1 | 1 | 50._KKZ_PN16_I/I_B_EOT | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN50 PN16 nereduk. |  |  |  | 1.52 | DN50 | PN16
SO_17 | 1 | 50._KOMP_PN16_FL/FL_R_EOT | Kompenzátor přírub. pryž EOT DN50 PN16 |  |  |  | 4.1 | DN50 | PN16
SO_3 | 1 | MAN_6BAR_D100_M20_B_EOT | Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | 0.3 | DN15 | PN6
SO_3b | 1 | VMZ_PN250_M20_B_EOT | Ventil manom. zkuš. mosaz EOT M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | 0.73 |  | PN250
SO_3c | 1 | SMZ_PN250_M20L_C_EOT | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel EOT M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | 0.55 | DN15 | PN250
SO_5 | 1 | YONOS MAXO 30/0,5-12 PN10 230V ErP | Čerpadlo mokroběžné závit. ISO228PL šedá litina YONOS MAXO 30/0,5-12 PN10 230V ErP |  |  |  | 7 | DN32 | PN10
SO_12 | 1 | QAE2121.010 | Čidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od -30 do +130°C, do jímky 100mm) |  |  |  | 0.13
SO_12b | 1 | QAZ.100JIMKA | Jímka teplom. mosaz nikl. QAZ.100JIMKA G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN10 180°C (pro QAZ21 a QAE22) |  |  |  | 0.37 | DN15 | PN10
SO_12c | 1 | NS_70_G1/2_P235GH_EOT | Návarek šikmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-40, MT L150 T80) |  |  |  | 0.108 |  | PN40
SO_14 | 1 | RAK-TW.1000HB | Termostat omezovací kapilárový RAK-TW.1000HB (od +15 do +95°C, do jímky 100mm/příložný) |  |  |  | 0.33
SO_14b | 1 | QAZ.100JIMKA | Jímka teplom. mosaz nikl. QAZ.100JIMKA G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN10 180°C (pro QAZ21 a QAE22) |  |  |  | 0.37 | DN15 | PN10
SO_14c | 1 | NK_70_G1/2_P235GH_EOT | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | 0.118 |  | PN40
OKRUH ToV ZPÁTEČKA
SI_1 | 1 | 50._KKZ_PN16_I/I_B_EOT | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN50 PN16 nereduk. |  |  |  | 1.52 | DN50 | PN16
SI_17 | 1 | 50._KOMP_PN16_FL/FL_R_EOT | Kompenzátor přírub. pryž EOT DN50 PN16 |  |  |  | 4.1 | DN50 | PN16
SI_2b | 1 | JIMKA-EOT-100 | Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | 0.38 | DN15 | PN25
SI_2c | 1 | NK_70_G1/2_P235GH_EOT | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | 0.118 |  | PN40
SI_3 | 2 | MAN_6BAR_D100_M20_B_EOT | Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | 0.3 | DN15 | PN6
SI_3b | 2 | VMZ_PN250_M20_B_EOT | Ventil manom. zkuš. mosaz EOT M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | 0.73 |  | PN250
SI_3c | 2 | SMZ_PN250_M20L_C_EOT | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel EOT M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | 0.55 | DN15 | PN250
SI_4 | 1 | 50._FOZ_PN16_I/I_B_EOT | Filtr s odkal. závit. ISO228 mosaz EOT DN50 PN16 jemnost síta 0,85mm |  |  |  | 1.4 | DN50 | PN16
SI-4b | 1 | 15._KVZ_PN16_E/H_B_EOT | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz EOT DN15 PN16 24-07 |  |  |  | 0.19 | DN15 | PN16
SI_13a | 1 | QBE9310-P6 | Čidlo tlaku QBE9310-P6 (nerezová membrána, 4-20mA, 0-6bar) |  |  |  | 0.12 | DN8 | PN6
SI_13b | 1 | VMZ_PN250_M20_B_EOT | Ventil manom. zkuš. mosaz EOT M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | 0.73 |  | PN250
SI_13c | 1 | SMZ_PN250_M20L_C_EOT | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel EOT M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | 0.55 | DN15 | PN250
SI_EXP | 2 | ZVSPR_1"_L150_PN16_W/E_C | Vsuvka přivař. ocel 1" L150 W/E do PN16 150°C |  |  |  | 0.488 | DN25 | PN16
PŘÍPRAVA TV
MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA TV
POW_1 | 1 | BALLOMAX 102_PÁKA DN32 PN40 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel BALLOMAX 102_PÁKA DN32 PN40 reduk. |  |  |  | 1.4 | DN32 | PN40
POW_7 | 1 | měřič tepla Ultrazvukový | Měřič tepla ultrazv. (Qn=3,5m3/h, DN25, 260mm, PN25, bateriové nap.) |  |  |  | 5 | DN25 | PN25
POW_7b | 2 |  | Sada teplotních čidel WZU5-1020 pro měřiče tepla (Pt500, délka 100mm, průměr 6mm, kabel 2m) |  |  |  | 0.18
POW_7c | 2 |  | Jímka teplom. nerez G1/2" L=100mm ploché těs. do PN40 350°C |  |  |  | 0.6 | DN15 | PN40
POW_7d | 2 | NK_70_G1/2_P235GH_EOT | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | 0.118 |  | PN40
POW_7e | 1 |  | M-Bus modul |  |  |  | 0.01
POW_7f | 1 |  | Napájecí modul pro měřiče tepla (230V, kabel 1,5m) |  |  |  | 0.4
POW_10 | 1 | BALLOMAX 101_PÁKA DN15 PN40 | Kohout kulový přivař. W/I s pákou ocel BALLOMAX 101_PÁKA DN15 PN40 reduk. |  |  |  | 0.7 | DN15 | PN40
výměníkový blok přípravy TV
H_PIW_1 | 1 | BALLOMAX 102_PÁKA DN32 PN40 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel BALLOMAX 102_PÁKA DN32 PN40 reduk. |  |  |  | 1.4 | DN32 | PN40
H_POW_1 | 1 | BALLOMAX 102_PÁKA DN32 PN40 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel BALLOMAX 102_PÁKA DN32 PN40 reduk. |  |  |  | 1.4 | DN32 | PN40
H_PIW_6 | 1 | VVF53.20-6.3 (dpmax X/D/B-1200/1200/1200) | Ventil regulační 2C přírub. tvárná litina VVF53.20-6.3 (dpmax X/D/B-1200/1200/1200) DN20 PN25 |  |  |  | 5.3 | DN20 | PN25
H_PIW_6b | 1 | SKD62E (24V,0-10V/4-20mA,HF) | Pohon elektrohyd. SKD62E (24V,0-10V/4-20mA,HF) bez napětí autom. uzav. (20mm, 1000N, 30s ot. 15s zav.) |  |  |  | 3.6
H_POW_10 | 1 | BALLOMAX 101_PÁKA DN15 PN40 | Kohout kulový přivař. W/I s pákou ocel BALLOMAX 101_PÁKA DN15 PN40 reduk. |  |  |  | 0.7 | DN15 | PN40
HW_a | 1 | AlfaNova52-40H (150kW 65/30-10/55°C) | Deskový výměník závit. ISO228PL DN25/DN32 AISI316 pájka nerez Pn 150kW při 65/30 – 10/55°C |  |  |  | 11.25 | DN25 | PN25
HW_b | 1 | INS-BOX_AlfaNova52_130°C_39-58PL | Izolace tepelná výměník. AlfaNova52_130°C_39-58PL (TYPE-A, 0,031W/mK, Fire class rat. E, do +130°C) |  |  |  | 1.3
HW_11 | 1 | DUCO 3/4" x 1" 10bar TV | Ventil pojist. pev. nast. závit. ISO228 mosaz DUCO 3/4" x 1" 10bar TV (alfaw=0,580 , So=177mm2) do 95°C |  |  |  | 0.3 | DN20 | PN16
HW_11b | 1 | ZVSPR_3/4"_L40_PN16_W/E_S | Vsuvka přivař. nerez 3/4" L40 W/E do PN16 110°C |  |  |  | 0.054 | DN20 | PN16
H_LWO_2 | 1 | TBI_PN25_D100_L100_120_S_EOT | Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  |  | 0.15 | DN15 | PN25
H_LWO_2b | 1 | JIMKA-EOT-100 | Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | 0.38 | DN15 | PN25
H_LWO_2c | 1 | NK_70_G1/2_1.4404_EOT | Návarek kolmý 70mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T32-350) |  |  |  | 0.118 |  | PN16
H_LWO_3 | 1 | MAN_10BAR_D100_M20_B_EOT | Manometr mosaz EOT 10bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | 0.3 | DN15 | PN10
H_LWO_3b | 1 | 15._KOZ_PN16_I/I_B_EOT | Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk. |  |  |  | 0.21 | DN15 | PN16
H_LWO_3c | 1 | SMLE_PN16_G1/2_S_EOT | Smyčka manom. L economy přivař. nerez EOT G1/2" do PN16 150°C |  |  |  | 0.4 | DN15 | PN16
H_LWO_12 | 1 | QAE2121.010 | Čidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od -30 do +130°C, do jímky 100mm) |  |  |  | 0.13
H_LWO_12b | 1 | AQE2102 | Svěr. šroubení teplom. nerez AQE2102 G1/2" L=40mm těs. v závitu do PN16 130°C |  |  |  | 0.05 | DN15 | PN10
H_LWO_12c | 1 | NK_70_G1/2_1.4404_EOT | Návarek kolmý 70mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T32-350) |  |  |  | 0.118 |  | PN16
H_LWO_1 | 1 | 32._KKZ_PN25Z_I/I_S_EOT | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez EOT DN32 PN25Z nereduk. |  |  |  | 1.084 | DN32 | PN25Z
H_LWI_10 | 2 | 50._KKZ_PN16_I/I_S_EOT | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez EOT DN50 PN16 nereduk. |  |  |  | 2.648 | DN50 | PN16
H_LWI_10b | 2 | bajonetová koncovka | koncovka pro proplach
H_LWO_10 | 1 | 15._KVZ_PN16_E/H_B_EOT | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz EOT DN15 PN16 24-07 |  |  |  | 0.19 | DN15 | PN16
vstup studené vody
WI_1 | 2 | 32._KKZ_PN25Z_I/I_S_EOT | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez EOT DN32 PN25Z nereduk. |  |  |  | 1.084 | DN32 | PN25Z
WI_4 | 1 | 32._FIZ_PN25Z_I/I_S_EOT | Filtr závit. ISO7 nerez EOT DN32 PN25Z jemnost síta 1mm |  |  |  | 0.77 | DN32 | PN25Z
WI_4b | 1 | 15._KVZ_PN16_E/H_B_EOT | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz EOT DN15 PN16 24-07 |  |  |  | 0.19 | DN15 | PN16
WI_7 | 1 | WFK240.E130 | Vodoměr mechan. WFK240.E130 (SV, Q3=4,0m3/h, Q4=5,0m3/h, přípr. pro imp. modul + M-bus) |  |  |  | 0.55 | DN20 | PN16
WI_7b | 1 | WFZ44 (Reed) | Přídavný impulsní modul WFZ44 (Reed) (Reed kontakt) k vodoměrům WFW a WFK |  |  |  | 0.05
WI_10 | 1 | 15._KKZ_PN25Z_I/I_S_EOT | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez EOT DN15 PN25Z nereduk. |  |  |  | 0.237 | DN15 | PN25Z
WI_3 | 1 | MAN_10BAR_D100_M20_B_EOT | Manometr mosaz EOT 10bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | 0.3 | DN15 | PN10
WI_3b | 1 | 15._KOZ_PN16_I/I_B_EOT | Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk. |  |  |  | 0.21 | DN15 | PN16
WI_3c | 1 | SMLE_PN16_G1/2_C_EOT | Smyčka manom. L economy přivař. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C |  |  |  | 0.4 | DN15 | PN16
WI_13 | 1 | QBE9310-P10 | Čidlo tlaku QBE9310-P10 (nerezová membrána, 4-20mA, 0-10bar) |  |  |  | 0.12 | DN8 | PN10
WI_13b | 1 | 15._KOZ_PN16_I/I_B_EOT | Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk. |  |  |  | 0.21 | DN15 | PN16
WI_13c | 1 | SMLE_PN16_G1/2_S_EOT | Smyčka manom. L economy přivař. nerez EOT G1/2" do PN16 150°C |  |  |  | 0.4 | DN15 | PN16
WI_8 | 1 | 32._VZZ_PN16_I/I_S_EOT | Ventil zpětný závit. ISO7 nerez EOT DN32 PN16 |  |  |  | 1.084 | DN32 | PN16
WI_11 | 1 | DUCO 1/2"x3/4" 10bar TV | Ventil pojist. pev. nast. závit. ISO228 mosaz DUCO 1/2"x3/4" 10bar TV (alfaw=0,540 , So=177mm2) do 95°C |  |  |  | 0.197 | DN15 | PN16
WI_11b | 1 | ZVSPR_1/2"_L35_PN16_W/E_S | Vsuvka přivař. nerez 1/2" L35 W/E do PN16 110°C |  |  |  | 0.035 | DN15 | PN16
WI_19 | 1 | DD 33/10 | Expanzomat DD 33/10 (33 litrů, 10 bar, butylový vak, závit. ISO228) |  |  |  | 5.8 | DN20 | PN10
WI_19b | 1 | FLOWJET 3/4" | Průtočná armatura závit. ISO228 mosaz FLOWJET 3/4" DN20 PN16 do 70°C |  |  |  | 0.5 | DN20 | PN16
vstup cirkulace TV
CW_1 | 2 | 32._KKZ_PN25Z_I/I_S_EOT | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez EOT DN32 PN25Z nereduk. |  |  |  | 1.084 | DN32 | PN25Z
CW_4 | 1 | 32._FIZ_PN25Z_I/I_S_EOT | Filtr závit. ISO7 nerez EOT DN32 PN25Z jemnost síta 1mm |  |  |  | 0.77 | DN32 | PN25Z
CW_4b | 1 | 15._KVZ_PN16_E/H_B_EOT | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz EOT DN15 PN16 24-07 |  |  |  | 0.19 | DN15 | PN16
CW_5 | 1 | Stratos MAXO Z 25/0,5-6 PN10 | Čerpadlo mokroběžné závit. ISO228PL nerez STRATOS MAXO Z 25/0,5-7 PN10 INOX 230V ErP
CW_10 | 1 | 15._KKZ_PN16_I/I_S_EOT | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez EOT DN15 PN16 nereduk. |  |  |  | 0.237 | DN15 | PN16
CW_2 | 1 | TBI_PN25_D100_L150_120_S_EOT | Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=150mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  |  | 0.18 | DN15 | PN25
CW_2b | 1 | JIMKA-EOT-100 | Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | 0.38 | DN15 | PN25
CW_2c | 1 | NK_70_G1/2_1.4404_EOT | Návarek kolmý 70mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T32-350) |  |  |  | 0.118 |  | PN16
CW_3 | 1 | MAN_10BAR_D100_M20_B_EOT | Manometr mosaz EOT 10bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | 0.3 | DN15 | PN10
CW_3b | 1 | 15._KOZ_PN16_I/I_B_EOT | Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk. |  |  |  | 0.21 | DN15 | PN16
CW_3c | 1 | SMLE_PN16_G1/2_S_EOT | Smyčka manom. L economy přivař. nerez EOT G1/2" do PN16 150°C |  |  |  | 0.4 | DN15 | PN16
CW_12 | 1 | QAE2121.010 | Čidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od -30 do +130°C, do jímky 100mm) |  |  |  | 0.13
CW_12b | 1 | QAZ.100JIMKA | Jímka teplom. mosaz nikl. QAZ.100JIMKA G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN10 180°C (pro QAZ21 a QAE22) |  |  |  | 0.37 | DN15 | PN10
CW_12c | 1 | NK_70_G1/2_1.4404_EOT | Návarek kolmý 70mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T32-350) |  |  |  | 0.118 |  | PN16
CW_8 | 1 | 32._VZZ_PN16_I/I_S_EOT | Ventil zpětný závit. ISO7 nerez EOT DN32 PN16 |  |  |  | 1.084 | DN32 | PN16
nabíjení akumulace TV
LW_1 | 2 | 32._KKZ_PN16_I/I_S_EOT | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez EOT DN32 PN16 nereduk. |  |  |  | 1.084 | DN32 | PN16
LW_5 | 1 | YONOS MAXO Z 25/0,5-7 PN10 INOX 230V ErP | Čerpadlo mokroběžné závit. ISO228PL nerez YONOS MAXO Z 25/0,5-7 PN10 INOX 230V ErP |  |  |  | 4 | DN25 | PN10
LW_8 | 1 | 32._VZZ_PN16_I/I_S_EOT | Ventil zpětný závit. ISO7 nerez EOT DN32 PN16 |  |  |  | 1.084 | DN32 | PN16
LW_1a | 1 | 32._KKZ_PN16_I/I_S_EOT | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez EOT DN32 PN16 nereduk. |  |  |  | 1.084 | DN32 | PN16
akumulační zásobník
AKW | 1 | AKU_500_PN10_S | Nerezová akumulační nádrž AISI316L s tepelnou izolací
AKW_10 | 1 | 40._KKZ_PN16_I/I_S_EOT | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez EOT DN40 PN16 nereduk. |  |  |  | 1.544 | DN40 | PN16
AKW_10 | 1 | bajonetová koncovka | proplach
AKW_12 | 1 | QAE2121.010 | Čidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od -30 do +130°C, do jímky 100mm) |  |  |  | 0.13
AKW_12b | 1 | QAZ.250JIMKA | Jímka teplom. mosaz nikl. QAZ.250JIMKA G1/2" L=250mm těs. v závitu do PN10 180°C (pro QAZ21 a QAE22) |  |  |  | 0.52 | DN15 | PN10
AKW_12c | 1 | NK_70_G1/2_1.4404_EOT | Návarek kolmý 70mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T32-350) |  |  |  | 0.118 |  | PN16
výstup z AKU nádrže
WO_10 | 1 | 15._KVZ_PN16_E/H_B_EOT | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz EOT DN15 PN16 24-07 |  |  |  | 0.19 | DN15 | PN16
WO_2 | 1 | TBI_PN25_D100_L150_120_S_EOT | Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=150mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  |  | 0.18 | DN15 | PN25
WO_2b | 1 | JIMKA-EOT-100 | Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | 0.38 | DN15 | PN25
WO_2c | 1 | NK_70_G1/2_1.4404_EOT | Návarek kolmý 70mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T32-350) |  |  |  | 0.118 |  | PN16
WO_12 | 1 | QAE2121.010 | Čidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od -30 do +130°C, do jímky 100mm) |  |  |  | 0.13
WO_12b | 1 | QAZ.100JIMKA | Jímka teplom. mosaz nikl. QAZ.100JIMKA G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN10 180°C (pro QAZ21 a QAE22) |  |  |  | 0.37 | DN15 | PN10
WO_12c | 1 | NS_70_G1/2_1.4404_EOT | Návarek šikmý 70mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T32-40) |  |  |  | 0.108 |  | PN16
WO_14 | 1 | RAK-TW.1000HB | Termostat omezovací kapilárový RAK-TW.1000HB (od +15 do +95°C, do jímky 100mm/příložný) |  |  |  | 0.33
WO_14b | 1 | JIMKA-EOT-100 | Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | 0.38 | DN15 | PN25
WO_14c | 1 | NK_70_G1/2_1.4404_EOT | Návarek kolmý 70mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T32-350) |  |  |  | 0.118 |  | PN16
WO_1a | 1 | 32._KKZ_PN25Z_I/I_S_EOT | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez EOT DN32 PN25Z nereduk. |  |  |  | 1.084 | DN32 | PN25Z
DOPOUŠTĚNÍ Z PRIMÁRU
R_1 | 1 | BALLOMAX 102_PÁKA DN15 PN40 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel BALLOMAX 102_PÁKA DN15 PN40 reduk. |  |  |  | 0.8 | DN15 | PN40
R_1a | 1 | BALLOMAX 102_PÁKA DN15 PN40 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel BALLOMAX 102_PÁKA DN15 PN40 reduk. |  |  |  | 0.8 | DN15 | PN40
R_4 | 1 | 15._FIP_PN25_FL/FL_C_EOT | Filtr přírub. tvárná litina EOT DN15 PN25 jemnost síta 1mm |  |  |  | 2.6 | DN15 | PN25
R_1b | 1 | BALLOMAX 102_PÁKA DN15 PN40 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel BALLOMAX 102_PÁKA DN15 PN40 reduk. |  |  |  | 0.8 | DN15 | PN40
R_6 | 1 | 8324VN011S230 (dpmin 0,1bar, dpmax 20bar) | Ventil uzav. solen. závit. ISO228 mosaz 8324VN011S230 (dpmin 0,1bar, dpmax 20bar) 1/2" DN10 PN25 |  |  |  | 0.5 | DN10 | PN25
R_1d | 1 | BALLOMAX 102_PÁKA DN15 PN40 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel BALLOMAX 102_PÁKA DN15 PN40 reduk. |  |  |  | 0.8 | DN15 | PN40
R_7a | 1 | AN130 015 L165 G3/4 Qp1,5 M K10 | Vodoměr mechan. AN130 015 L165 G3/4 Qp1,5 M K10 (UT, Q3=1,5m3/h, Q4=3,0m3/h, vč. imp. modulu) |  |  |  | 2 | DN15 | PN16
R_8 | 1 | 15._VZZ_PN16_I/I_B_EOT | Ventil zpětný závit. ISO228 mosaz EOT DN15 PN16 celokovový |  |  |  | 0.21 | DN15 | PN16
R_11 | 1 | DUCO 1/2"x3/4" 6bar UT | Ventil pojist. pev. nast. závit. ISO228 mosaz DUCO 1/2"x3/4" 6bar UT (alfaw=0,540 , So=177mm2) do 120°C |  |  |  | 0.197 | DN15 | PN16
R_1e | 1 | 15._KKZ_PN16_I/I_B_EOT | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk. |  |  |  | 0.21 | DN15 | PN16
OKRUH_EXPANZE
EXP | 1 | N 200/6 | Expanzomat N 200/6 (200 litrů, 6 bar, pevná membrána, závit. ISO7) |  |  |  | 22 | DN25 | PN6
EXP_1 | 1 | 25._KKZ_PN16_I/I_B_EOT | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN25 PN16 nereduk. |  |  |  | 0.46 | DN25 | PN16
EXP_10 | 1 | 15._KVZ_PN16_E/H_B_EOT | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz EOT DN15 PN16 24-07 |  |  |  | 0.19 | DN15 | PN16
EXP_3 | 1 | MAN_6BAR_D100_M20_B_EOT | Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | 0.3 | DN15 | PN6
EXP_3b | 1 | VMZ_PN250_M20_B_EOT | Ventil manom. zkuš. mosaz EOT M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | 0.73 |  | PN250
EXP_3c | 1 | SMZ_PN250_M20L_C_EOT | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel EOT M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | 0.55 | DN15 | PN250
EXP_11 | 1 | DUCO 1/2"x3/4" 6bar UT | Ventil pojist. pev. nast. závit. ISO228 mosaz DUCO 1/2"x3/4" 6bar UT (alfaw=0,540 , So=177mm2) do 120°C |  |  |  | 0.197 | DN15 | PN16
| EO TECHNOLOGY s.r.o. |  | Ing. Tomáš Daníček | cena za dodávku strojní části kompaktní stanice tepla |  | strojní dodávka
| Za Tratí 415, Třeboradice, 196 00 Praha 9 |  | tel.:+420 739 347 276 | cena za dodávku MaR pro kompaktní stanici tepla včetně instalace v místě odzkoušení a uvedení doprovozu |  | část MaR
| www.eotechnology.eu |  | tomas.danicek@eotechnology.eu | Dodávka technologie předávací stanice tepla včetně technlogické části MaR a elektro a potřebných zkoušek a revizí |  | cena dodávky celkem | 0
Potrubí | [6 empty] | počet | jednotky | jedn.cena | celkem
| 3 |  | potrubí PPR20x2,8, PN16, včetně tvarovek, uchycení a podpůrného žlabu | m |  |  | 3 | m |  | 0
| 5 |  | potrubí PPR25x4,2, PN20, včetně tvarovek, uchycení a podpůrného žlabu | m |  |  | 5 | m |  | 0
| 15 |  | potrubí PPR32x5,4, PN20, včetně tvarovek, uchycení a podpůrného žlabu | m |  |  | 15 | m |  | 0
| 4 |  | trubka ocelová černá závitová bezešvá DN15 (21,4x2,65), včetně tvarovek, nátěru a uchycení | m |  |  | 4 | m |  | 0
| 10 |  | trubka ocelová černá závitová bezešvá DN25 (33,7x3,25), včetně tvarovek, nátěru a uchycení | m |  |  | 10 | m |  | 0
| 10 |  | trubka ocelová černá závitová bezešvá DN40 (48,3x3,25), včetně tvarovek, nátěru a uchycení | m |  |  | 10 | m |  | 0
| 12 |  | trubka ocelová černá závitová bezešvá DN50 (60,2x3,65), včetně tvarovek, nátěru a uchycení | m |  |  | 12 | m |  | 0
| 4 |  | hadice d20 | m |  |  | 4 | m |  | 0
| 4 |  | odpadní trubka HT32, včetně tvarovek | m |  |  | 4 | m |  | 0
| 5 |  | minerální izolace s hliníkovou folií Rockwool 800 28/25 | m |  |  | 5 | m |  | 0
| 25 |  | minerální izolace s hliníkovou folií Rockwool 800 35/30 | m |  |  | 25 | m |  | 0
| 25 |  | minerální izolace s hliníkovou folií Rockwool 800 49/30 | m |  |  | 25 | m |  | 0
| 12 |  | minerální izolace s hliníkovou folií Rockwool 800 60/40 | m |  |  | 12 | m |  | 0
Další práce a dodávky
| 1 |  | důkladné propláchnutí potrubí strojovny po montáži | kpl |  |  |  | kpl |  | 0
| 2 |  | napojení stávajících ocelových rozvodů vytápění (DN40) na nové rozvody | kpl |  |  | 2 | kpl |  | 0
| 1 |  | napojení stávajícího pozinkovaného rozvody na nové rozvody (DN50/PPR50) | kpl |  |  | 1 | kpl |  | 0
| 2 |  | napojení stávajícího plastového rozvody teplé a cirkulace teplé vody na nové rozvody (PPR50 a PPR25) | kpl |  |  | 2 | kpl |  | 0
| 1 |  | napuštění otopné soustavy vodou v souladu s parametry výrobce KPS | kpl |  |  | 1 | kpl |  | 0
| 1 |  | předepsané zkoušky a revize, především: - zkouška těsnosti a zkoušky provozní dle ČSN 060310, - výchozí a první provozní revize tlakových nádob, - revize plynovodu a plynových spotřebičů. | kpl |  |  | 1 | kpl |  | 0
| 1 |  | uvedení veškerého zařízení do provozu autorizovaným technikem, především: - uvedení KPS do provozu, seřízení a nastavení, - uvedení okruhu regulace tlaku do provozu - dopouštěcího a odpouštění + jeho nastavení | kpl |  |  | 1 | kpl |  | 0
| 1 |  | vybavení technické místnosti: - přenosný hasící přístroj na PG6 s hasící schopností nejméně 21A, - zjednodušený provozní řád, - provozní deník | kpl |  |  | 1 | kpl |  | 0
| 1 |  | demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajícího vybavení technické místnosti | kpl |  |  | 1 | kpl |  | 0
| 1 |  | Montážní práce vč. dopojení kompakní stanice |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
| 1 |  | Doprava a režie spojená s montáží |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
| 1 |  | dokumentace skutečného provedení stavby | kpl |  |  | 1 | kpl |  | 0
další práce a dodávky – stavba
| 55 |  | lokální opravy stěn – díry po kotvení, apod. | m2 |  |  | 55 | m2 |  | 0
| 55 |  | kompletní výmalba technické místnosti | m2 |  |  | 55 | m2 |  | 0
|  |  | Cena za dodávku strojního dopojení vč. montážních prací a režie | [6 empty] | 0
Tato specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace. Dodávka a montáž uvedených orientačních položek se předpokládá včetně veškerého souvisejícího materiálu (potrubí, armatury, kotvení, izolace, montážní a pomocný materiál apod.) tak, aby celé zařízení bylo funkční, splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují a bylo provedeno v souladu s projektovou dokumentací. Součástí dodávky je proplach potrubí a potřebné zkoušky dle ČSN 06 0310, nastavení všech regulačních prvků a uvedení zařízení do provozu. Součástí je potřebné lešení, přesun hmot, doprava, cestovné, odvoz a likvidace odpadu, zabezpečení a úklid staveniště. Uvedené výrobky konkrétních výrobců lze zaměnit za výrobky jiných výrobců při zachování hlavních parametrů a kvality.