## ZOKT
Bazán Petynka
| ODVOD TEPLA A KOUŘE (ZOKT) |  |  |  |  | DPS
Položka | Popis | Výrobce typ | Množství | Jednotka | Jed. cena | Celk. cena
[5 empty] | (Kč) | (Kč)
1 | VENTILÁTORY PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE
1.1. | Ax. ventilátor pro odvod tepla a kouře; DN 800 - 300°C/60min. - 30.519m3/h - 200Pa - 400V / 5,5kW / 10,4A; | Colt GT/4-800-9/5,5 | 4 | ks | 0 | 0
1.2 | Tepelně a zvukově izolační kryt (FLAP) - Rw = 28dB - U = 1,37W/m2K - konkrétní RAL není požadována | WL/FLAP/08/ | 4 | ks | 0 | 0
1.3 | Montážní deska pro instalaci ventilátorů do horizontální polohy 1400x1400mm | MD 1400x1400 | 4 | ks | 0 | 0
2 | KLAPKY PRO PŘIROZENÝ ODVOD TEPLA A KOUŘE
2.1 | Lamelová klapka COLT typ COLTLITE. Rám a lamely okna se skládají z hliníkových profilů s přerušenými tepelnými mosty. Provedení lamel: - sendvičový panel Uw = 1,65W/m2K Av = 1,369m2 lamely jsou uloženy v horizontální ose, pohyb zajišťuje ovládací mechanika ukryté v těle klapky; maximální úhel otevření lamel je 90st Ovládání: - el.motor 230V povrch klapky elexovaný hliník nebo RAL: dle bude upřesněna podle požadavků architekta | Colt CLT/E/1250/1250/4/X/IA/M230/PS/X | 4 | ks | 0 | 0
2.2 | Křídlová klapka pro odvod tepla a kouře v případě požáru - ZOKT pro odvětrání CHUC typu A - certifikována dle ČSN EN 12101-2 – specifikace B300 - geometrická plocha klapky Av = 2,0 m2 - klapka vyrobena z hliníkových profilů s přerušenými tepelnými mosty - klapka je připravena pro osazení na podsadu - výplň křídla klapky je dovouvrstvé vakuové sklo - ovládání klapky je elektrické 24V - klapka umožňuje bez úprav běžné denní větrání - konkrétní RAL není požadována | Colt Firelight FL3/ET/B/1200/2000/PA/T/M1B24/1125/FX/N54/X | 1 | ks | 0 | 0
2.3 | Podsada výšky 500 mm, světlých rozměrů 1200 x 2000 mm, vnější rozměr 1400x2200 mm, pozinkovaný plech tl. 2,0 mm, nezateplená, instalace na výměny ve střeš. plášti. Doporučená tloušťka tepelné izolace 100 mm - dodávka střecha. - konkrétní RAL není požadována. | Podsada | 1 | ks | 0 | 0
3 | POTRUBÍ, IZOLACE
3.1 | Potrubí z ocelového pozinkovaného potrubí s výztuhami, třídy EImulti30,(ho, ve) S1500multi certifikované pro požární odolnost 600°C / 120min., vč. teplotně odolného těsnění a přírub. Stejná požární odolnost (E60) musí být zajištěna u potrubních závěsů které zajišťují stabilitu těchto potrubních systémů. Závěsy a uchycení musí umožnit suvný pohyb potrubí – vzdálenost závěsů 1,3-1,5m (dle zatížení). Doporučená rychlost proudění v potrubí – do 15m/s. Potrubí musí splňovat požadavky ČSN 73 0810. | EI multi 30 | 110 | m2 | 0 | 0
3.2 | Systém požární izolace ocelového vzduchotechnického potrubí pro požární odolnost 90minut, izolace z desek tloušťky 60mm v jedné vrstvě. Min. požadovaná odolnost Izolace (dle projektu PBŘ) EImulti30. | EI multi 30 | 150 | m2 | 0 | 0
4 | OVLÁDÁNÍ ZOKT a VZT
4.1 | Řídící centrála ZOKT k ventilátorům pro odvod kouře,tepla, . požárně odolné provedení - napojení na EPS. • napájení ovládacího panelu – 3x400V - požárně odolný kabe • napojeno na náhradní zdroj - požárně odolný kabel • doba zálohování - min.30min • napojení ax. ventilátorů (5,5kW) – 4ks • Colt flap (400V/90W /0,4A( – 4ks • napojení klapek pro ZOKT (230V/90W/0,4A) – 4ks • max. možný příkon - 11kW (v provozu max. 1 sekce, ostatní musí být blokovány) • počet kontaktů od EPS – 2x (rozpínací kontakt) – požárně odolný kabel • počet kontaktů do EPS – 2x – požárně odolný kabel • počet nouzových tlačítek – 2ks | Colt R-ZOKT | 1 | ks | 0 | 0
4.2 | Ovládací panel OP-ZOKT-CHUC – pro ovládání klapek ZOKT • 1ks FL 230V • napájení ovládacího panelu – 230V • ovládací panel s vlastní akumulátorovou sestavou \(pož.odolný kabel v dod.elektro) • počet kontaktů od EPS – 1x (rozpínací kontakt) – požárně odolný kabel • zpětný kontakt do EPS – 1x – požárně odolný kabel • počet nouzových tlačítek 2ks | Colt OP230V - ZOKT -CHUC | 1 | ks | 0 | 0
4.3 | Nouzová tlačítka | Colt CNT | 4 | ks | 0 | 0
KABELÁŽ NENÍ DODÁVKOU ZOKT.VEŠKERÁ NUTNÁ KABELÁŽ K ZOKT BUDE SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI
5 | MONTÁŽ, DOPRAVNÉ, JEŘÁB
5,1 | Zapojení, uvedení do provozu, funkční zkoušky |  | 1 | Paušál | 0 | 0
5,2 | Dokladová část, výchozí revizní zprávy |  | 1 | Paušál | 0 | 0
5,3 | Projekt skutečného provedení |  | 1 | Paušál | 0 | 0
5,4 | Odborné stanovisko TIČR |  | 1 | Paušál | 0 | 0
5,5 | Zaškolení obsluhy |  | 1 | Paušál | 0 | 0
| CELKEM ZOKT |  |  |  |  | 0
DŮLEŽITÉ: | Systém odvodu tepla a kouře při požáru (ZOKT) se navrhuje jako jeden nedělitelný systém vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení, který je složen z několika na sebe navazujících komponentů a je závislý i na dalších prvcích zapojených do systému přímo ovlivňující funkčnost samotného zařízení. Součástí systému ZOKT jsou např. ventilátory, certifikované ZOKT potrubí, přívodní otvory, kouřové zástěny, usměrňovače, rozvaděče (ovládací panely), klapky pro přirozený odvod zplodin apod. Při uvádění zařízení do provozu přebírá za funkčnost celého systému ZOKT odpovědnost dodavatel, dělení jednotlivých komponent do dalších oddílů je tedy nepřípustné.
Požární ucpávky, utěsnění prostupů kolem ZOKT potrubí není předmětem tohoto výkazu výměr.