## VV
Název stavby: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO AREÁLU
Název objektu: | PETYNKA, PRAHA 6 |  | Zkratka objektu:
Název dílu: | Měření a regulace |  | Zkratka dílu:
Zpracovatel dílu:
Čís. pol. | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena dodávka v Kč | Jednotková cena montáž v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby
X | Rozváděče
1. | RB01/1 - Skříňový rozvaděč 2000x800x400 | 1 | ks | 0 |  | 0 | Skříňový rozváděč s otev. dveřmi, rozměry 2000x8000x400, plechový, lakovaný, IP54, kompletně elektricky vyzbrojený, přívodní pole 235kW/500A
2. | RB01/2-5 - Skříňový rozvaděč 2000x1000x400 | 4 | ks | 0 |  | 0 | Skříňový rozváděč s otev. dveřmi, rozměry 2000x1000x400, plechový, lakovaný, IP54, kompletně elektricky vyzbrojený
3. | RK01 - Skříňový rozvaděč 2000x1000x400 | 1 | ks | 0 |  | 0 | Skříňový rozváděč s otev. dveřmi, rozměry 2000x1000x400, plechový, lakovaný, IP54, kompletně elektricky vyzbrojený
4. | RV01 - Skříňový rozvaděč 2000x1000x400 | 1 | ks | 0 |  | 0 | Skříňový rozváděč s otev. dveřmi, rozměry 2000x1000x400, plechový, lakovaný, IP54, kompletně elektricky vyzbrojený
X | Řídící systém
1. | Síťová jednotka - volně programovatelný regulátor s webserverem | 3 | ks | 0 |  | 0 | Nadřazená síťová řídící jednotka s možností připojení až 50 zařízení na sběrnici FC Bus (BACNET MS/TP), plnohodnotně komunikující s datovým a aplikačním serverem Johnson Controls protokolem BACNET IP - Metasys ADS verze 11.x a vyšší, včetně nastavení, adresace, oživení a připojení na komunikační sběrnici.
2. | Volně programovatelný DDC regulátor, 18 bodů | 13 | ks | 0 |  | 0 | Regulátor DDC 18-bodový IOM: 7UI, 2DI, 2AO, 7BO, FC Bus a SA Bus, komunikace BAC NET
3. | Rozšiřující modul pro připojení I/O bodů, 18 bodový | 16 | ks | 0 |  | 0 | Rozšiřující modul 18-bodový IOM, 7UI, 2DI, 2AO, 4CO, 3DO, 24 VAC, komunikace BACNET
4. | Rozšiřující modul pro připojení I/O bodů, 18 bodový | 16 | ks | 0 |  | 0 | Rozšiřující modul 18-bodový IOM, 18 DI, 24 VAC, komunikace BACNET
5. | Lokální LCD displej | 6 | ks | 0 |  | 0 | Lokální LCD displej na panel rozvaděče
6. | Switch - 5× LAN | 2 | ks | 0 |  | 0 | Switch, 5 × LAN 100 Mb/s, napájení přes adaptér a PoE
7. | Svitch - 24× LAN | 1 | ks | 0 |  | 0 | Switch, 24 × LAN 100 Mb/s, napájení přes adaptér a PoE
8. | TCP2RTU převodník | 3 | ks | 0 |  | 0 | TCP2RTU: Převodník MODBUS TCP na RTU/ASCII - inrtegrace systému chlazení
9. | MBUS koncentrátor | 1 | ks | 0 |  | 0 | Datový převodník sběrnice MBUS, pro měření spotřeb
X | Periferie
1. | Snímač teploty venkovní, dodávka, montáž, připojení | 4 | ks | 0 |  | 0 | Měřicí převodník venkovní teploty, rozsah -40 až +50°C, výstupní signál Pt1000, IP54, včetně jeho montáže na objekt, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci (hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla) .
2. | Snímač teploty prostorový, dodávka, montáž, připojení | 16 | ks | 0 |  | 0 | Měřicí převodník prostorové teploty, rozsah 0 až +40°C, výstupní signál 0-10 V, IP54, včetně jeho montáže na objekt, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci (hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla) .
3. | Snímač teploty s jímkou, dodávka, montáž, připojení | 46 | ks | 0 |  | 0 | Měřicí převodník teploty s nerez jímkou délky 120mm, rozsah -40-120°C, výstupní signál Pt1000, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.
4. | Snímač teploty s jímkou, dodávka, montáž, připojení | 4 | ks | 0 |  | 0 | Měřicí převodník teploty s Cu jímkou délky 120mm, rozsah -40-120°C, výstupní signál Pt1000, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.
5. | Snímač teploty s jímkou, dodávka, montáž, připojení | 12 | ks | 0 |  | 0 | Měřicí převodník teploty s nerez jímkou délky 260mm, rozsah -40-120°C, výstupní signál Pt1000, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.
6. | Snímač hladiny kapacitní, l=2500mm, 4-20mA | 4 | ks | 0 |  | 0 | Snímač hladiny kapacitní, l=2500mm, 4-20mA
7. | Hladinová sonda | 4 | ks | 0 |  | 0 | Hladinová sonda vč.vyhodnocovacího relé
8. | Snímač tlaku do potrubí, dodávka, montáž, připojení | 4 | ks | 0 |  | 0 | Převodník tlaku, rozsah měření -1 až 8 bar, tlak. připojení 1/4" SAE, vnější závit, výstup 0 až 10 VDC, napájení 15 VDC, el. připojení kabel 2 m, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku respektive manometrové smyčky a manometrového ventilu řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.
9. | Snímač diferenčního tlaku vody, dodávka, montáž, připojení | 11 | ks | 0 |  | 0 | Převodník diferenčního tlaku, rozsah měření 0-6bar, výstup 0-10V, včetně jeho montáže a montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.
10. | Snímač koncentrace chloru | 1 | ks | 0 |  | 0 | Snímač koncentrace chloru, rozsah: 0-10ppm, 0-20mA
11. | Napájecí zdroj pro napájení detektorů GE | 3 | ks | 0 |  | 0 | Napájecí zdroj pro napájení detektorů GE s kontaktním výstupem pro 1.a 2.stupeň úniku plynu
12. | Dvoustupňový detektor plynu pro CH4 | 4 | ks | 0 |  | 0 | Dvoustupňový detektor plynu pro CH4
13. | Dvoustupňový detektor plynu pro CO | 1 | ks | 0 |  | 0 | Dvoustupňový detektor plynu pro CO
14. | Dvoustupňový detektor plynu pro chladivo | 2 | ks | 0 |  | 0 | Dvoustupňový detektor plynu pro chladivo
15. | Dvoustupňový detektor plynu pro chlór | 1 | ks | 0 |  | 0 | Dvoustupňový detektor plynu pro chlór
16. | Plovákový spínač + vyhodnocovací relé (MIN, MAX) | 2 | ks | 0 |  | 0 | Plovákový spínač + vyhodnocovací relé (MIN, MAX)
17. | Tlačítkový ovladač se signalizací, montáž připojení | 6 | ks | 0 |  | 0 | Tlačítkový ovladač v plastové skříňce se signalizací, umístění na zeď
18. | Havarijní STOP tlačítko, montáž připojení | 2 | ks | 0 |  | 0 | Hřibové tlačítko v plastové skříni s aretací polohy, montáž, připojení
19. | Signalizační maják se zvukovou signalizací | 3 | ks | 0 |  | 0 | Signalizační maják (červený) se zvukovou signalizací 90dB, 24VAC
20. | Výstražná cedula podsvětlená | 1 | ks | 0 |  | 0 | Výstražná cedula podsvětlená - ÚNIK CHLORU
21. | Reg.ventil vč. elektrického pohonu, připojení pohonu | 12 | ks | 0 |  | 0 | Reg.ventil vč. elektrického pohonu, připojení pohonu
22. | Připojení vodoměrů, průtokoměrů na sběrnici MBUS | 14 | ks | 0 |  | 0 | Připojení vodoměrů, průtokoměrů na sběrnici MBUS
23. | Protipožární klapa - připojení | 27 | ks | 0 |  | 0 | Protipožární klapa - připojení
24. | Připojení motorových spotřebičů do 30 kW | 85 | ks | 0 |  | 0 | Připojení motorových spotřebičů do 30 kW (čerpadla, ventilátory)
X | SOFTWARE
1. | Vypracování systémových úvodních obrazovek | 1 | kpt | 0 |  | 0 | Vypracování systémových úvodních obrazovek
2. | Vizualizace na centrální stanici - vypracování dynamických obrazovek | 1 | kpt | 0 |  | 0 | Vizualizace na centrální stanici - vypracování dynamických obrazovek
3. | Začlenění řídícího systému do stávající centrály - dispečink MaR | 1 | kpt | 0 |  | 0 | Začlenění řídícího systému do stávající centrály - dispečink MaR
4. | Vypracování uživatelských SW pro regulátory v rozvaděčích | 1 | kpt | 0 |  | 0 | Vypracování uživatelských SW pro regulátory v rozvaděčích
5. | Vypracování archivů histor. dat a trendů | 1 | kpt | 0 |  | 0 | Vypracování archivů histor. dat a trendů
6. | Vypracování archivů alarmových hlášení | 1 | kpt | 0 |  | 0 | Vypracování archivů alarmových hlášení
7. | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software | 1 | kpt | 0 |  | 0 | Uvedení do provozu uživatelských SW pro regulátory
8. | Plnohodnotná integrace systému chlazení | 1 | kpt | 0 |  | 0 | Plnohodnotná integrace systému chlazení
9. | Plnohodnotná integrace systému chlazení TČ | 1 | kpt | 0 |  | 0 | Plnohodnotná integrace systému chlazení TČ
10. | Softwarové vybyvení pro měření spotřeb - MBUS | 1 | kpt | 0 |  | 0 | Softwarové vybyvení pro měření spotřeb - MBUS
X | Kabely a vodiče
1. | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8; dodávka | 1900 | m | 0 |  | 0 | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný
2. | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8; dodávka | 2100 | m | 0 |  | 0 | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný
3. | Kabel J-Y(St)Y 3x2x0,8; dodávka | 400 | m | 0 |  | 0 | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný
4. | Kabel JXFE-R 1x2x0,8; dodávka a montáž | 1100 | m | 0 |  | 0 | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný, třída reakce na oheň B2 ca, s1, d0
5. | Kabel JXFE-R 2x2x0,8; dodávka a montáž | 800 | m | 0 |  | 0 | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný, třída reakce na oheň B2 ca, s1, d0
6. | Kabel CYKY 3x1,5; dodávka | 1800 | m | 0 |  | 0 | Silový kabel 3 žilový, průřez žil 1,5 mm2
7. | Kabel CYKY 4x1,5; dodávka | 800 | m | 0 |  | 0 | Silový kabel 4 žilový, průřez žil 1,5 mm2
8. | Kabel CYKY 4x2,5; dodávka | 1300 | m | 0 |  | 0 | Silový kabel 4 žilový, průřez žil 2,5 mm2
9. | Kabel CYKY 4x4; dodávka | 200 | m | 0 |  | 0 | Silový kabel 4 žilový, průřez žil 4 mm3
10. | Kabel CYKY 4x6; dodávka | 120 | m | 0 |  | 0 | Silový kabel 4 žilový, průřez žil 6 mm3
11. | Kabel 1-CXKH-R-O 3x1,5; dodávka | 500 | m | 0 |  | 0 | Silový kabel 3 žilový, průřez žil 1,5 mm2, třída reakce na oheň B2 ca, s1, d0
12. | Kabel UTP CAT6A; dodávka | 80 | m | 0 |  | 0 | Kabel UTP CAT6A
13. | Kabel UTP CAT6A LSOHFR B2ca; dodávka | 100 | m | 0 |  | 0 | Kabel UTP CAT6A LSOHFR B2ca, třída reakce na oheň B2 ca, s1, d0
14. | Montáž kabelů a vodičů | 1 | kpl | 0 |  | 0 | Montáž kabelů a vodičů
X | Montážní práce a materiál-trubky, žlaby, rošty, přip. armatury atd.
1. | Elektroinstal.trubka pevná | 250 | m | 0 |  | 0 | Elektroinstal.trubka pevná
2. | Elektroinstal.trubka ohebná | 200 | m | 0 |  | 0 | Elektroinstal.trubka ohebná
4. | Kabelový žlab 250/100 vč.víka, nosníků a podpěr | 30 | m | 0 |  | 0 | Kabelový žlab 250/100 vč.víka, nosníků a podpěr
4. | Kabelový žlab 125/50 vč.víka, nosníků a podpěr | 100 | m | 0 |  | 0 | Kabelový žlab 125/50 vč.víka, nosníků a podpěr
5. | Kabelový žlab 62/50 vč.víka, nosníků a podpěr | 130 | m | 0 |  | 0 | Kabelový žlab 62/50 vč.víka, nosníků a podpěr
6. | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | 200 | m | 0 |  | 0 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně
7. | Drobný montážní materiál | 1 | kpl. | 0 |  | 0 | Drobný montážní materiál
8. | Montáž kabelových tras vč.nosných konstrukcí | 1 | kpl. | 0 |  | 0 | Montáž kabelových tras vč.nosných konstrukcí
9. | Demontáž stávajícího systému MaR, včetně ekologické likvidace | 1 | kpl. | 0 |  | 0 | Montáž kabelových tras vč.nosných konstrukcí
X | Kompletace, revize a zkoušky
1. | TEST 1:1 kontrola správnosti přenášených signálů, odladění SW s technologií | 1 | kpl. | 0 |  | 0 | TEST 1:1 kontrola správnosti přenášených signálů
2. | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl. | 0 |  | 0 | Zaškolení obsluhy
3. | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy pro rozvaděč | 1 | kpl. | 0 |  | 0 | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy pro rozvaděč
4. | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele, řízení zakázky, administrativa, VRN, doprava | 1 | kpl. | 0 |  | 0 | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele
5. | Vypracování dokumentace pro provedení stavby | 1 | kpl. | 0 |  | 0 | Vypracování dokumentace pro provedení stavby
6. | Vypracování realizační (dílenské) dokumentace | 1 | kpl. | 0 |  | 0 | Vypracování realizační (dílenské) dokumentace
7. | Vypracování dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl. | 0 |  | 0 | Vypracování dokumentace skutečného stavu
8. | Doprava | 1 | kpl. | 0 |  | 0 | Řízení zakázky, administrativa, VRN, doprava
| Celková nabídková cena bez DPH |  |  |  |  | 0