Ing. Michal Ježek, Jan Lerch /  projekce vzduchotechniky, vytápění a  chlazení

tel.: 606 733 707, janlerch@centrum.cz

Akce: 				DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO

AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6

Místo:				Petynka, Praha 6

Investor:			SNEO a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

GP:				PROJEKTY CZ, s.r.o., 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, ul. 					HRADIŠTĚ 96/8, e-mail: info@projekty-cz.eu

Část PD: 			VZDUCHOTECHNIKA  -D.1.4.3.

Stupeň PD: 			DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Datum: 			05/2025

Vypracoval: 			Ing. Michal Ježek, Jan Lerch

PROJEKT OBSAHUJE:

Technická zpráva

1						Základní údaje

2						Hygienické podmínky

3						Vlivy na životní prostředí

4						Požární bezpečnost

5						Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

6						Popis jednotlivých zařízení

7						Energetické nároky VZT

- Práce navazujících profesí

- Pokyny pro montáž

- Dodavatelské zajištění

Přílohy TZ:      			Technický popis VZT jednotek - standardy

Tabulka energií, technická specifikace

05/2025									Výtisk č.:

Výkresová příloha

D.1.4.3.1		PŮDORYS 1.NP – 1 ČÁST

D.1.4.3.2		PŮDORYS 1.NP – 2 ČÁST

D.1.4.3.3		PŮDORYS 2.NP – 1 ČÁST

D.1.4.3.4		PŮDORYS 2.NP – 2 ČÁST

D.1.4.3.5		PŮDORYS 2,5 NADZEMNÍ PODLAŽÍ

D.1.4.3.		6		PŮDORYS 3.NP – 1 ČÁST

D.1.4.3.7		PŮDORYS 3.NP – 2 ČÁST

D.1.4.3.8		PŮDORYS STŘECHY

D.1.4.3.9		ŘEZY 1-2 A 2-2

D.1.4.3.10	 	ŘEZY 3-3 A 4-4

D.1.4.3.11		ŘEZY 5-5 A 6-6

D.1.4.3.11		ŘEZY 7-7 A 8-8

D.1.4.3.13		ŘEZY 9-9 A 10-10

D.1.4.3.14		ŘEZY 11-11 A 12-12

D.1.4.3.15		ŘEZY 13-13 A 14-14

D.1.4.3.16		ŘEZY 15-15 A 16-16

D.1.4.3.17		ŘEZY 17-17 A 18-18

D.1.4.3.18		ŘEZY 19-19 A 20-20

D.1.4.3.19		ŘEZY 21-21 A 22-22

D.1.4.3.20		ŘEZY 23-23 A 24-24

D.1.4.3.21		AXONOMETRIE

Technická zpráva

# Základní údaje

## Úvod

Projekt řeší návrh větrání a úpravu vnitřního mikroklimatu pro dostavbu sportovně rekreačního areálu Petynka na Praze 6. Projekt je vypracován v rozsahu dokumentace pro provádění stavby. V dalších stupních se předpokládá zpracování dalších stupňů PD, realizační dodavatelské dokumentace, dokumentace pro zkoušky zařízení a dokumentace skutečného provedení stavby. Projekt je zpracován na podkladě stavebně-architektonického řešení a zohledňuje požadavky investora tak, jak byly předány a v průběhu prací konzultovány. Případné změny musí vypracovat autorizovaná osoba. Tímto tato osoba přebírá za projekt veškerou odpovědnost.

Koncepce vzduchotechniky je přizpůsobena charakteru stavby a jejímu provozu.

## Vstupní údaje

Pro zpracování PD byly použity níže uvedené podklady požadavky a ujednání

- požadavky platných HP a souvisejících předpisů

- zadání od ostatních profesí

- požadavky platných HP a souvisejících předpisů

- podklady a nabídky výrobců VZT zařízení

Uvažované parametry venkovního vzduchu:

- zima: te = - 13 oC, vlhkost = 90 %

- léto: te = 32 oC, entalpie 56 kJ/kg

Požadované parametry vnitřního klimatu:

- Relaxační bazén

teplota vzduchu -  timin = 32°C (teplota vody …  tiW = +30°C)

relativní vlhkost 50%

- Závodní plavecký bazén

teplota vzduchu -  timin = 30°C (teplota vody …  tiW = +28°C)

relativní vlhkost 55%

- Sauny a odpočívárny

teplota vzduchu -  timin = 26°C

relativní vlhkost 50%

- Šatny, sociální zařízení pro šatny

teplota vzduchu -  timin = 24°C

- Fitness timin = 20°C

teplota vzduchu -  timin = 20°C,  timax = 26°C, chlazení bude zajištěno pomocí systému typu VRF

- Strojovna 1.PP

teplota vzduchu -  timin = 20°C

- PO, EPS, FVE a server

timax = 20°C, chlazení bude zajištěno pomocí systému typu SPLIT

přesné výkony budou ověřeny dle požadavků

# Hygienické podmínky

## Množství  a výměny vzduchu

Celkové množství vzduchu je uvedeno na výkrese VZT.

Přesné množství vzduchu je uvedeno v kapitole 6 u každého zařízení

Minimální dávky vzduchu dle zařizovacích předmětů

Úklid:		50 m3/h odváděného vzduchu

umyvadlo:		30 m3/h odváděného vzduchu

Pisoár:		25 m3/h odváděného vzduchu

WC:		50 m3/h odváděného vzduchu

Sprcha:		150 m3/h odváděného vzduchu

Strojovna VZT v 1.NP	výměna 3x/h

Chlorovna 		výměna 5x/h

Naftové hospodářství	výměna 10x/h

2.2  Hlučnost chlazení

Protihluková opatření jsou navržena dle NAŘÍZENÍ VLÁDY 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací:

Útlumu hluku vznikajícího ve VZT elementech na tyto požadované hodnoty bude dosaženo pomocí následujících opatření:

- pružné uložení všech rotačních elementů

- mimo tyto hodiny poběží zařízení v tlumeném provozu

- rozvody VZT budou doplněny o tlumiče hluku v potrubí

Po ukončení montáže bude provedeno měření hlučnosti jednotlivých CHL a VZT zařízení v případě, že to bude investor vyžadovat.

## Mikroklimatické parametry

Viz. kap. 1.2.

## Eliminace škodlivin

Zařízení nebudou produkovat škodliviny v žádné formě

# Vlivy na životní prostředí

## Exhalace

Odpadní vzduch z větrání bude vyveden do venkovního prostředí. Při provozu objektu se nedostávají do ovzduší žádné nebezpečné, škodlivé nebo obtěžující exhalace v hygienicky významném množství. Vzdálenost mezi sání čerstvého a výfukem znehodnoceného vzduchu je cca 10m. Sání čerstvého vzduchu není ovlivňováno výfukem vzduchu.

## Pevné odpady

VZT zařízení budou produkovat pevné odpady ve formě zaneseného filtračního materiálu v množství cca 85 kg/rok. Tento odpad bude likvidován spolu s běžným komunálním odpadem.

## Hluk

Viz. odstavec 2,2.

# Požární bezpečnost

Projekt je zpracována v součinnosti s projektem požární ochrany a respektuje členění objektů na požární úseky. Provedení CHL zařízení vychází z požadavků ČSN 73 0872, tyto požadavky je nutné zajistit v dalších stupních PD, realizaci projektu a v provedení souvisejících profesí. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou navrženy podle platných norem a požárně-bezpečnostního řešení stavby. Potrubí o menším průměru než je 0,04m2 musí být izolováno pouze v místě prostupu požárně dělící konstrukcí tak, aby byly prostupy ostatních potrubí od sebe vzdáleny min. 0,5m. Požární klapky (i požární lamelové klapky) budou ovládány pomocí 230V a budou napojeny přes EPS. Signalizace polohy požárních klapek bude dle ARS. Klapky budou dodány včetně servopohonů s tím, že při napětí budou v otevřené poloze. Rozvody VZT procházející přes požárně dělící příčky budou utěsněny požární ucpávkou. V případě, že bude potřeba rozvod VZT doplnit o požární izolaci a rozvod bude z ALP potrubí, tak dojde k záměně potrubí a bude použito potrubí z pozinkovaného plechu, které bude ve vnitřní straně práškově lakované. Montáž požární klapky na rozvody ALP dle technického listu od výrobce.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V objektu nejsou navrženy technologické procesy, které vyžadují CHL/VZT zajištění z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Při montáži, provozu, údržbě a opravách je nutné dodržovat platné předpisy a bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících předpisů. Při údržbě budou veškerá zařízení blokována proti chodu. Se zařízením není dovoleno manipulovat nepovolaným osobám.

# Popis jednotlivých zařízení

Tabulka č.1 – Seznam navržených zařízení a jejich hlavní výkonové hodnoty tvoří přílohu technické zprávy

Zařízení č. 1 a  č. 2 – Větrání relaxačního a závodního plaveckého bazénu

Řešené místnosti a množství vzduchu:

rekreační a závodní plavecký bazén

| Pod. | č.zař. | Název místnosti | č.m. | Množství vzduchu |  | Výměna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vp | Vo |  |
|  |  |  |  | m3/h | m3/h | x/h |
| Zařízení č. 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | rekreační bazén | 202f | 30 750 | 32 000 | 4,7 |
| 2 | 1 | mokrý filtr | 203c | 250 | 0 | 4,2 |
| Celkem: |  |  |  | 31 000 | 32 000 |  |

| Pod. | č.zař. | Název místnosti | č.m. | Množství vzduchu |  | Výměna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vp | Vo |  |
|  |  |  |  | m3/h | m3/h | x/h |
| Zařízení č. 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | prostor pod sedacím ochozem | 209c | 500 | 0 | 5,3 |
| 2 | 2 | plavecký bazén + žlábek se zídkou | 209d | 24 500 | 26 000 | 4,8 |
| Celkem: |  |  |  | 25 000 | 26 000 |  |

Účel zařízení:

Zajištění požadované výměny vzduchu a odvlhčení prostoru

Koncepce zařízení:

Teplovzdušné větrání s vodním ohřevem přiváděného vzduchu s možností směšování.

VZT jednotka bude včetně dvou kompresorů, kdy jeden bude na přívodu vzduchu a druhý bude v odvodní části jednotky. VZT jednotka bude umístěna ve strojovně VZT v 3.NP. Od jednotek je potřeba odvést kondenzát do kanalizace. Vodní ohřívače budou připraveny pro napojení na rozvody topné vody. Směšovací uzel bude dodávkou dodavatele VZT. Jednotka bude dodána včetně vlastního systému MaR s možností napojení na webové rozhraní a nadřazený systém MaR.

Výkonové hodnoty:

Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií a v technických standardech na konci TZ.

Použité elementy a dispoziční řešení:

VZT jednotka bude mít sání čerstvého vzduchu z fasády objektu a výfuk znehodnoceného vzduchu bude také z fasády přes protidešťovou žaluzii. Rozvody pro sání čerstvého a výfuk znehodnoceného vzduchu budou z ALP a budou o tl. 30mm. Rozvody pro přívod a odvod vzduchu budou z ALP potrubí o tl. 20mm. Rozvody budou vedeny ve vnitřním prostředí. Rozvody budou vedeny pod stropem. Přívod vzduchu bude pomocí textilních vyústek pod stropem a část vzduchu je přiváděna pomocí přívodních štěrbin pod okny. Do prostoru pod sedacím ochozem bude přiváděný vzduch, aby bylo zajištěno provětrání prostoru. Přetlak přivedeného vzduchu bude přes netěsnosti do prostoru bazénu. Odvod vzduchu bude pomocí nerezových vyústek umístěných na hraně podhledu. Na jednotlivých odbočkách budou doplněny regulační klapky.

Provozní režimy:

Nepřetržitě

Ovládání zařízení:

Vlastní systém MaR s možností napojení na nadřazený systém ovládání

Zařízení č. 3  – Větrání 1.PP – technické zázemí

Řešené prostory a množství vzduchu:

| Pod. | č.zař. | Název místnosti | č.m. | Množství vzduchu |  | Výměna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vp | Vo |  |
|  |  |  |  | m3/h | m3/h | x/h |
| Zařízení č. 13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | strojovna VZT | 106 | 100 | 0 | 1 |
| 1 | 3 | Ústředna EPS | 106a | 50 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | Serverovna | 106b | 50 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | bazénová technologie | 107 | 15 450 | 15 750 | 3 |
| 1 | 3 | WC imobilní občané | 113 | 0 | 50 | 3 |
| 1 | 3 | chem. Hospodářství | 119a | 150 | 150 | 3 |
| 1 | 3 | chem. Hospodářství – sklad | 119b | 100 | 100 | 15 |
| 1 | 3 | chem. Hospodářství – sklad | 119c | 100 | 100 | 11 |
| 2 | 3 | halová chodba | 201a | 2 000 | 1 800 | 6 |
| 2 | 3 | úklidová komora | 202m | 0 | 50 | 1 |
| celkem: |  |  |  | 18 000 | 18 000 |  |

Účel zařízení:

Zajištění požadované výměny vzduchu a odvlhčení prostoru. Vytvoření mírného přetlaku na navazující chodbu bazénu. Větrání technických místností.

Výkonové hodnoty:

Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií a v technických standardech na konci TZ.

Koncepce:

Teplovzdušné větrání s vodním ohřevem přiváděného vzduchu. VZT jednotka bude umístěna 3.NP. Od jednotky je potřeba odvést kondenzát do kanalizace. Vodní ohřívač bude připraveny pro napojení na rozvody topné vody. Směšovací uzel bude dodávkou dodavatele VZT. Jednotka bude dodána včetně vlastního systému MaR s možností napojení na webové rozhraní a nadřazený systém MaR.

Navržené elementy a dispoziční řešení:

VZT jednotka bude mít sání čerstvého vzduchu z fasády objektu a výfuk znehodnoceného vzduchu bude také z fasády přes protidešťovou žaluzii. Rozvody, které budou vedeny v prostoru strojovny v 3.NP. Rozvody pro sání čerstvého a výfuk znehodnoceného vzduchu budou z ALP a budou o tl. 30mm. Rozvody pro přívod a odvod vzduchu budou z ALP potrubí o tl. 20mm. Rozvody, které budou požárně izolované budou z pozinkovaného plechu. Rozvody z pozinkovaného plechu budou vnitřně práškově lakované. Rozvody budou následně pokračovat do prostoru nové chodby 201a. Rozvod pro odvod vzduchu bude od požární klapky vnitřně práškově lakovaný. V prostoru chodby bude distribuce zajištěna pomocí anemostatů. Přívod vzduchu pro větrání 1.NP bude rozvedený podél obvodových stěn a bude přiváděn pomocí přívodních vyústek na potrubí. Odvod vzduchu bude pomocí odvodních vyústek na potrubí VZT na protější straně strojovny. Na rozvody jsou doplněné regulační klapky.

Provozní režimy:

Nepřetržitě

Ovládání zařízení:

Vlastní systém MaR s možností napojení na nadřazený systém ovládání

Požadavek MaR:

Ovládání a signalizace polohy požárních klapek

Zařízení č. 4  – Větrání podhledu

Řešené prostory a množství vzduchu:

Podhled v rekreačním a závodním plaveckém bazénu

| Pod. | č.zař. | Název místnosti | č.m. | Množství vzduchu |  | Výměna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vp | Vo |  |
|  |  |  |  | m3/h | m3/h | x/h |
| Zařízení č. 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | Podhled – rekreační bazén | 202 | 6 500 | 5 500 | 6,2 |
| 2 | 4 | Podhled – plavecký bazén | 209 | 4 500 | 3 500 | 5 |
| Celkem: |  |  |  | 11 000 | 9 000 |  |

Účel zařízení:

Zajištění minimálních dávek přiváděného a odváděného vzduchu. Zajištění oddělení jednotlivých prostorů a udržování vlhkosti nad podhledem.

Výkonové hodnoty:

Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií a v technických standardech na konci TZ.

Koncepce:

Teplovzdušné větrání s vodním ohřevem přiváděného vzduchu. VZT jednotka bude umístěna v technické místnosti v 3.NP. Od jednotky je potřeba odvést kondenzát do kanalizace. Vodní ohřívače budou připraveny pro napojení na rozvody topné vody. Směšovací uzel bude dodávkou dodavatele VZT. Jednotka bude dodána včetně vlastního systému MaR s možností napojení na webové rozhraní a nadřazený systém MaR.

Navržené elementy a dispoziční řešení:

VZT jednotka bude mít sání čerstvého vzduchu z fasády objektu a výfuk znehodnoceného vzduchu bude také z fasády přes protidešťovou žaluzii. Rozvody pro sání čerstvého a výfuk znehodnoceného vzduchu budou z ALP a budou o tl. 30mm. Rozvody pro přívod a odvod vzduchu budou z ALP potrubí o tl. 20mm. Rozvody budou vedeny ve vnitřním prostředí. Rozvody budou vedeny pod stropem. Rozvody budou vedeny mezi jednotlivé žebra tak, došlo k distribuci přiváděného vzduchu a odvodu vlhkosti. Přívod vzduchu bude rozvedený podél obvodových stěn a bude přiváděn pomocí přívodních vyústek na potrubí. Odvod vzduchu bude v nejvyšších částech nad podhledem.

Provozní režimy:

Nepřetržitě

Ovládání zařízení:

Vlastní systém MaR s možností napojení na nadřazený systém ovládání

Zařízení č. 5. ,7 a 8  – Větrání zázemí pro sportovce, větrání posilovny a klubovny + zázemí, větrání zázemí baru

Řešené prostory a množství vzduchu:

| Pod. | č.zař. | Název místnosti | č.m. | Množství vzduchu |  | Výměna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vp | Vo |  |
|  |  |  |  | m3/h | m3/h | x/h |
| Zařízení č. 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 | hala | 102 | 360 | 0 | 3,2 |
| 1 | 5 | WC imobilní občané | 104 | 0 | 80 | 4,9 |
| 1 | 5 | sociální zařízení | 105 | 0 | 80 | 5,5 |
| 1 | 5 | šatna strojníci | 114 | 280 | 0 | 23,8 |
| 1 | 5 | umývárna | 115 | 0 | 180 | 22,2 |
| 1 | 5 | WC | 116 | 0 | 50 | 11,5 |
| 1 | 5 | úklidová komora | 117 | 0 | 50 | 3,3 |
| 2 | 5 | rozhodčí | 211 | 200 | 175 | 3,9 |
| 2 | 5 | trenér 1 | 212a | 150 | 125 | 5,8 |
| 2 | 5 | trenér 2 | 212b | 150 | 125 | 5,8 |
| 2 | 5 | trenér 3 | 212c | 150 | 125 | 5,8 |
| 2 | 5 | sklad plaveckých pomůcek | 213 | 150 | 125 | 3,3 |
| 2 | 5 | úklidová komora | 214 | 0 | 200 | 43,1 |
| 2 | 5 | šatna imobilní sport. | 218 | 250 | 250 | 4,7 |
| 2 | 5 | WC imobilní sportovci | 219 | 0 | 80 | 6,5 |
| 2 | 5 | umývárna - sportovkyně | 220a | 0 | 60 | 2,4 |
| 2 | 5 | sprchy - sportovkyně | 220b | 0 | 350 | 21,5 |
| 2 | 5 | wc sportovkyně | 220c | 0 | 100 | 13,6 |
| 2 | 5 | umývárna - sportovci | 221a | 0 | 60 | 2,5 |
| 2 | 5 | sprchy - sportovci | 221b | 0 | 350 | 22,4 |
| 2 | 5 | wc sportovci | 221c | 0 | 80 | 9,4 |
| 2 | 5 | šatna - sport. 84 skříněk | 222 | 1 800 | 540 | 9,0 |
| 3 | 5 | strojovna VZT - sport. Šaten | 320c | 100 | 100 | 4,6 |
| Celkem: |  |  |  | 3 590 | 3 285 |  |

| Pod. | č.zař. | Název místnosti | č.m. | Množství vzduchu |  | Výměna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vp | Vo |  |
|  |  |  |  | m3/h | m3/h | x/h |
| Zařízení č. 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7 | kancelář klubu | 250 | 100 | 0 | 2,3 |
| 2 | 7 | klubovna | 251a | 660 | 600 | 5,7 |
| 2 | 7 | úklidová komora | 252 | 0 | 50 | 9,4 |
| 2 | 7 | sociální zařízení - umývárna | 253a | 0 | 30 | 3,3 |
| 2 | 7 | sociální zařízení - wc ženy | 253b | 0 | 100 | 10,9 |
| 2 | 7 | sociální zařízení - wc muži | 253c | 0 | 80 | 8,5 |
| 2 | 7 | cvičebna + posilovna | 257a | 1 800 | 1 700 | 5,8 |
| 2 | 7 | sklad pomůcek 1 | 258a | 100 | 100 | 5,6 |
| 2 | 7 | sklad pomůcek 2 | 258b | 100 | 100 | 5,4 |
| 2 | 7 | sklad pomůcek 3 | 258c | 100 | 100 | 7,7 |
| 2 | 7 | sklad pomůcek 4 | 258d | 100 | 100 | 4,7 |
| 3 | 7 | strojovna VZT - sport. Klub | 320b | 100 | 100 | 2,6 |
| Celkem: |  |  |  | 3 060 | 3 060 |  |

| Pod. | č.zař. | Název místnosti | č.m. | Množství vzduchu |  | Výměna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vp | Vo |  |
|  |  |  |  | m3/h | m3/h | x/h |
| Zařízení č. 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8 | chodba | 109 | 400 | 0 | 2,4 |
| 1 | 8 | sklad baru – přepravky | 111 | 50 | 0 | 4,8 |
| 1 | 8 | sklad baru – suché balené potraviny | 112 | 50 | 0 | 3,5 |
| 1 | 8 | sklad baru – nápoje | 113 | 50 | 0 | 3,3 |
| 2 | 8 | Schodiště – provozní | 204 | 0 | 400 | 12,8 |
| 2 | 8 | zázemí baru | 206b | 1 400 | 1 450 | 35,2 |
| 2 | 8 | příruční sklad baru | 206c | 0 | 100 | 4,4 |
| 3 | 8 | strojovna VZT - zázemí baru | 320d | 100 | 100 | 1,5 |
| Celkem: |  |  |  | 2 050 | 2 050 |  |

Účel zařízení:

Zajištění minimálních dávek přiváděného a odváděného vzduchu. Přiváděný vzduch bude ochlazený pomocí přímého výparníku ve VZT jednotce. Dodavatel VZT řeší pouze dodávku směšovacích uzlů.

Výkonové hodnoty:

Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií a v technických standardech na konci TZ.

Koncepce:

Teplovzdušné větrání s vodním ohřevem přiváděného vzduchu. Ve VZT jednotce budou přímé výparníky pro chlazení přiváděného vzduchu. Zdrojem chladu budou tepelná čerpadla.

Napojení tepelných čerpadel není dodávkou dodavatele VZT. VZT jednotky bude umístěny ve strojovně VZT a v technické místnosti v 1.PP. Od jednotky je potřeba odvést kondenzát do kanalizace. Vodní ohřívač a přímý výparník budou připraveny pro napojení na rozvody topné a chlazené vody. Směšovací uzly budou dodávkou dodavatele VZT. Jednotka bude dodána včetně vlastního systému MaR s možností napojení na webové rozhraní a nadřazený systém MaR.

Navržené elementy a dispoziční řešení:

VZT jednotka bude mít sání čerstvého vzduchu z fasády objektu a výfuk znehodnoceného vzduchu bude také z fasády přes protidešťovou žaluzii. Rozvody pro sání čerstvého a výfuk znehodnoceného vzduchu budou obaleny tepelnou izolací. Potrubí pro přívod čerstvého vzduchu bude obaleno samolepící kaučukovou izolací. U zařízení č. 8 budou rozvody z ALP.  Distribuční elementy budou anemostaty a talířové ventily. Napojení na rozvody VZT bude pomocí ohebné hlukově izolované hadice typu sonoflex. Ostatní rozvody budou z pozinkovaného plechu. Na rozvodech budou osazeny požární klapky.

Provozní režimy:

Nepřetržitě

Ovládání zařízení:

Vlastní systém MaR s možností napojení na nadřazený systém ovládání

Požadavek MaR:

Ovládání a signalizace polohy požárních klapek

Zařízení č. 6  – Větrání saunového světa

Řešené prostory a množství vzduchu:

| Pod. | č.zař. | Název místnosti | č.m. | Množství vzduchu |  | Výměna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vp | Vo |  |
|  |  |  |  | m3/h | m3/h | x/h |
| Zařízení č. 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6 | hala | 303a | 1 600 | 0 | 5,3 |
| 3 | 6 | recepce | 304 | 200 | 0 | 7,4 |
| 3 | 6 | odpočinková místnost | 305a | 300 | 300 | 6,2 |
| 3 | 6 | odpočinková místnost | 305b | 300 | 300 | 2,3 |
| 3 | 6 | sociální zařízení - umývárna | 306a | 0 | 60 | 3,7 |
| 3 | 6 | sociální zařízení - wc muži | 306b | 0 | 80 | 7,2 |
| 3 | 6 | sociální zařízení - wc ženy | 306c | 0 | 50 | 11,6 |
| 3 | 6 | úklidová komora | 307 | 0 | 50 | 3,9 |
| 3 | 6 | sušárna + sklad | 308 | 500 | 260 | 15 |
| 3 | 6 | sprchy 1 | 309a | 0 | 450 | 27,6 |
| 3 | 6 | sprchy 2 | 309b | 0 | 450 | 13,2 |
| 3 | 6 | ochlazovna + ledopád + vědra | 309c | 0 | 300 | 7,2 |
| 3 | 6 | saunová chodba | 310 | 0 | 600 | 7,5 |
| 3 | 6 | chodba | 312 | 0 | 100 | 4,6 |
| 3 | 6 | sklad čistého prádla | 314 | 100 | 0 | 8,4 |
| Celkem: |  |  |  | 3 000 | 3 000 |  |

Účel zařízení:

Zajištění minimálních dávek přiváděného a odváděného vzduchu.

Výkonové hodnoty:

Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií a v technických standardech na konci TZ.

Koncepce:

Teplovzdušné větrání s vodním ohřevem přiváděného vzduchu. VZT jednotka bude umístěna ve strojovně VZT v 3.NP. Od jednotky je potřeba odvést kondenzát do kanalizace. Vodní ohřívače budou připraveny pro napojení na rozvody topné vody. Směšovací uzel bude dodávkou dodavatele VZT. Jednotka bude dodána včetně vlastního systému MaR s možností napojení na webové rozhraní a nadřazený systém MaR.

Navržené elementy a dispoziční řešení:

VZT jednotka bude mít sání čerstvého vzduchu z fasády objektu a výfuk znehodnoceného vzduchu bude také z fasády přes protidešťovou žaluzií. Rozvody pro sání čerstvého a výfuk znehodnoceného vzduchu budou v prostoru strojovny VZT obaleny tepelnou izolací. Rozvody budou vedeny pod stropem. Distribuční elementy budou anemostaty a talířové ventily. Napojení na rozvody VZT bude pomocí ohebné hlukově izolované hadice typu sonoflex.

Provozní režimy:

Nepřetržitě

Ovládání zařízení:

Vlastní systém MaR s možností napojení na nadřazený systém ovládání

Zařízení č. 9  – Větrání plavčíka a ošetřovny

Řešené prostory a množství vzduchu:

| Pod. | č.zař. | Název místnosti | č.m. | Množství vzduchu |  | Výměna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vp | Vo |  |
|  |  |  |  | m3/h | m3/h | x/h |
| Zařízení č. 9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 9 | plavčík | 203a | 125 | 125 | 3,4 |
| 2 | 9 | ošetřovna | 203b | 125 | 125 | 4,0 |
| Celkem: |  |  |  | 250 | 250 |  |

Účel zařízení:

Zajištění minimálních dávek přiváděného a odváděného vzduchu.

Výkonové hodnoty:

Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií a v technických standardech na konci TZ.

Koncepce:

Teplovzdušné větrání s el. ohřívačem. VZT jednotka bude umístěna ve strojovně VZT v 3.NP. Od jednotky je potřeba odvést kondenzát do kanalizace. Jednotka zařízení č. 9 bude mít el ohřívač vzhledem k malému množství vzduchu. Jednotka bude dodána včetně vlastního systému MaR s možností napojení na webové rozhraní a nadřazený systém MaR.

Navržené elementy a dispoziční řešení:

VZT jednotka bude mít sání čerstvého vzduchu ze společného rozvodu s ostatními jednotkami. Rozvody pro sání čerstvého a výfuk znehodnoceného vzduchu budou obaleny tepelnou izolací. Distribuční elementy budou anemostat a napojení na rozvody VZT bude pomocí ohebné hlukově izolované hadice typu sonoflex Rozvod pro odvod vzduchu bude vnitřně práškově lakovaný. Rozvod pro odvod vzduchu bude vnitřně i venkovně práškově lakovaný.

Provozní režimy:

Nepřetržitě

Ovládání zařízení:

Vlastní systém MaR s možností napojení na nadřazený systém ovládání

Zařízení č. 10 – Větrání strojovny VZT

Řešené prostory:

| Pod. | č.zař. | Název místnosti | č.m. | Množství vzduchu |  | Výměna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vp | Vo |  |
|  |  |  |  | m3/h | m3/h | x/h |
| Zařízení č. 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10 | strojovna VZT - bazény | 320a | 6 000 | 5 900 | 0,7 |
| 3 | 10 | chodba | 325a | 0 | 50 | 0,6 |
| 3 | 10 | vyhrazená zařízení PO | 325c | 0 | 50 | 2,7 |
| Celkem: |  |  |  | 6 000 | 6 000 |  |

Účel zařízení:

Zajištění minimálních dávek přiváděného a odváděného vzduchu – temperování prostoru

Výkonové hodnoty:

Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií a v technických standardech na konci TZ.

Koncepce:

Teplovzdušné větrání s vodním ohřevem přiváděného vzduchu. VZT jednotka bude umístěna v technické místnosti v 3.NP. Od jednotky je potřeba odvést kondenzát do kanalizace. Vodní ohřívače budou připraveny pro napojení na rozvody topné vody. Směšovací uzel bude dodávkou dodavatele VZT. Jednotka bude dodána včetně vlastního systému MaR s možností napojení na webové rozhraní a nadřazený systém MaR.

Navržené elementy a dispoziční řešení:

VZT jednotka bude mít sání čerstvého vzduchu z fasády objektu a výfuk znehodnoceného vzduchu bude také z fasády přes protidešťovou žaluzii. Rozvody pro sání čerstvého a výfuk znehodnoceného vzduchu budou z pozinkovaného plechu a budou obaleny tepelnou izolací. Rozvody budou vedeny pod stropem. Přívod vzduchu bude rozvedený podél obvodových stěn a bude přiváděn pomocí přívodních vyústek na potrubí. Odvod vzduchu bude na protější straně než přívod. Pro úhradu odsátého vzduchu budou použity požární lamelové klapky (stěnové).

Provozní režimy:

Nepřetržitě

Ovládání zařízení:

Vlastní systém MaR s možností napojení na nadřazený systém ovládání

Zařízení č. 11 – Větrání chlorovny

Řešené prostory:

| Pod. | č.zař. | Název místnosti | č.m. | Množství vzduchu |  | Výměna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vp | Vo |  |
|  |  |  |  | m3/h | m3/h | x/h |
| Zařízení č. 11 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11 | předsíň chlorovny | 118a | 0 | 175 | 6,5 |
| 1 | 11 | chlorovna | 118b | 0 | 100 | 6,5 |
| Celkem: |  |  |  | 0 | 275 |  |

Účel zařízení:

Zajištění minimálních dávek odváděného vzduchu.

Požadavek na výměnu min. = 5x/h

Výkonové hodnoty:

Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií a v technických standardech na konci TZ.

Koncepce:

Odvod vzduchu bude zajišťovat odvodní ventilátor umístěný na střeše objektu. Ventilátor bude plastový do agresivního prostředí. Výfuk vzduchu musí být 1m nad střechu objektu v okruhu 12m. Rozvod potrubí bude plastového potrubí. Ovládání bude umístěno v prostoru chlorovny a za dveřmi z druhé strany.

Navržené elementy a dispoziční řešení:

Rozvody pro odvod vzduchu budou z plastu a budou staženy až k podlaze. Úhrada odsátého vzduchu bude pomocí neuzavíratelných otvorů nad dveřmi. Rozvod je doplněný o zpětnou klapku.

Provozní režimy:

Nepřetržitě

Ovládání zařízení:

Zařízení bude v provozu pomocí časového spínače

V případě spuštění přes ovladač, tak dojde k navýšení množství vzduchu na požadovanou výměnu. Ovladače budou v prostoru chlorovny a z druhé strany vstupních dveří.

Zařízení č. 12 – Větrání technických místností

Řešené prostory:

Dle tabulky energií

Účel zařízení:

Zajištění minimálních dávek odváděného vzduchu a odvod tepelné zátěže

Výkonové hodnoty:

Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií a v technických standardech na konci TZ.

Koncepce:

Větrání bude zajištěno pomocí odvodních ventilátorů, které budou umístěny pod stropem.

Rozvod bude doplněný o tlumiče hluku. Výfuk vzduchu bude do venkovního prostředí. Úhrada odsátého vzduchu bude přes rozvod VZT z venkovního prostředí, který je doplněný o regulační klapku.

Navržené elementy a dispoziční řešení:

Rozvody pro odvod vzduchu budou vedeny pod stropem. Odvod vzduchu bude přes odvodní vyústky umístěné na rozvodech.

Provozní režimy:

Nepřetržitě

Ovládání zařízení:

Zařízení bude ovládání pomocí termostatu – 35°C.

Zařízení bude umožňovat spínání na časový spínač.

Větrání venkovního baru bude ovládáno pomocí časového spínače.

Zařízení č. 13 – Větrání naftového hospodářství

Řešené prostory:

| Pod. | č.zař. | Název místnosti | č.m. | Množství vzduchu |  | Výměna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vp | Vo |  |
|  |  |  |  | m3/h | m3/h | x/h |
| Zařízení č. 13 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 13 | naftové hospodářství | 325d | 0 | 150 | 15,5 |
| Celkem: |  |  |  | 0 | 150 |  |

Účel zařízení:

Zajištění minimálních dávek odváděného vzduchu = 2x/h

Požadavek na výměnu min. = 10x/h

Výkonové hodnoty:

Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií a v technických standardech na konci TZ.

Koncepce:

Odvod vzduchu bude zajišťovat odvodní ventilátor v nevýbušném provedení – ex.

Ventilátor bude umístěný nad střechou objektu. Výfuk vzduchu bude nad střechu objektu.

Navržené elementy a dispoziční řešení:

Rozvody pro odvod vzduchu budou z plastu a budou staženy až k podlaze. Úhrada odsátého vzduchu bude pomocí neuzavíratelného otvoru do fasády objektu.

Provozní režimy:

Zařízení bude v provozu na výměnu 2x/h

Havarijní větrání bude 10/xh.

Ovládání zařízení:

Zařízení bude v provozu na tlumený provoz a v případě požadavku dojde k navýšení množství vzduchu až na výměnu 10x/h.

Zařízení č. 14 – Chlazení posilovny a klubovny

Řešené prostory

Dle tabulky energií

Účel zařízení:

Odvod tepelné zátěže a udržení požadovaných parametrů mikroklimatu

Koncepce:

Cirkulační chlazení pomocí zařízení typu VRF

Navržená zařízení, elementy a dispoziční řešení:

Kondenzační jednotka bude umístěna nad střechou objektu na konzoly včetně silentbloků. Kondenzační jednotka bude s vnitřní jednotkou propojena pomocí potrubí chladiva a komunikačních kabelů. Vnitřní jednotky budou dodány včetně digitálního ovladače a bude v nástěnném provedení. Od vnitřních jednotek je potřeba odvést kondenzát do kanalizace.

Rozvody potrubí chladiva budou nad střechou oplechovány.

Provozní režimy:

Dle využívání prostoru

Doba provozu a ovládání zařízení:

Ovládání všech funkcí zařízení bude pomocí vlastního systému MaR.

Zařízení č. 15, 16, 17 a 18 – Chlazení PO, EPS, serverovny a FVE

Řešené prostory

Dle tabulky energií

Účel zařízení:

Odvod tepelné zátěže a udržení požadovaných parametrů mikroklimatu

Koncepce:

Cirkulační chlazení pomocí zařízení typu SPLIT

Navržená zařízení, elementy a dispoziční řešení:

Kondenzační jednotka bude umístěna nad střechou objektu na konzoly včetně silentbloků. Kondenzační jednotka bude s vnitřní jednotkou propojena pomocí potrubí chladiva a komunikačních kabelů. Vnitřní jednotky budou dodány včetně digitálního ovladače a bude v nástěnném provedení. Rozvody budou nad střechou oplechovány.

Od vnitřních jednotek je potřeba odvést kondenzát do kanalizace.

Provozní režimy:

Dle využívání prostoru

Doba provozu a ovládání zařízení:

Ovládání všech funkcí zařízení bude pomocí vlastního systému MaR.

# Energetické nároky VZT

Pro provoz VZT zařízení je potřebný přívod:

- Elektrické energie 400/230V

Příkony jsou uvedeny v technickém listu od VZT jednotek a v tabulce energií

# Práce navazujících profesí

## Stavba

prostupy obvodovou zdí – dle výkres

prostupy příčkami – dle výkresů

stavební úpravy podle dohody v průběhu projektových prací

dokončovací stavební práce

Požární ucpávky

## Elektro

Silnoproud:

Zajistí požadované elektrické příkony

Zajistí jištěné přívody pro zařízení VZT a případné ovládání dle dohodnuté koncepce

Zajistí ochranu před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN

Zajistí ochranu před účinky statické elektřiny dle ČSN

Zajistí ochranu před účinky atmosferické elektřiny dle ČSN

Zajistí možnost ručního odpojení ventilátorů a ostatních silových částí VZT zařízení v jejich těsné blízkosti pro možnost bezpečné obsluhy a údržby

Provedení bude odpovídat požadavkům ČSN 73 0872 a bude respektovat požadavky výrobců jednotlivých zařízení

Ovládání požárních klapek

## Zdravotechnika

Odvod kondenzátu od vnitřních jednotek

Odvod kondenzátu od VZT jednotek

## MaR

Bez změny – dle stávajícího řešení

# Pokyny pro montáž zařízení

Pokyny pro montáž jsou předmětem dalšího stupně projektové dokumentace zpracovávané dodavatelem VZT.

# Dodavatelské zajištění

Již ve fázi zpracování nabídky je třeba počítat s tím, že vzduchotechnická zařízení musí být předána investorovi v provozuschopném stavu a musí beze zbytku plnit všechny funkce navržené v projektu. Pro dodavatele vzduchotechniky z toho plyne nutnost vykonat, kromě dodávky a montáže vlastní vzduchotechniky, také průběžnou kontrolu a případnou kompletaci všech navazujících a doplňujících profesí, prováděných jinými organizacemi, tak, aby všechny části vzduchotechniky plnily beze zbytku své funkce, garantované jednotlivými výrobci strojů a zařízení, a aby vzduchotechnika jako celek plnila beze zbytku všechny funkce navržené v projektu. Dodavatel vzduchotechniky musí všechna vzduchotechnická zařízení řádně uvést do provozu. 	Dodavatel vzduchotechniky poskytne organizacím, provádějícím přípojky medií, potřebná schémata a informace o jednotlivých připojovaných vzduchotechnických strojích tak, aby tyto mohly být správně a úplně připojeny a zprovozněny. Dodavatel vzduchotechniky odstraní případné závady na jednotlivých vzduchotechnických elementech, vzniklé při dopravě a nebo skladování. U každého stroje nebo jiného vzduchotechnického prvku bude před jeho osazením kontrolován technický stav a odstraněny případné závady. 	Po montáži vzduchotechniky musí být provedena pečlivá regulace průtočných množství ve vzduchovodech a distribučních elementech, spojená s nastavením předepsaného proudu, odebíraného elektromotory jednotlivých ventilátorů. Všechna vzduchotechnická zařízení musí být po montáži řádně vyzkoušena při zkušebním provozu. Musí dosahovat parametry uvedené v projektové dokumentaci. Dodavatel vzduchotechniky předá investorovi protokoly o měření hlavních vzduchotechnických parametrů.  Investor umožní dodavateli vykonat řádné zprovoznění a vyzkoušení zařízení. Bez plně funkční a vyzkoušené vzduchotechniky nelze zahájit běžný provoz ve větraných prostorech! Dodavatel vzduchotechniky zajistí měření hluku vzduchotechniky v místech určených projektem nebo rozhodnutím orgánu hygienické služby a předá investorovi protokoly s výsledky tohoto měření. Ve ojedinělých případech je třeba počítat s dodatečnými akustickými opatřeními, prováděnými ve spolupráci s odbornou organizací. Dodavatel poskytne odběrateli doklady o záručních lhůtách jednotlivých instalovaných strojů a dalších elementů a předá písemné návody.

v Praze 05/2025									Jan Lerch

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

| Pozice | Název | Mj | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zařízení č. 1 |  |  |
|  | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA |  |  |
| 1.1 | VZT | ks | 1,00 |
| Pozn.: | Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií a v technických standardech jednotek VZT |  |  |
|  | VYÚSTKA ODVODNÍ NEREZOVÁ |  |  |
| 1.2 | 1000x1000mm | ks | 5,00 |
|  | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem |  |  |
| 1.3 | G 500x500x2000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 48,00 |
|  | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE |  |  |
| 1.4 | 1600x1600mm | ks | 4,00 |
|  | OHEBNÁ HADICE Z PVC |  |  |
| 1.5 | GREYFLEX 127 ohebná PVC hadice | bm | 70,00 |
|  | NEREZOVÝ PLENUMBOX VČETNĚ REGULACE A PŘÍVODNÍ STERBINY |  |  |
| 1.6 | 600m3/h - délka 2000mm, 3 štěrbiny | ks | 13,00 |
| 1.6 | 250m3/h - délka 500mm, 3 štěrbiny | ks | 1,00 |
|  | REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ |  |  |
| 1.7 | RKM 630x630 | ks | 1,00 |
| 1.8 | RKM 900x630 | ks | 1,00 |
| 1.9 | RKM 630x315 | ks | 1,00 |
| 1.10 | RKM 800x400 | ks | 2,00 |
| 1.11 | RKM 900x630 | ks | 5,00 |
|  | TEXTILNÍ VYÚSTKA |  |  |
| 1.12 | PRŮMĚR 800mm | ks | 1,00 |
| 1.13 | PRŮMĚR 710mm | ks | 2,00 |
|  | ROZVODY - ALP tl. 20mm - antikorozní provedení |  |  |
|  | Trouby rovné se stranou do 250 mm | M2 | 120,00 |
|  | Trouby rovné se stranami nad 250 mm | M2 | 660,00 |
|  | Tvarovky se stranou do 250 mm | M2 | 15,00 |
|  | Tvarovky se stranami přes 250 mm | M2 | 230,00 |
|  | ZASLEPENÍ ROZVODŮ - ALP tl. 20mm -antikorozivní provedení |  |  |
|  | do obvodu 1050 | ks | 1,00 |
|  | do obvodu 1500 | ks | 2,00 |
|  | ROZVODY - ALP tl. 30mm - antikorozivní provedení |  |  |
|  | Trouby rovné se stranami nad 250 mm | M2 | 340,00 |
|  | Tvarovky se stranami přes 250 mm | M2 | 200,00 |
|  | Zařízení č. 1 - celkem |  |  |
|  | Zařízení č. 2 |  |  |
|  | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA |  |  |
| 2.1 | VZT | ks | 1,00 |
| Pozn.: | Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií a v technických standardech jednotek VZT |  |  |
|  | VYÚSTKA ODVODNÍ NEREZOVÁ |  |  |
| 2.2 | 1000x1000mm | ks | 4,00 |
|  | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE |  |  |
| 2.3 | 1400x1600 | ks | 2,00 |
|  | OHEBNÁ HADICE Z PVC |  |  |
| 2.4 | GREYFLEX 127 ohebná PVC hadice | bm | 30,00 |
|  | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem |  |  |
| 2.5 | G 500x500x2000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 48,00 |
|  | REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ |  |  |
| 2.6 | 900x315 | ks | 1,00 |
| 2.7 | 900x630 | ks | 2,00 |
|  | NEREZOVÝ PLENUMBOX VČETNĚ REGULACE A PŘÍVODNÍ STERBINY |  |  |
| 2.8 | 600m3/h - délka 2000mm, 3 štěrbiny | ks | 10,00 |
|  | REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ |  |  |
| 2.9 | 630x900 | ks | 4,00 |
|  | VYÚSTKA VČETNĚ REGULACE |  |  |
| 2.10 | VP-2.0-R1 400x200 TPJ 68-12-76 | ks | 1,00 |
| 2.11-2.12 | NENÍ OBSAZENO |  |  |
|  | TEXTILNÍ VYÚSTKA |  |  |
| 2.13 | PRŮMĚR 800mm | ks | 2,00 |
|  | ROZVODY - ALP tl. 20mm - antikorozivní provedení |  |  |
|  | Trouby rovné se stranami nad 250 mm | M2 | 580,00 |
|  | Tvarovky se stranami přes 250 mm | M2 | 140,00 |
|  | ROZVODY - ALP tl. 20mm - antikorozivní provedení |  |  |
|  | do obvodu 1890 | ks | 1,00 |
|  | ROZVODY - ALP tl. 30mm - antikorozivní provedení |  |  |
|  | Trouby rovné se stranami nad 250 mm | M2 | 160,00 |
|  | Tvarovky se stranami přes 250 mm | M2 | 155,00 |
|  | Zařízení č. 2 - celkem |  |  |
|  | Zařízení č. 3 |  |  |
|  | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA |  |  |
| 3.1 | VZT | ks | 1,00 |
| Pozn.: | Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií a v technických standardech jednotek VZT |  |  |
|  | VYÚSTKA NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ |  |  |
| 3.2 | VK-2.0-R1 560x200 TPJ 68-12-76 | ks | 23,00 |
| 3.3 | VK-1.0-R1 560x200 TPJ 68-12-76 | ks | 22,00 |
| 3.4 | NENÍ OBSAZENO |  |  |
| 3.5 | VP-2.0-R1 280x100 TPJ 68-12-76 | ks | 5,00 |
|  | LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ |  |  |
| 3.6 | KK 100 tal.ventil kov.odvod | ks | 1,00 |
|  | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem |  |  |
| 3.7 | G 250x500x2000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 59,00 |
| 3.8 | NENÍ OBSAZENO |  |  |
|  | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE |  |  |
| 3.9 | 1000x900 | ks | 2,00 |
|  | VÍŘIVÁ VYÚSŤ ČTYŘHRANNÁ VČETNĚ REGULACE |  |  |
| 3.10 | C/V/P/16/R-500 | ks | 6,00 |
| 3.11 | C/V/O/16/R-500 | ks | 3,00 |
|  | REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ |  |  |
| 3.12 | RKM 800x400 | ks | 2,00 |
| 3.13 | RKM 800x315 | ks | 1,00 |
|  | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE |  |  |
| 3.14 | 1750x1250 | ks | 1,00 |
| 3.15-3.16 | NENÍ OBSAZENO |  |  |
|  | OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE |  |  |
| 3.17 | SONOFLEX MI 203 zvukově izol.hadice | bm | 12,00 |
|  | VYÚSTKA NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ VČETNĚ REGULACE |  |  |
| 3.18 | VP-1.0-R1 280x100 TPJ 68-12-76 | ks | 3,00 |
|  | LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ |  |  |
| 3.19 | KK 100 tal.ventil kov.odvod | ks | 1,00 |
|  | VÍŘIVÁ VYÚSŤ ČTYŘHRANNÁ VČETNĚ REGULACE |  |  |
| 3.20 | C/V/P/8/R- 300 | ks | 1,00 |
|  | OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ ELEKTRODESIGN |  |  |
| 3.21 | SONOFLEX MI 160 zvukově izol.hadice | bm | 2,00 |
| 3.20-3.49 | NENÍ OBSAZENO |  |  |
|  | POŽÁRNÍ KLAPKA VČETNĚ SERVOPOHONU - OVLÁDÁNÍ POMOCÍ 230V |  |  |
| 3.50 | 250x315 | ks | 1,00 |
| 3.51 | 800x400 | ks | 1,00 |
| 3.52 | 1250x1000 | ks | 1,00 |
| 3.53 | 800x800 | ks | 1,00 |
| 3.54 | 800x400 | ks | 1,00 |
| 3.55 | 900x315 | ks | 1,00 |
| 3.56 | 400x250 | ks | 1,00 |
| 3.57 | 630x250 | ks | 1,00 |
|  | PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLI - TYP B |  |  |
| i.P | tl. 50 mm odolnost | m2 | 15,00 |
|  | ROZVODY - ALP tl. 20mm - antikorozní provedení |  |  |
|  | Trouby rovné se stranou do 250 mm | M2 | 130,00 |
|  | Trouby rovné se stranami nad 250 mm | M2 | 950,00 |
|  | Tvarovky se stranou do 250 mm | M2 | 16,00 |
|  | Tvarovky se stranami přes 250 mm | M2 | 200,00 |
|  | ROZVODY - ALP tl.20mm - antikorozní provedení |  |  |
|  | do obvodu 650 | ks | 1,00 |
|  | do obvodu 1050 | ks | 2,00 |
|  | do obvodu 1500 | ks | 1,00 |
|  | do obvodu 1890 | ks | 2,00 |
|  | do obvodu 2630 | ks | 3,00 |
|  | do obvodu 3500 | ks | 1,00 |
|  | ROZVODY - ALP tl. 30mm - antikorozní provedení |  |  |
|  | Trouby rovné se stranami nad 250 mm | M2 | 340,00 |
|  | Tvarovky se stranami přes 250 mm | M2 | 80,00 |
|  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |
|  | Trouby rovné se stranami nad 250 mm | M2 | 20,00 |
|  | Tvarovky se stranami přes 250 mm | M2 | 20,00 |
|  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO |  |  |
|  | Trouby rovné průměru do 100 mm | m2 | 2,00 |
|  | Tvarovky průměru do 100 mm | m2 | 1,00 |
|  | ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO |  |  |
|  | do průměru100 | ks | 1,00 |
|  | Zařízení č. 3 - celkem |  |  |
|  | Zařízení č. 4 |  |  |
|  | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA |  |  |
| 4.1 | VZT | ks | 1,00 |
| 4.2 | VZT | ks | 1,00 |
| Pozn.: | Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií a v technických standardech jednotek VZT |  |  |
| 4.3 | NENÍ OBSAZENO |  |  |
|  | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem |  |  |
| 4.4 | G 500x500x2000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 8,00 |
| 4.5 | G 250x500x2000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 18,00 |
| 4.6 | G 250x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 12,00 |
|  | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE |  |  |
| 4.7 | 1000x1600 | ks | 2,00 |
| 4.8 | 1600x1600 | ks | 1,00 |
|  | REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ |  |  |
| 4.9 | RKTM 630x200 | ks | 4,00 |
| 4.10 | RKTM 800x200 | ks | 4,00 |
|  | VYÚSTKA NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ - NEREZOVÁ VČETNĚ REGULACE |  |  |
| 4.11 | VP-1.0-R1 560x140 TPJ 68-12-76 | ks | 25,00 |
|  | ROZVODY - ALP tl. 20mm - antikorozní provedení |  |  |
|  | Trouby rovné se stranou do 250 mm | M2 | 12,00 |
|  | Trouby rovné se stranami nad 250 mm | M2 | 500,00 |
|  | Tvarovky se stranou do 250 mm | M2 | 10,00 |
|  | Tvarovky se stranami přes 250 mm | M2 | 100,00 |
|  | ROZVODY - ALP tl. 20mm / zaslepení - antikorozní provedení |  |  |
|  | do obvodu 1500 | ks | 3,00 |
|  | do obvodu 1890 | ks | 1,00 |
|  | do obvodu 2630 | ks | 2,00 |
|  | ROZVOD - ALP tl. 30mm - antikorozní provedení |  |  |
|  | Trouby rovné se stranami nad 250 mm | M2 | 500,00 |
|  | Tvarovky se stranami přes 250 mm | M2 | 100,00 |
|  | Zařízení č. 4 - celkem |  |  |
|  | Zařízení č. 5 |  |  |
|  | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA |  |  |
| 5.1 | VZT | ks | 1,00 |
| Pozn.: | Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií a v technických standardech jednotek VZT |  |  |
|  | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE |  |  |
| 5.2 | 1000x1600 | ks | 1,00 |
| 5.3 | 1000x1000 | ks | 1,00 |
|  | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem |  |  |
| 5.4 | G 500x500x2000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 4,00 |
| 5.5 | G 250x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 12,00 |
|  | OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ |  |  |
| 5.6 | SONOFLEX MI 102 zvukově izol.hadice | bm | 15,00 |
| 5.7 | SONOFLEX MI 160 zvukově izol.hadice | bm | 15,00 |
| 5.8 | SONOFLEX MI 203 zvukově izol.hadice | bm | 16,00 |
|  | VYÚSTKA NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ |  |  |
| 5.9 | 630x200 | ks | 1,00 |
| 5.10 | 400x200 | ks | 3,00 |
| 5.11-5.12 | NENÍ OBSAZENO |  |  |
|  | VÍŘIVÁ VYÚSŤ ČTYŘHRANNÁ VČETNĚ REGULACÍ |  |  |
| 5.13 | C/V/O/16/R-400 | ks | 1,00 |
| 5.14 | C/V/O/8/R- 300 | ks | 5,00 |
| 5.15 | C/V/P/8/R- 300 | ks | 6,00 |
| 5.16 | C/V/P/16/R-400 | ks | 1,00 |
| 5.17 | NENÍ OBSAZENO |  |  |
| 5.18 | C/V/P/16/R-400 | ks | 1,00 |
|  | LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ |  |  |
| 5.20 | KK 200 tal.ventil kov.odvod | ks | 7,00 |
| 5.21 | KK 100 tal.ventil kov.odvod | ks | 11,00 |
| 5.22-5.49 | NENÍ OBSAZENO |  |  |
|  | POŽÁRNÍ KLAPKA VČETNĚ SERVOPOHONU - OVLÁDÁNÍ POMOCÍ 230V |  |  |
| 5.50 | 630x315 | ks | 1,00 |
| 5.51 | 630x315 | ks | 1,00 |
| 5.52 | 630x315 | ks | 1,00 |
| 5.53 | 630x315 | ks | 1,00 |
| 5.54 | 630x315 | ks | 1,00 |
| 5.55 | 630x315 | ks | 1,00 |
|  | PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ - TYP B |  |  |
| i.P | tl. 50 mm | m2 | 25,00 |
|  | SAMOLEPÍCÍ KAUČUKOVÁ IZOLACE |  |  |
| i.T | tl 20mm | m2 | 380,00 |
|  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |
|  | Trouby rovné se stranou do 250 mm | M2 | 95,00 |
|  | Trouby rovné se stranami nad 250 mm | M2 | 270,00 |
|  | Tvarovky se stranou do 250 mm | M2 | 28,00 |
|  | Tvarovky se stranami přes 250 mm | M2 | 130,00 |
|  | ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU |  |  |
|  | do obvodu 1050 | ks | 2,00 |
|  | do obvodu 1500 | ks | 2,00 |
|  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO |  |  |
|  | Trouby rovné průměru do 100 mm | m2 | 3,00 |
|  | Tvarovky průměru do 100 mm | m2 | 1,00 |
|  | Trouby rovné průměru do 140 mm | m2 | 4,00 |
|  | Tvarovky průměru do 140 mm | m2 | 1,00 |
|  | Trouby rovné průměru do 200 mm | m2 | 4,00 |
|  | Tvarovky průměru do 200 mm | m2 | 2,00 |
|  | Zařízení č. 5 - celkem |  |  |
|  | Zařízení č. 6 |  |  |
|  | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA |  |  |
| 6.1 | VZT | ks | 1,00 |
| Pozn.: | Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií a v technických standardech jednotek VZT |  |  |
| 6.2 | NENÍ OBSAZENO |  |  |
|  | LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ |  |  |
| 6.3 | KK 200 tal.ventil kov.odvod | ks | 1,00 |
| 6.4 | KK 100 tal.ventil kov.odvod | ks | 5,00 |
|  | VÍŘIVÁ VYÚSŤ ČTYŘHRANNÁ VČETNĚ REGULACE |  |  |
| 6.5 | C/V/O/8/R- 300 | ks | 1,00 |
| 6.6 | C/V/O/16/R-400 | ks | 3,00 |
| 6.7 | C/V/P/8/R- 300 | ks | 1,00 |
| 6.8 | C/V/O/24/R-600 | ks | 4,00 |
| 6.9 | C/V/P/16/R-500 | ks | 6,00 |
| 6.10 | C/V/P/16/R-400 | ks | 2,00 |
|  | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem |  |  |
| 6.11 | G 500x500x2000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 4,00 |
|  | OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ |  |  |
| 6.12 | SONOFLEX MI 102 zvukově izol.hadice | bm | 8,00 |
| 6.13 | SONOFLEX MI 160 zvukově izol.hadice | bm | 4,00 |
| 6.14 | SONOFLEX MI 203 zvukově izol.hadice | bm | 16,00 |
| 6.15 | SONOFLEX MI 254 zvukově izol.hadice | bm | 7,00 |
|  | SAMOLEPÍCÍ KAUČUKOVÁ IZOLACE |  |  |
| i.T | tl 20mm | m2 | 110,00 |
|  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |
|  | Trouby rovné se stranou do 250 mm | M2 | 80,00 |
|  | Trouby rovné se stranami nad 250 mm | M2 | 110,00 |
|  | Tvarovky se stranou do 250 mm | M2 | 15,00 |
|  | Tvarovky se stranami přes 250 mm | M2 | 40,00 |
|  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO |  |  |
|  | Trouby rovné průměru do 100 mm | m2 | 3,00 |
|  | Tvarovky průměru do 100 mm | m2 | 1,00 |
|  | Trouby rovné průměru do 200 mm | m2 | 3,00 |
|  | Tvarovky průměru do 200 mm | m2 | 1,00 |
|  | Zařízení č. 6 - celkem |  |  |
|  | Zařízení č. 7 |  |  |
|  | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA |  |  |
| 7.1 | VZT | ks | 1,00 |
| Pozn.: | Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií a v technických standardech jednotek VZT |  |  |
|  | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem |  |  |
| 7.2 | G 250x500x2000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 9,00 |
| 7.3 | G 250x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 6,00 |
|  | OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ |  |  |
| 7.4 | SONOFLEX MI 102 zvukově izol.hadice | bm | 2,50 |
|  | VYÚSTKA NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ |  |  |
| 7.5 | VK-2.0-R1 200x200 TPJ 68-12-76 | ks | 1,00 |
| 7.6 | VK-2.0-R1 400x200 TPJ 68-12-76 | ks | 1,00 |
| 7.7 | VK-1.0-R1 200x100 TPJ 68-12-76 | ks | 1,00 |
| 7.8 | VK-1.0-R1 560x140 TPJ 68-12-76 | ks | 1,00 |
| 7.9 | VK-1.0-R1 200x140 TPJ 68-12-76 | ks | 4,00 |
| 7.10 | VK-2.0-R1 200x140 TPJ 68-12-76 | ks | 4,00 |
|  | LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ |  |  |
| 7.11 | KK 100 tal.ventil kov.odvod | ks | 5,00 |
|  | VYÚSTKA NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ |  |  |
| 7.12 | VK-1.0-R1 560x280 TPJ 68-12-76 | ks | 2,00 |
|  | TEXTILNÍ VYÚSTKA |  |  |
| 7.13 | VYÚSTKA | ks | 1,00 |
| 7.14-7.49 | NENÍ OBSAZENO |  |  |
|  | POŽÁRNÍ KLAPKA VČETNĚ SERVOPOHONU - OVLÁDÁNÍ POMOCÍ 230V |  |  |
| 7.50 | 500x315 | ks | 1,00 |
| 7.51 | 500x315 | ks | 1,00 |
| 7.52 | 500x250 | ks | 2,00 |
| 7.52 | 500x315 | ks | 1,00 |
| 7.53 | 500x315 | ks | 1,00 |
| 7.54 | 500x250 | ks | 2,00 |
|  | SAMOLEPÍCÍ KAUČUKOVÁ IZOLACE |  |  |
| i.T | tl 20mm | m2 | 60,00 |
|  | PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ - TYP B |  |  |
| i.P | tl. 50 mm | m2 | 100,00 |
|  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |
|  | Trouby rovné se stranou do 250 mm | M2 | 60,00 |
|  | Trouby rovné se stranami nad 250 mm | M2 | 135,00 |
|  | Tvarovky se stranou do 250 mm | M2 | 8,00 |
|  | Tvarovky se stranami přes 250 mm | M2 | 45,00 |
|  | ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU |  |  |
|  | do obvodu 1050 | ks | 2,00 |
|  | do obvodu 1500 | ks | 1,00 |
|  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO |  |  |
|  | Trouby rovné průměru do 100 mm | m2 | 1,00 |
|  | Trouby rovné průměru do 140 mm | m2 | 1,00 |
|  | Tvarovky průměru do 140 mm | m2 | 1,00 |
|  | Trouby rovné průměru do 200 mm | m2 | 1,00 |
|  | Tvarovky průměru do 200 mm | m2 | 1,00 |
|  | Zařízení č. 7 - celkem |  |  |
|  | Zařízení č. 8 |  |  |
|  | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA |  |  |
| 8.1 | VZT | ks | 1,00 |
| Pozn.: | Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií a v technických standardech jednotek VZT |  |  |
|  | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem |  |  |
| 8.2 | G 500x500x2000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 1,00 |
| 8.3 | G 250x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 12,00 |
|  | LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ |  |  |
| 8.4 | KE 100 tal.ventil kov.přívod | ks | 4,00 |
|  | VYÚSTKA NA KRUHOVÉ POTRUBÉ |  |  |
| 8.5 | KV-P2-525 x 75 TPJ 48-12-95 | ks | 2,00 |
|  | VYÚSTKA NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ - NEREZOVÁ VČETNĚ REGULACE |  |  |
| 8.6 | VK-1.0-R1 400x200 TPJ 68-12-76 | ks | 1,00 |
| 8.7 | VK-1.0-R1 560x200 TPJ 68-12-76 | ks | 3,00 |
| 8.8 | VK-2.0-R1 560x200 TPJ 68-12-76 | ks | 3,00 |
| 8.9-8.49 | NENÍ OBSAZENO |  |  |
|  | POŽÁRNÍ KLAPKA |  |  |
| 8.50 | 500x315 | ks | 1,00 |
| 8.51 | 500x315 | ks | 1,00 |
| 8.52 | 500x315 | ks | 1,00 |
| 8.53 | 500x315 | ks | 1,00 |
| 8.54 | 400x250 | ks | 1,00 |
| 8.55 | 400x250 | ks | 1,00 |
|  | PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ - TYP B |  |  |
| i.P | tl. 50 mm | m2 | 16,00 |
|  | ROZVOD - ALP tl. 30mm - antikorozní provedení |  |  |
|  | Trouby rovné se stranami nad 250 mm | M2 | 55,00 |
|  | Tvarovky se stranami přes 250 mm | M2 | 15,00 |
|  | ROZVODY - ALP tl. 20mm - antikorozní provedení |  |  |
|  | Trouby rovné se stranou do 250 mm | M2 | 54,00 |
|  | Trouby rovné se stranami nad 250 mm | M2 | 28,00 |
|  | Tvarovky se stranou do 250 mm | M2 | 8,00 |
|  | Tvarovky se stranami přes 250 mm | M2 | 14,00 |
|  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH - ROZVODY VČETNĚ VNITŘNĚ PRÁŠKOVĚ LAKOVANÉ |  |  |
|  | Trouby rovné se stranou do 250 mm | M2 | 20,00 |
|  | Tvarovky se stranou do 250 mm | M2 | 8,00 |
|  | Tvarovky se stranami přes 250 mm | M2 | 3,00 |
|  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO |  |  |
|  | Trouby rovné průměru do 100 mm | m2 | 5,00 |
|  | Tvarovky průměru do 100 mm | m2 | 2,00 |
|  | Trouby rovné průměru do 200 mm | m2 | 8,00 |
|  | Tvarovky průměru do 200 mm | m2 | 2,00 |
|  | ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO |  |  |
|  | do průměru200 | ks | 1,00 |
|  | Zařízení č. 8 - celkem |  |  |
|  | Zařízení č. 9 |  |  |
|  | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA |  |  |
| 9.1 | VZT | ks | 1,00 |
| Pozn.: | Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií a v technických standardech jednotek VZT |  |  |
|  | ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ NA KRUHOVÉ POTRUBÍ |  |  |
| 9.2 | Průměr 125mm | ks | 1,00 |
|  | TLUMIČ HLUKU NA KRUHOVÉ POTRUB |  |  |
| 9.3 | LDC 160-900 | ks | 4,00 |
|  | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ |  |  |
| 9.4 | PZB-K II. 200x200 TPJ 38-12-98 | ks | 1,00 |
|  | VÍŘIVÁ VYÚSŤ ČTYŘHRANNÁ VČETNĚ REGULACE |  |  |
| 9.5 | C/V/P/8/R- 300 | ks | 2,00 |
| 9.6 | C/V/O/8/R- 300 | ks | 2,00 |
|  | OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ ELEKTRODESIGN |  |  |
| 9.7 | SONOFLEX MI 160 zvukově izol.hadice | bm | 4,00 |
|  | SAMOLEPÍCÍ KAUČUKOVÁ IZOLACE |  |  |
| i.T | tl 20mm | m2 | 50,00 |
|  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH - vnitřně práškově lakované |  |  |
|  | Tvarovky se stranou do 250 mm | M2 | 1,00 |
|  | Tvarovky se stranami přes 250 mm | M2 | 1,00 |
|  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - vnitřně práškově lakované |  |  |
|  | Trouby rovné průměru do 140 mm | m2 | 1,00 |
|  | Trouby rovné průměru do 200 mm | m2 | 20,00 |
|  | Tvarovky průměru do 200 mm | m2 | 4,00 |
|  | Zařízení č. 9 - celkem |  |  |
|  | Zařízení č. 10 |  |  |
|  | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA |  |  |
| 10.1 | VZT | ks | 1,00 |
| Pozn.: | Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií a v technických standardech jednotek VZT |  |  |
|  | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem |  |  |
| 10.2 | G 250x500x2000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 18,00 |
| 10.3 | G 250x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 12,00 |
|  | VYÚSTKA NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ |  |  |
| 10.4 | VP-2.0-R1 400x200 TPJ 68-12-76 | ks | 12,00 |
| 10.5 | VK-1.0-R1 400x200 TPJ 68-12-76 | ks | 9,00 |
| 10.6 | VP-1.0-R1 200x100 TPJ 68-12-76 | ks | 2,00 |
| 10.7-10.49 | NENÍ OBSAZENO |  |  |
|  | POŽÁRNÍ LAMELOVÁ KLAPKA VČETNĚ SERVOPOHONU - OVLÁDÁNÍ POMOCÍ 230V |  |  |
| 10.50 | 200x300 | ks | 1,00 |
| 10.51 | 200x300 | ks | 1,00 |
|  | SAMOLEPÍCÍ KAUČUKOVÁ IZOLACE |  |  |
| i.T | tl 20mm | m2 | 100,00 |
|  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |
|  | Trouby rovné se stranou do 250 mm | M2 | 24,00 |
|  | Trouby rovné se stranami nad 250 mm | M2 | 420,00 |
|  | Tvarovky se stranou do 250 mm | M2 | 2,00 |
|  | Tvarovky se stranami přes 250 mm | M2 | 54,00 |
|  | ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU |  |  |
|  | do obvodu 1050 | ks | 1,00 |
|  | do obvodu 2630 | ks | 3,00 |
|  | Zařízení č. 10 - celkem |  |  |
|  | Zařízení č. 11 |  |  |
|  | VENTILÁTOR PLASTOVÝ PRO AGRESIVNÍ PROSTŘEDÍ |  |  |
| 11.1 | PRŮMĚR 160mm | ks | 1,00 |
| Pozn.: | Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií |  |  |
|  | PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ |  |  |
| 11.2 | VEF 160 tal.vent.plast.odvod | ks | 2,00 |
|  | VÝFUKOVÁ HLAVICE PLASTOVÁ |  |  |
| 11.3 | PRŮMĚR 160mm | ks | 1,00 |
|  | ZPĚTNÁ KLAPKA |  |  |
| 11.4 | PRŮMĚŘ 160mm | ks | 1,00 |
|  | STŘÍŽKA DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ |  |  |
| 11.5 | STŘÍŽKA | ks | 1,00 |
|  | PLASTOVÉ POTRUBÍ |  |  |
|  | do obvodu 1050 10% tvarovek | bm | 20,00 |
|  | KRUHOVÉ POTRUBÍ PLASTOVÉ |  |  |
|  | do průměru200 20% tvarovek | bm | 10,00 |
|  | Zařízení č. 11 - celkem |  |  |
|  | Zařízení č. 12 |  |  |
|  | VENTILÁTOR PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ |  |  |
| 12.1 | Ventilátor na 4 hranné potrubí | ks | 1,00 |
| Pozn.: | Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií |  |  |
|  | VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ |  |  |
| 12.2 | Ventilátor na kruhové potrubí | ks | 3,00 |
| Pozn.: | Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií |  |  |
|  | TLUMÍCÍ VLOŽKA ČTYŘHRANNÁ |  |  |
| 12.3 | 400x200 | ks | 2,00 |
|  | TLUMÍCÍ VLOŽKA KRUHOVÁ |  |  |
| 12.4 | 160 | ks | 2,00 |
|  | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem |  |  |
| 12.5 | G 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 2,00 |
|  | TLUMIČ HLUKU NA KRUHOVÉ POTRUBÍ |  |  |
| 12.6 | 160-900 | ks | 6,00 |
|  | KLAPKA ZPĚTNÁ |  |  |
| 12.7 | RSK 160 | ks | 3,00 |
|  | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ |  |  |
| 12.8 | PZB-K II. 630x200 TPJ 38-12-98 | ks | 1,00 |
| 12.9 | PZB-K II. 200x200 TPJ 38-12-98 | ks | 5,00 |
|  | VYÚSTKA NA KRUHOVÉ POTRUBÍ |  |  |
| 12.10 | KV-P1-625 x 75 TPJ 48-12-95 | ks | 2,00 |
|  | VYÚSTKA NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ |  |  |
| 12.11 | VP-1.0 56Ox280 TPJ 68-12-76 | ks | 1,00 |
|  | REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ |  |  |
| 12.13 | RKM 200x200 | ks | 2,00 |
|  | LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ |  |  |
| 12.14 | KK 100 tal.ventil kov.odvod | ks | 4,00 |
|  | OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ |  |  |
| 12.15 | SONOFLEX MI 102 zvukově izol.hadice | bm | 5,00 |
|  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |
|  | Trouby rovné se stranou do 250 mm | M2 | 6,00 |
|  | Tvarovky se stranou do 250 mm | M2 | 4,00 |
|  | Tvarovky se stranami přes 250 mm | M2 | 4,00 |
|  | ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU |  |  |
|  | do obvodu 1500 | ks | 1,00 |
|  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO |  |  |
|  | Trouby rovné průměru do 100 mm | m2 | 3,00 |
|  | Trouby rovné průměru do 200 mm | m2 | 3,00 |
|  | Tvarovky průměru do 200 mm | m2 | 2,00 |
|  | ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO |  |  |
|  | do průměru200 | ks | 2,00 |
|  | Zařízení č. 12 - celkem |  |  |
|  | Zařízení č. 13 |  |  |
|  | VENTILÁTOR V EX PROVEDENÍ |  |  |
| 13.1 | PRŮMĚR 125 | ks | 1,00 |
|  | KRYCÍ MŘÍŽKA - PLASTOVÁ |  |  |
| 13.2 | PRŮMĚR 125 | ks | 2,00 |
|  | HLAVICE PLASTOVÁ |  |  |
| 13.3 | 125 | ks | 2,00 |
|  | STŘÍŽKA DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ |  |  |
| 13.4 | STŘÍŽKA | ks | 1,00 |
|  | KRYCÍ MŘÍŽKA - PLASTOVÁ |  |  |
| 13.5 | 160x160 | ks | 2,00 |
|  | PLASTOVÉ POTRUBÍ |  |  |
|  | Trouby rovné se stranou do 250 mm | M2 | 2,00 |
|  | Tvarovky se stranou do 250 mm | M2 | 1,00 |
|  | Tvarovky se stranami přes 250 mm | M2 | 1,00 |
|  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO |  |  |
|  | Trouby rovné průměru do 140 mm | m2 | 3,00 |
|  | Tvarovky průměru do 140 mm | m2 | 1,00 |
|  | Zařízení č. 13 - celkem |  |  |
|  | Zařízení č. 14 |  |  |
|  | KONDENZAČNÍ JEDNOTKA TYPU VRF |  |  |
| 14.1 | KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - 2 TRUBKOVÉ PROVEDENÍ, CHLADIVO R410A, CHLADÍCÍ VÝKON 15,5kW, TOPNÝ VÝKON 18kW, KATALOGOVÁ HODNOTA ESEER AŽ 10,99 / SCOP AŽ 7,19, TWIN ROTTARY KOMPRESOR | ks | 1,00 |
| Pozn.: | Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií |  |  |
|  | KONZOLE PRO UCHYCENÍ JEDNOTEK NA FASÁDU OBJEKTU |  |  |
| 14.1a | KONZOLE VČETNĚ SILENTBLOKŮ BUDE VÝROBKEM A DODÁVKOU DODAVATELE CHL | ks | 1,00 |
|  | KANÁLOVÁ JEDNOTKA |  |  |
| 14.2 | KÁNÁLOVÁ JEDNOTKA | ks | 1,00 |
|  | VYÚSTKA |  |  |
| 14.2a | 800x180 | ks | 2,00 |
|  | KAZETOVÁ JEDNOTKA JEDNOCESTNÁ |  |  |
| 14.3 | 1 CESTNÁ | ks | 1,00 |
|  | VNITŘNÍ JEDNOTKA V NÁSTĚNNÉM PROVEDENÍ VČETNĚ INFRAOVLADAČE |  |  |
| 14.4 | CHLADÍCÍ VÝKON 2,2KW | ks | 1,00 |
| 14.5 | CHLADÍCÍ VÝKON 3,6KW | ks | 1,00 |
|  | ROZBOČKY |  |  |
| 14.6 | Y ROZBOČKA - do 18kW | ks | 3,00 |
|  | DIGITÁLNÍ KABELOVÝ OVLADAČ |  |  |
| 14.7 | DIGITÁLNÍ KABELOVÝ OVLADAČ VČETNĚ KOMUNIKAČNÍCH KABELŮ A KRYCÍ LIŠTY OD JEDNOTKY K OVLADAČI | ks | 4,00 |
|  | ČERPADLO KONDENZÁTU |  |  |
| 14.8 | ČERPADLO O VÝKONU 1,7-4,5l/h | ks | 2,00 |
|  | SAMOLEPÍCÍ KAUČUKOVÁ IZOLACE |  |  |
| i.T | tl 20mm | m2 | 3,00 |
|  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |
|  | Tvarovky se stranami přes 250 mm | M2 | 2,00 |
|  | DOPLNĚNÍ CHLADIVA |  |  |
|  | CHLADIVO R410A | kg | 1,00 |
|  | ROZVODY POTRUBÍ CHLADIVA A KOMUNIKAČNÍ KABELY VČETNĚ IZOLACE A ZÁVĚSŮ |  |  |
|  | 6,4mm | bm | 54,00 |
|  | 9,5mm | bm | 50,00 |
|  | 12,7mm | bm | 34,00 |
|  | 15,9mm | bm | 22,00 |
|  | 19,1mm | bm | 23,00 |
|  | Zařízení č. 14 - celkem |  |  |
|  | Zařízení č. 15 |  |  |
|  | KONDENZAČNÍ JEDNOTKA |  |  |
| 15.1 | VÝKON 5kW | ks | 1,00 |
|  | KONZOLE PRO UCHYCENÍ JEDNOTKY NA FASÁDU OBJEKTU |  |  |
| 15.1a | KONZOLE | ks | 1,00 |
|  | NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA |  |  |
| 15.2 | NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA | ks | 1,00 |
|  | ČERPADLO KONDENZÁTU |  |  |
| 15.3 | ČERPADLO O VÝKONU 1,7-4,5l/h | ks | 1,00 |
|  | DIGITÁLNÍ KABELOVÝ OVLADAČ |  |  |
| 15.4 | DIGITÁLNÍ KABELOVÝ OVLADAČ VČETNĚ KOMUNIKAČNÍCH KABELŮ A KRYCÍ LIŠTY OD JEDNOTKY K OVLADAČI | ks | 1,00 |
|  | ROZVODY POTRUBÍ CHLADIVA A KOMUNIKAČNÍ KABELY VČETNĚ IZOLACE A ZÁVĚSŮ - VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ BUDOU ROZVODY OPLECHOVÁNY |  |  |
|  | 6,4mm | bm | 30,00 |
|  | 9,5mm | bm | 30,00 |
|  | Zařízení č. 15 - celkem |  |  |
|  | Zařízení č. 16 |  |  |
|  | KONDENZAČNÍ JEDNOTKA |  |  |
| 16.1 | VÝKON 8kW | ks | 1,00 |
|  | KONZOLE PRO UCHYCENÍ JEDNOTKY NA FASÁDU OBJEKTU |  |  |
| 16.1a | KONZOLE | ks | 1,00 |
|  | NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA |  |  |
| 16.2 | NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA | ks | 1,00 |
|  | ČERPADLO KONDENZÁTU |  |  |
| 16.3 | ČERPADLO O VÝKONU 1,7-4,5l/h | ks | 1,00 |
|  | DIGITÁLNÍ KABELOVÝ OVLADAČ |  |  |
| 16.4 | DIGITÁLNÍ KABELOVÝ OVLADAČ VČETNĚ KOMUNIKAČNÍCH KABELŮ A KRYCÍ LIŠTY OD JEDNOTKY K OVLADAČI | ks | 1,00 |
|  | ROZVODY POTRUBÍ CHLADIVA A KOMUNIKAČNÍ KABELY VČETNĚ IZOLACE A ZÁVĚSŮ - VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ BUDOU ROZVODY OPLECHOVÁNY |  |  |
|  | 6,4mm | bm | 30,00 |
|  | 9,5mm | bm | 30,00 |
|  | Zařízení č. 16 - celkem |  |  |
|  | Zařízení č. 17 |  |  |
|  | KONDENZAČNÍ JEDNOTKA |  |  |
| 17.1 | VÝKON 5kW | ks | 1,00 |
|  | KONZOLE PRO UCHYCENÍ JEDNOTKY NA FASÁDU OBJEKTU |  |  |
| 17.1a | KONZOLE | ks | 1,00 |
|  | NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA |  |  |
| 17.2 | NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA | ks | 1,00 |
|  | ČERPADLO KONDENZÁTU |  |  |
| 17.3 | ČERPADLO O VÝKONU 1,7-4,5l/h | ks | 1,00 |
|  | DIGITÁLNÍ KABELOVÝ OVLADAČ |  |  |
| 17.4 | DIGITÁLNÍ KABELOVÝ OVLADAČ VČETNĚ KOMUNIKAČNÍCH KABELŮ A KRYCÍ LIŠTY OD JEDNOTKY K OVLADAČI | ks | 1,00 |
|  | ROZVODY POTRUBÍ CHLADIVA A KOMUNIKAČNÍ KABELY VČETNĚ IZOLACE A ZÁVĚSŮ - VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ BUDOU ROZVODY OPLECHOVÁNY |  |  |
|  | 6,4mm | bm | 30,00 |
|  | 9,5mm | bm | 30,00 |
|  | Zařízení č. 17 - celkem |  |  |
|  | Zařízení č. 18 |  |  |
|  | KONDENZAČNÍ JEDNOTKA |  |  |
| 18.1 | VÝKON 5kW | ks | 1,00 |
|  | KONZOLE PRO UCHYCENÍ JEDNOTKY NA FASÁDU OBJEKTU |  |  |
| 18.1a | KONZOLE | ks | 1,00 |
|  | NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA |  |  |
| 18.2 | NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA | ks | 1,00 |
|  | ČERPADLO KONDENZÁTU |  |  |
| 18.3 | ČERPADLO O VÝKONU 1,7-4,5l/h | ks | 1,00 |
|  | DIGITÁLNÍ KABELOVÝ OVLADAČ |  |  |
| 18.4 | DIGITÁLNÍ KABELOVÝ OVLADAČ VČETNĚ KOMUNIKAČNÍCH KABELŮ A KRYCÍ LIŠTY OD JEDNOTKY K OVLADAČI | ks | 1,00 |
|  | ROZVODY POTRUBÍ CHLADIVA A KOMUNIKAČNÍ KABELY VČETNĚ IZOLACE A ZÁVĚSŮ - VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ BUDOU ROZVODY OPLECHOVÁNY |  |  |
|  | 6,4mm | bm | 30,00 |
|  | 9,5mm | bm | 30,00 |
|  | Zařízení č. 17 - celkem |  |  |
|  | Zařízení společné |  |  |
|  | (množství určí dodavatel) |  |  |
|  | Centrální ovladač pro napojení chlazení na nadřazený systém MaR | kpl | 1,00 |
|  | Oplechování rozvodů potrubí chladiva nad střechou | kpl | 1,00 |
|  | Montážní a pomocný materiál | kpl | 1,00 |
|  | Výšková montáž a použití mechanizmů | kpl | 1,00 |
|  | Doprava (odhad) | kpl | 1,00 |
|  | Zařízení společné - celkem |  |  |
|  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |
|  | PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ |  |  |
|  | VYZKOUŠENÍ A OŽIVENÍ | H | 18,00 |
|  | VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 48,00 |
|  | VYREGULOVÁNÍ POTRUBÍ A KONCOVÝCH ELEMENTŮ | H | 24,00 |
|  | VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU | H | 6,00 |
|  | MĚŘENÍ HLUČNOSTI ZAŘÍZENÍ | H | 6,00 |
|  | VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU | H | 6,00 |
|  | PŘÍPRAVA NA KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 24,00 |
|  | KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 48,00 |
|  | VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU | H | 3,00 |
|  | ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE | KS | 1,00 |
|  | PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | KS | 1,00 |
|  | (cena dle nabídky dodavatele) |  |  |
|  | Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |