## Zadani DTL
| 1.řádek | 2. řádek
Název | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6
Rozvaděč | RB01
Datum | 06/2025
část | 002
Název HW | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!

## RB01SNC02
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
VZT111 | TT118b | Teplota v m.č.118b | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN1 | 0-10V | 0 | 40 | °C |  |  |  |  | RB01
VZT121 | TT121a | Teplota v m.č.121a | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN2 | 0-10V | 0 | 40 | °C |  |  |  |  | RB01
VZT122 | TT121b | Teplota v m.č.121b | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN3 | 0-10V | 0 | 40 | °C |  |  |  |  | RB01
VZT161 | TT106a | Teplota v m.č.106a | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN4 | 0-10V | 0 | 40 | °C |  |  |  |  | RB01
VZT171 | TT106b | Teplota v m.č.106b | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN5 | 0-10V | 0 | 40 | °C |  |  |  |  | RB01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN6 | [8 empty] | RB01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN7 | [8 empty] | RB01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN8 | [8 empty] | RB01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN9 | [8 empty] | RB01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN10 | [8 empty] | RB01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN11 | [8 empty] | RB01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN12 | [8 empty] | RB01
VZT111 | QAH01 | Únik plynu 1° -chlor | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN13 |  |  |  |  | alarm | normal |  |  | RB01
VZT111 | QAH02 | Únik plynu 2° -chlor | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN14 |  |  |  |  | alarm | normal |  |  | RB01
VZT111 | SB118b | Start z prostoru | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI1 |  |  |  |  | x | start |  |  | RB01
VZT111 | M118b_O | Ventilátor odtah-chod | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI2 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
VZT111 | M118b_A | Ventilátor odtah-aut | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI3 |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
VZT121 | SB121a | Start z prostoru | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI4 |  |  |  |  | x | start |  |  | RB01
VZT121 | M121a_O | Ventilátor odtah-chod | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI5 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
VZT121 | M121a_A | Ventilátor odtah-aut | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI6 |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
VZT122 | SB121b | Start z prostoru | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI7 |  |  |  |  | x | start |  |  | RB01
VZT122 | M121b_O | Ventilátor odtah-chod | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI8 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
VZT122 | M121b_A | Ventilátor odtah-aut | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI9 |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI10 | [8 empty] | RB01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI11 | [8 empty] | RB01
VZT111 | M118b | Ventilátor odtah | #VALUE! | SNC25152 | OUT-BIN | BO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VZT111 | HL118b | Stav VZT | #VALUE! | SNC25152 | OUT-BIN | BO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VZT121 | M121a | Ventilátor odtah | #VALUE! | SNC25152 | OUT-BIN | BO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VZT121 | HL121a | Stav VZT | #VALUE! | SNC25152 | OUT-BIN | BO4 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VZT122 | M121b | Ventilátor odtah | #VALUE! | SNC25152 | OUT-BIN | BO5 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VZT122 | HL121b | Stav VZT | #VALUE! | SNC25152 | OUT-BIN | BO6 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-BIN | BO7 | [8 empty] | RB01
VZT111 | HL118b | Signalizace zvýšené koncentrace chloru | #VALUE! | SNC25152 | OUT-UN | CO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-UN | CO2 | [8 empty] | RB01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-UN | CO3 | [8 empty] | RB01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-UN | CO4 | [8 empty] | RB01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-AN | AO1 | [8 empty] | RB01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-AN | AO2 | [8 empty] | RB01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-AN | AO3 | [8 empty] | RB01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-AN | AO4 | [8 empty] | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 1

## RB01CGM10
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
PBAZ | TT01 | Teplota BV před ohřevem | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RB01
PBAZ | TT02 | Teplota BV za ohřevem | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN2 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RB01
PBAZ | TT03 | Teplota BV odběr vzorku | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN3 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RB01
PBAZ | LC01 | Hladina v akumulační jímce | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN4 | 0-10V | [7 empty] | RB01
PBAZ | QA100 | Průtok bazénové vody | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN5 | 4-20mA |  |  | m3 |  |  |  |  | RB01
PBAZ |  |  | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN6 | [8 empty] | RB01
PBAZ |  |  | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN7 | [8 empty] | RB01
PBAZ | Q11 | Množství dopouštěné vody | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI1 | puls | [7 empty] | RB01
PBAZ | Q12 | Množství dopouštěné vody | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI2 | puls | [7 empty] | RB01
PBAZ | Y11 | Ventil dopouštění vody | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RB01
PBAZ | Y12 | Ventil dopouštění vody | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RB01
PBAZ | Y114 | Ventil mytí žlábků | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO3 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RB01
PBAZ | Y01 | Reg.ventil ohřevu baz.vody | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO1 | 0-10V | [7 empty] | RB01
PBAZ | Y111 | Ventil odběru vzorku | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RB01
PBAZ | M112 | Čerpadlo odběru vzorku | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
PBAZ | M120 | Čerpadlo chlorace | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO4 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
PBAZ | M12A_W | Cirkulační čerpadlo baz.vody-řízení | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO1 | 0-10V | [7 empty] | RB01
PBAZ | M12B_W | Cirkulační čerpadlo baz.vody-řízení | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO2 | 0-10V | [7 empty] | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 2

## RB01IOM11
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
PBAZ | CL_VOL | Volný chlor | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN1 | 4-20mA | 0 | 5 | mg/l |  |  |  |  | RB01
PBAZ | PH | PH v bazénu | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN2 | 4-20mA | 0 | 14 | [5 empty] | RB01
PBAZ | CL_VAZ | Vázaný chlor | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN3 | 4-20mA | 0 | 5 | mg/l |  |  |  |  | RB01
PBAZ | REDOX | Redox potenciál | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN4 | 4-20mA | 0 | 1000 | mV |  |  |  |  | RB01
PBAZ | LAL01 | Minimální hladina | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN5 |  |  |  |  | normal | alarm |  |  | RB01
PBAZ | LAH01 | Maximální hladina | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN6 |  |  |  |  | normal | alarm |  |  | RB01
PBAZ | QA100_I | Průtok bazénové vody OK | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN7 |  |  |  |  | x | prutok |  |  | RB01
PBAZ | START | Start bazénového okruhu | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
PBAZ | REZIM | Režim cirkulace/praní | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI2 |  |  |  |  | cirk | praní |  |  | RB01
PBAZ | M12A | Cirkulační čerpadlo baz.vody-zapni | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
PBAZ | M12B | Cirkulační čerpadlo baz.vody-zapni | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
PBAZ | M12C | Cirkulační čerpadlo baz.vody-zapni | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
PBAZ | M19 | Čerpadlo temperace BV | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
PBAZ |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO2 | [8 empty] | RB01
PBAZ | H_MIN | Signalizace min.hladiny pro praní | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO3 | [8 empty] | RB01
PBAZ | STAV | Signalizace stavu systému | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO4 | [8 empty] | RB01
PBAZ | M12C_W | Cirkulační čerpadlo baz.vody-řízení | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO1 | 0-10V | [7 empty] | RB01
PBAZ |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO2 | 0-10V | [7 empty] | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 4

## RB01IOM12
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
PBAZ | PD11A | Tlaková diference filtr 1 | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN1 | 0-10V | 0 | 250 | kPa |  |  |  |  | RB01
PBAZ | PD11B | Tlaková diference filtr 2 | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN2 | 0-10V | 0 | 250 | kPa |  |  |  |  | RB01
PBAZ | PD11C | Tlaková diference filtr 3 | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN3 | 0-10V | 0 | 250 | kPa |  |  |  |  | RB01
PBAZ | PD11D | Tlaková diference filtr 4 | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN4 | 0-10V | 0 | 250 | kPa |  |  |  |  | RB01
PBAZ |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN5 | [8 empty] | RB01
PBAZ | PRANI | Spuštění pracího čerpadla | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN6 |  |  |  |  | x | praní |  |  | RB01 | ovladač+spuštění dmychadla
PBAZ | FA_I | Výpadek jističů | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN7 | [8 empty] | RB01
PBAZ | QAH01 | Výskyt plynu 1° - chlor | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI1 |  |  |  |  | error | OK |  |  | RB01
PBAZ | QAHH01 | Výskyt plynu 2° - chlor | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI2 |  |  |  |  | error | OK |  |  | RB01
PBAZ | M14 | Čerpadlo korekce pH | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
PBAZ | M15 | Čerpadlo chlorace | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
PBAZ | M16 | Čerpadlo koagulace | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
PBAZ | M17 | Ozongenerátor | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
PBAZ | M110 | Čerpadlo ozonizace | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
PBAZ | M115 | Dmychadlo pracího vzduchu | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
PBAZ | M113 | UV lampa | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO4 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
PBAZ |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO1 | 0-10V | [7 empty] | RB01
PBAZ |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO2 | 0-10V | [7 empty] | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 5

## RB01IOM13
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
PBAZ | M12A_O | Cirkulační čerpadlo baz.vody-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN1 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
PBAZ | M12A_E | Cirkulační čerpadlo baz.vody-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN2 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RB01
PBAZ | M12B_O | Cirkulační čerpadlo baz.vody-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN3 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
PBAZ | M12B_E | Cirkulační čerpadlo baz.vody-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN4 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RB01
PBAZ | M12C_O | Cirkulační čerpadlo baz.vody-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN5 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
PBAZ | M12C_E | Cirkulační čerpadlo baz.vody-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN6 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RB01
PBAZ | M112_O | Čerpadlo odběru vzorku-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN7 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
PBAZ | M112_A | Čerpadlo odběru vzorku-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN8 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
PBAZ | M120_O | Čerpadlo chlorace-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN9 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
PBAZ | M120_A | Čerpadlo chlorace-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN10 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
PBAZ | M19_O | Čerpadlo temperace BV-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN11 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
PBAZ | M19_A | Čerpadlo temperace BV-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN12 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
PBAZ | M14_O | Čerpadlo korekce pH-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN13 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
PBAZ | M14_A | Čerpadlo korekce pH-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN14 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
PBAZ | M15_O | Čerpadlo chlorace-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN15 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
PBAZ | M15_A | Čerpadlo chlorace-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN16 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
PBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN17 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
PBAZ | KVIT | Kvitace poruchy | #VALUE! | XPM18000 | IN18 | IN-BIN |  |  |  |  | x | kvit |  |  | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 6

## RB01IOM14
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
PBAZ | M16_O | Čerpadlo koagulace-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN1 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
PBAZ | M16_A | Čerpadlo koagulace-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN2 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
PBAZ | M17_O | Ozongenerátor-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN3 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
PBAZ | M17_A | Ozongenerátor-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN4 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
PBAZ | M110_O | Čerpadlo ozonizace-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN5 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
PBAZ | M110_A | Čerpadlo ozonizace-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN6 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
PBAZ | M115_O | Dmychadlo pracího vzduchu-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN7 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
PBAZ | M115_A | Dmychadlo pracího vzduchu-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN8 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
PBAZ | M113_O | UV lampa-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN9 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
PBAZ | M113_A | UV lampa-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN10 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
PBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN11 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
PBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN12 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
PBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN13 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
PBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN14 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
PBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN15 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
PBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN16 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
PBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN17 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
PBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN18 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 7

## RB01CGM20
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
RBAZ | TT01 | Teplota BV před ohřevem | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RB01
RBAZ | TT02 | Teplota BV za ohřevem | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN2 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RB01
RBAZ | TT03 | Teplota BV odběr vzorku | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN3 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RB01
RBAZ | LC02 | Hladina v akumulační jímce | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN4 | 0-10V | [7 empty] | RB01
RBAZ | QA200 | Průtok bazénové vody | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN5 | 4-20mA |  |  | m3 |  |  |  |  | RB01
RBAZ |  |  | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN6 | [8 empty] | RB01
RBAZ |  |  | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN7 | [8 empty] | RB01
RBAZ | Q21 | Množství dopouštěné vody | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI1 | puls | [7 empty] | RB01
RBAZ | Q22 | Množství dopouštěné vody | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI2 | puls | [7 empty] | RB01
RBAZ | Y21 | Ventil dopouštění vody | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RB01
RBAZ | Y22 | Ventil dopouštění vody | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RB01
RBAZ | Y214 | Ventil mytí žlábků | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO3 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RB01
RBAZ | Y01 | Reg.ventil ohřevu baz.vody | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO1 | 0-10V | [7 empty] | RB01
RBAZ | Y211 | Ventil odběru vzorku | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RB01
RBAZ | M212 | Čerpadlo odběru vzorku | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ |  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO4 | [8 empty] | RB01
RBAZ | M22A_W | Cirkulační čerpadlo baz.vody-řízení | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO1 | 0-10V | [7 empty] | RB01
RBAZ | M22B_W | Cirkulační čerpadlo baz.vody-řízení | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO2 | 0-10V | [7 empty] | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 8

## RB01IOM21
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
RBAZ | CL_VOL | Volný chlor | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN1 | 4-20mA | 0 | 5 | mg/l |  |  |  |  | RB01
RBAZ | PH | PH v bazénu | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN2 | 4-20mA | 0 | 14 | [5 empty] | RB01
RBAZ | CL_VAZ | Vázaný chlor | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN3 | 4-20mA | 0 | 5 | mg/l |  |  |  |  | RB01
RBAZ | REDOX | Redox potenciál | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN4 | 4-20mA | 0 | 1000 | mV |  |  |  |  | RB01
RBAZ | LAL02 | Minimální hladina | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN5 |  |  |  |  | normal | alarm |  |  | RB01
RBAZ | LAH02 | Maximální hladina | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN6 |  |  |  |  | normal | alarm |  |  | RB01
RBAZ | QA200_I | Průtok bazénové vody OK | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN7 |  |  |  |  | x | prutok |  |  | RB01
RBAZ | START | Start bazénového okruhu | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ | REZIM | Režim cirkulace/praní | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI2 |  |  |  |  | cirk | praní |  |  | RB01
RBAZ | M22A | Cirkulační čerpadlo baz.vody-zapni | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ | M22B | Cirkulační čerpadlo baz.vody-zapni | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ | M22C | Cirkulační čerpadlo baz.vody-zapni | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ | M29 | Čerpadlo temperace BV | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO2 | [8 empty] | RB01
RBAZ | H_MIN | Signalizace min.hladiny pro praní | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO3 | [8 empty] | RB01
RBAZ | STAV | Signalizace stavu systému | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO4 | [8 empty] | RB01
RBAZ | M22C_W | Cirkulační čerpadlo baz.vody-řízení | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO1 | 0-10V | [7 empty] | RB01
RBAZ |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO2 | 0-10V | [7 empty] | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 9

## RB01IOM22
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
RBAZ | PD21A | Tlaková diference filtr 1 | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN1 | 0-10V | 0 | 250 | kPa |  |  |  |  | RB01
RBAZ | PD21B | Tlaková diference filtr 2 | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN2 | 0-10V | 0 | 250 | kPa |  |  |  |  | RB01
RBAZ | PD211C | Tlaková diference filtr 3 | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN3 | 0-10V | 0 | 250 | kPa |  |  |  |  | RB01
RBAZ |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN4 | [8 empty] | RB01
RBAZ |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN5 | [8 empty] | RB01
RBAZ | PRANI | Spuštění pracího čerpadla | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN6 |  |  |  |  | x | praní |  |  | RB01 | ovladač+spuštění dmychadla
RBAZ | FA_I | Výpadek jističů | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN7 | [8 empty] | RB01
RBAZ |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI1 | [8 empty] | RB01
RBAZ |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI2 | [8 empty] | RB01
RBAZ | M24 | Čerpadlo korekce pH | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ | M25 | Čerpadlo chlorace | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ | M26 | Čerpadlo koagulace | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ | M27 | Ozongenerátor | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ | M210 | Čerpadlo ozonizace | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ | M215 | Dmychadlo pracího vzduchu | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ | M213 | UV lampa | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO4 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO1 | 0-10V | [7 empty] | RB01
RBAZ |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO2 | 0-10V | [7 empty] | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 10

## RB01IOM23
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
RBAZ | M22A_O | Cirkulační čerpadlo baz.vody-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN1 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
RBAZ | M22A_E | Cirkulační čerpadlo baz.vody-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN2 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RB01
RBAZ | M22B_O | Cirkulační čerpadlo baz.vody-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN3 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
RBAZ | M22B_E | Cirkulační čerpadlo baz.vody-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN4 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RB01
RBAZ | M22C_O | Cirkulační čerpadlo baz.vody-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN5 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
RBAZ | M22C_E | Cirkulační čerpadlo baz.vody-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN6 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RB01
RBAZ | M212_O | Čerpadlo odběru vzorku-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN7 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
RBAZ | M212_A | Čerpadlo odběru vzorku-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN8 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
RBAZ | M29_O | Čerpadlo temperace BV-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN9 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
RBAZ | M29_A | Čerpadlo temperace BV-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN10 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
RBAZ | M24_O | Čerpadlo korekce pH-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN11 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
RBAZ | M24_A | Čerpadlo korekce pH-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN12 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
RBAZ | M25_O | Čerpadlo chlorace-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN13 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
RBAZ | M25_A | Čerpadlo chlorace-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN14 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
RBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN15 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
RBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN16 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
RBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN17 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
RBAZ | KVIT | Kvitace poruchy | #VALUE! | XPM18000 | IN18 | IN-BIN |  |  |  |  | x | kvit |  |  | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 11

## RB01IOM24
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
RBAZ | M26_O | Čerpadlo koagulace-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN1 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
RBAZ | M26_A | Čerpadlo koagulace-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN2 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
RBAZ | M27_O | Ozongenerátor-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN3 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
RBAZ | M27_A | Ozongenerátor-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN4 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
RBAZ | M210_O | Čerpadlo ozonizace-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN5 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
RBAZ | M210_A | Čerpadlo ozonizace-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN6 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
RBAZ | M215_O | Dmychadlo pracího vzduchu-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN7 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
RBAZ | M215_A | Dmychadlo pracího vzduchu-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN8 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
RBAZ | M213_O | UV lampa-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN9 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
RBAZ | M213_A | UV lampa-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN10 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
RBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN11 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
RBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN12 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
RBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN13 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
RBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN14 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
RBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN15 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
RBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN16 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
RBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN17 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
RBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN18 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 12

## RB01CGM30
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
RBAZ_ATR | M220_O | Čerpadlo skluzavky-chod | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN1 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M220_A | Čerpadlo skluzavky-aut | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN2 |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M221A_O | Čerpadlo divokého kanálu-chod | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN3 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M221A_A | Čerpadlo divokého kanálu-aut | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN4 |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M221B_O | Čerpadlo divokého kanálu-chod | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN5 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M221B_A | Čerpadlo divokého kanálu-aut | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN6 |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
RBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN7 | [8 empty] | RB01
RBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI1 | [8 empty] | RB01
RBAZ_ATR | FA_I | Výpadek jističů | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI2 | [8 empty] | RB01
RBAZ_ATR | M220 | Čerpadlo skluzavky | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M221A | Čerpadlo divokého kanálu | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M221B | Čerpadlo divokého kanálu | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M222 | Čerpadlo chrličů | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M223 | Čerpadlo mas.trysek | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M224 | Čerpadlo masáž nohou | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M225 | Čerpadlo vodní dělo | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO4 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO1 | [8 empty] | RB01
RBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO2 | [8 empty] | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 13

## RB01IOM31
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
RBAZ_ATR | M226_O | Čerpadlo vodní číše-chod | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN1 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M226_A | Čerpadlo vodní číše-aut | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN2 |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M227_O | Čerpadlo vodní stěny-chod | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN3 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M227_A | Čerpadlo vodní stěny-aut | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN4 |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
RBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN5 | [8 empty] | RB01
RBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN6 | [8 empty] | RB01
RBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN7 | [8 empty] | RB01
RBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI1 | [8 empty] | RB01
RBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI2 | [8 empty] | RB01
RBAZ_ATR | M226 | Čerpadlo vodní číše | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M227 | Čerpadlo vodní stěny | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M231A | Dmychadlo pololehátek | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M231B | Dmychadlo pololehátek | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M232 | Dmychadlo perličky | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M233 | Dmychadlo lehátek | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO4 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
RBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO1 | [8 empty] | RB01
RBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO2 | [8 empty] | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 14

## RB01IOM32
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
RBAZ_ATR | M222_O | Čerpadlo chrličů-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN1 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M222_A | Čerpadlo chrličů-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN2 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M223_O | Čerpadlo mas.trysek-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN3 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M223_A | Čerpadlo mas.trysek-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN4 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M224_O | Čerpadlo masáž nohou-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN5 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M224_A | Čerpadlo masáž nohou-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN6 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M225_O | Čerpadlo vodní dělo-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN7 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M225_A | Čerpadlo vodní dělo-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN8 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M231A_O | Dmychadlo pololehátek-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN9 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M231A_A | Dmychadlo pololehátek-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN10 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M231B_O | Dmychadlo pololehátek-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN11 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M231B_A | Dmychadlo pololehátek-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN12 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M232_O | Dmychadlo perličky-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN13 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M232_A | Dmychadlo perličky-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN14 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
RBAZ_ATR | M233_O | Dmychadlo lehátek-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN15 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
RBAZ_ATR | M233_A | Dmychadlo lehátek-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN16 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
RBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN17 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
RBAZ_ATR | KVIT | Kvitace poruchy | #VALUE! | XPM18000 | IN18 | IN-BIN |  |  |  |  | x | kvit |  |  | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 15

## RB01CGM40
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
DBAZ | TT01 | Teplota BV před ohřevem | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RB01
DBAZ | TT02 | Teplota BV za ohřevem | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN2 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RB01
DBAZ | TT03 | Teplota BV odběr vzorku | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN3 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RB01
DBAZ | LC03 | Hladina v akumulační jímce | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN4 | 0-10V | [7 empty] | RB01
DBAZ | QA300 | Průtok bazénové vody | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN5 | 4-20mA |  |  | m3 |  |  |  |  | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN6 | [8 empty] | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN7 | [8 empty] | RB01
DBAZ | Q31 | Množství dopouštěné vody | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI1 | puls | [7 empty] | RB01
DBAZ | Q32 | Množství dopouštěné vody | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI2 | puls | [7 empty] | RB01
DBAZ | Y31 | Ventil dopouštění vody | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RB01
DBAZ | Y32 | Ventil dopouštění vody | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RB01
DBAZ | Y314 | Ventil mytí žlábků | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO3 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RB01
DBAZ | Y01 | Reg.ventil ohřevu baz.vody | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO1 | 0-10V | [7 empty] | RB01
DBAZ | Y311 | Ventil odběru vzorku | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RB01
DBAZ | M312 | Čerpadlo odběru vzorku | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO4 | [8 empty] | RB01
DBAZ | M32A_W | Cirkulační čerpadlo baz.vody-řízení | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO1 | 0-10V | [7 empty] | RB01
DBAZ | M32B_W | Cirkulační čerpadlo baz.vody-řízení | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO2 | 0-10V | [7 empty] | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 16

## RB01IOM41
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
DBAZ | CL_VOL | Volný chlor | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN1 | 4-20mA | 0 | 5 | mg/l |  |  |  |  | RB01
DBAZ | PH | PH v bazénu | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN2 | 4-20mA | 0 | 14 | [5 empty] | RB01
DBAZ | CL_VAZ | Vázaný chlor | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN3 | 4-20mA | 0 | 5 | mg/l |  |  |  |  | RB01
DBAZ | REDOX | Redox potenciál | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN4 | 4-20mA | 0 | 1000 | mV |  |  |  |  | RB01
DBAZ | LAL03 | Minimální hladina | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN5 |  |  |  |  | normal | alarm |  |  | RB01
DBAZ | LAH03 | Maximální hladina | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN6 |  |  |  |  | normal | alarm |  |  | RB01
DBAZ | QA300_I | Průtok bazénové vody OK | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN7 |  |  |  |  | x | prutok |  |  | RB01
DBAZ | START | Start bazénového okruhu | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
DBAZ | REZIM | Režim cirkulace/praní | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI2 |  |  |  |  | cirk | praní |  |  | RB01
DBAZ | M32A | Cirkulační čerpadlo baz.vody-zapni | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
DBAZ | M32B | Cirkulační čerpadlo baz.vody-zapni | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO3 | [8 empty] | RB01
DBAZ | M39 | Čerpadlo temperace BV | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO2 | [8 empty] | RB01
DBAZ | H_MIN | Signalizace min.hladiny pro praní | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO3 | [8 empty] | RB01
DBAZ | STAV | Signalizace stavu systému | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO4 | [8 empty] | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO1 | [8 empty] | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO2 | [8 empty] | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 17

## RB01IOM42
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
DBAZ | PD31A | Tlaková diference filtr 1 | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN1 | 0-10V | 0 | 250 | kPa |  |  |  |  | RB01
DBAZ | PD31B | Tlaková diference filtr 2 | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN2 | 0-10V | 0 | 250 | kPa |  |  |  |  | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN3 | [8 empty] | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN4 | [8 empty] | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN5 | [8 empty] | RB01
DBAZ | PRANI | Spuštění pracího čerpadla | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN6 |  |  |  |  | x | praní |  |  | RB01 | ovladač+spuštění dmychadla
DBAZ | FA_I | Výpadek jističů | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN7 | [8 empty] | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI1 | [8 empty] | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI2 | [8 empty] | RB01
DBAZ | M34 | Čerpadlo korekce pH | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
DBAZ | M35 | Čerpadlo chlorace | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
DBAZ | M36 | Čerpadlo koagulace | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
DBAZ | M37 | Ozongenerátor | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
DBAZ | M310 | Čerpadlo ozonizace | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
DBAZ | M315 | Dmychadlo pracího vzduchu | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
DBAZ | M313 | UV lampa | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO4 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO1 | [8 empty] | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO2 | [8 empty] | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 18

## RB01IOM43
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
DBAZ | M32A_O | Cirkulační čerpadlo baz.vody-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN1 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
DBAZ | M32A_E | Cirkulační čerpadlo baz.vody-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN2 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RB01
DBAZ | M32B_O | Cirkulační čerpadlo baz.vody-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN3 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
DBAZ | M32B_E | Cirkulační čerpadlo baz.vody-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN4 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN5 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN6 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RB01
DBAZ | M312_O | Čerpadlo odběru vzorku-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN7 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
DBAZ | M312_A | Čerpadlo odběru vzorku-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN8 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
DBAZ | M39_O | Čerpadlo temperace BV-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN9 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
DBAZ | M39_A | Čerpadlo temperace BV-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN10 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
DBAZ | M34_O | Čerpadlo korekce pH-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN11 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
DBAZ | M34_A | Čerpadlo korekce pH-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN12 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
DBAZ | M35_O | Čerpadlo chlorace-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN13 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
DBAZ | M35_A | Čerpadlo chlorace-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN14 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN15 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN16 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN17 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
DBAZ | KVIT | Kvitace poruchy | #VALUE! | XPM18000 | IN18 | IN-BIN |  |  |  |  | x | kvit |  |  | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 19

## RB01IOM44
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
DBAZ | M36_O | Čerpadlo koagulace-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN1 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
DBAZ | M36_A | Čerpadlo koagulace-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN2 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
DBAZ | M37_O | Ozongenerátor-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN3 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
DBAZ | M37_A | Ozongenerátor-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN4 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
DBAZ | M310_O | Čerpadlo ozonizace-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN5 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
DBAZ | M310_A | Čerpadlo ozonizace-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN6 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
DBAZ | M315_O | Dmychadlo pracího vzduchu-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN7 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
DBAZ | M315_A | Dmychadlo pracího vzduchu-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN8 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
DBAZ | M313_O | UV lampa-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN9 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
DBAZ | M313_A | UV lampa-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN10 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN11 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN12 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN13 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN14 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN15 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN16 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN17 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
DBAZ |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN18 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 20

## RB01CGM50
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
DBAZ_ATR | M320_O | Čerpadlo vodní clony-chod | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN1 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
DBAZ_ATR | M320_A | Čerpadlo vodní clony-aut | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN2 |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
DBAZ_ATR | M321_O | Čerpadlo vodního lesa-chod | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN3 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
DBAZ_ATR | M321_A | Čerpadlo vodního lesa-aut | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN4 |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
DBAZ_ATR | M322_O | Čerpadlo drobných atrakcí-chod | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN5 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
DBAZ_ATR | M322_A | Čerpadlo drobných atrakcí-aut | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN6 |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
DBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN7 | [8 empty] | RB01
DBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI1 | [8 empty] | RB01
DBAZ_ATR | FA_I | Výpadek jističů | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI2 | [8 empty] | RB01
DBAZ_ATR | M320 | Čerpadlo vodní clony | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
DBAZ_ATR | M321 | Čerpadlo vodního lesa | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
DBAZ_ATR | M322 | Čerpadlo drobných atrakcí | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
DBAZ_ATR | M323 | Čerpadlo vodní clony | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
DBAZ_ATR | M324 | Čerpadlo drobných atrakcí | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
DBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO3 | [8 empty] | RB01
DBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO4 | [8 empty] | RB01
DBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO1 | [8 empty] | RB01
DBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO2 | [8 empty] | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 21

## RB01IOM52
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
DBAZ_ATR | M323_O | Čerpadlo vodní clony-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN1 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
DBAZ_ATR | M323_A | Čerpadlo vodní clony-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN2 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
DBAZ_ATR | M324_O | Čerpadlo drobných atrakcí-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN3 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
DBAZ_ATR | M324_A | Čerpadlo drobných atrakcí-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN4 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
DBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN5 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
DBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN6 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
DBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN7 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
DBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN8 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
DBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN9 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
DBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN10 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
DBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN11 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
DBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN12 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
DBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN13 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
DBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN14 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
DBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN15 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
DBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN16 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
DBAZ_ATR |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN17 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
DBAZ_ATR | KVIT | Kvitace poruchy | #VALUE! | XPM18000 | IN18 | IN-BIN |  |  |  |  | x | kvit |  |  | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 22

## RB01CGM60
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
VIRIVKY | TT01 | Teplota BV před ohřevem | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RB01
VIRIVKY | TT02 | Teplota BV za ohřevem | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN2 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RB01
VIRIVKY | TT03 | Teplota BV odběr vzorku vířivka 1 | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN3 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RB01
VIRIVKY | LC04 | Hladina v akumulační jímce | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN4 | 0-10V | [7 empty] | RB01
VIRIVKY | QA400 | Průtok vířivka 1 | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN5 | 4-20mA |  |  | m3 |  |  |  |  | RB01
VIRIVKY | QA401 | Průtok vířivka 2 | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN6 | 4-20mA |  |  | m3 |  |  |  |  | RB01
VIRIVKY | TT04 | Teplota BV odběr vzorku vířivka 2 | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN7 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RB01
VIRIVKY | Q41 | Množství dopouštěné vody | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI1 | puls | [7 empty] | RB01
VIRIVKY | Q42 | Množství dopouštěné vody | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI2 | puls | [7 empty] | RB01
VIRIVKY | Y431 | Ventil dopouštění vody | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RB01
VIRIVKY | Y432 | Ventil dopouštění vody | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RB01
VIRIVKY | Y414 | Ventil mytí žlábků | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO3 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RB01
VIRIVKY | Y01 | Reg.ventil ohřevu baz.vody | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO1 | 0-10V | [7 empty] | RB01
VIRIVKY | Y411A | Ventil odběru vzorku vířivka 1 | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RB01
VIRIVKY | M412A | Čerpadlo odběru vzorku vířivka 1 | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY | M412B | Čerpadlo odběru vzorku vířivka 2 | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO4 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY | M42A_W | Cirkulační čerpadlo baz.vody-řízení | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO1 | 0-10V | [7 empty] | RB01
VIRIVKY | M42B_W | Cirkulační čerpadlo baz.vody-řízení | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO2 | 0-10V | [7 empty] | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 23

## RB01IOM61
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
VIRIVKY | CL_VOL | Volný chlor | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN1 | 4-20mA | 0 | 5 | mg/l |  |  |  |  | RB01
VIRIVKY | PH | PH v bazénu | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN2 | 4-20mA | 0 | 14 | [5 empty] | RB01
VIRIVKY | CL_VAZ | Vázaný chlor | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN3 | 4-20mA | 0 | 5 | mg/l |  |  |  |  | RB01
VIRIVKY | REDOX | Redox potenciál | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN4 | 4-20mA | 0 | 1000 | mV |  |  |  |  | RB01
VIRIVKY | LAL04 | Minimální hladina | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN5 |  |  |  |  | normal | alarm |  |  | RB01
VIRIVKY | LAH04 | Maximální hladina | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN6 |  |  |  |  | normal | alarm |  |  | RB01
VIRIVKY | QA400_I | Průtok vířivky 1 vody OK | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN7 |  |  |  |  | x | prutok |  |  | RB01
VIRIVKY | START | Start bazénového okruhu | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY | REZIM | Režim cirkulace/praní | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI2 |  |  |  |  | cirk | praní |  |  | RB01
VIRIVKY | M42A | Cirkulační čerpadlo baz.vody-zapni | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY | M42B | Cirkulační čerpadlo baz.vody-zapni | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY | M413B | UV lampa | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO3 | [8 empty] | RB01
VIRIVKY | M49 | Čerpadlo temperace BV | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY | Y411B | Ventil odběru vzorku vířivka 2 | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RB01
VIRIVKY | H_MIN | Signalizace min.hladiny pro praní | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO3 | [8 empty] | RB01
VIRIVKY | STAV | Signalizace stavu systému | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO4 | [8 empty] | RB01
VIRIVKY |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO1 | [8 empty] | RB01
VIRIVKY |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO2 | [8 empty] | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 24

## RB01IOM62
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
VIRIVKY | PD41A | Tlaková diference filtr 1 | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN1 | 0-10V | 0 | 250 | kPa |  |  |  |  | RB01
VIRIVKY | PD431B | Tlaková diference filtr 2 | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN2 | 0-10V | 0 | 250 | kPa |  |  |  |  | RB01
VIRIVKY |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN3 | [8 empty] | RB01
VIRIVKY |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN4 | [8 empty] | RB01
VIRIVKY |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN5 | [8 empty] | RB01
VIRIVKY | PRANI | Spuštění pracího čerpadla | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN6 |  |  |  |  | x | praní |  |  | RB01 | ovladač+spuštění dmychadla
VIRIVKY | FA_I | Výpadek jističů | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN7 | [8 empty] | RB01
VIRIVKY | QA401_I | Průtok vířivky 1 vody OK | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI1 |  |  |  |  | x | prutok |  |  | RB01
VIRIVKY |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI2 | [8 empty] | RB01
VIRIVKY | M44 | Čerpadlo korekce pH | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY | M45 | Čerpadlo chlorace | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY | M46 | Čerpadlo koagulace | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY | M47 | Ozongenerátor | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY | M410 | Čerpadlo ozonizace | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY | M415 | Dmychadlo pracího vzduchu | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY | M413A | UV lampa | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO4 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO1 | [8 empty] | RB01
VIRIVKY |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO2 | [8 empty] | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 25

## RB01IOM63
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
VIRIVKY | M42A_O | Cirkulační čerpadlo baz.vody-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN1 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
VIRIVKY | M42A_E | Cirkulační čerpadlo baz.vody-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN2 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RB01
VIRIVKY | M42B_O | Cirkulační čerpadlo baz.vody-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN3 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
VIRIVKY | M42B_E | Cirkulační čerpadlo baz.vody-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN4 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RB01
VIRIVKY | M412A_O | Čerpadlo odběru vzorku-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN5 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
VIRIVKY | M412A_A | Čerpadlo odběru vzorku-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN6 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RB01
VIRIVKY | M412B_O | Čerpadlo odběru vzorku-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN7 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
VIRIVKY | M412B_A | Čerpadlo odběru vzorku-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN8 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
VIRIVKY | M49_O | Čerpadlo temperace BV-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN9 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
VIRIVKY | M49_A | Čerpadlo temperace BV-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN10 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
VIRIVKY | M44_O | Čerpadlo korekce pH-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN11 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
VIRIVKY | M44_A | Čerpadlo korekce pH-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN12 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
VIRIVKY | M45_O | Čerpadlo chlorace-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN13 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
VIRIVKY | M45_A | Čerpadlo chlorace-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN14 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
VIRIVKY |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN15 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
VIRIVKY |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN16 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
VIRIVKY |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN17 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
VIRIVKY | KVIT | Kvitace poruchy | #VALUE! | XPM18000 | IN18 | IN-BIN |  |  |  |  | x | kvit |  |  | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 26

## RB01IOM64
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
VIRIVKY | M46_O | Čerpadlo koagulace-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN1 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
VIRIVKY | M46_A | Čerpadlo koagulace-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN2 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
VIRIVKY | M47_O | Ozongenerátor-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN3 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
VIRIVKY | M47_A | Ozongenerátor-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN4 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
VIRIVKY | M410_O | Čerpadlo ozonizace-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN5 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
VIRIVKY | M410_A | Čerpadlo ozonizace-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN6 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
VIRIVKY | M415_O | Dmychadlo pracího vzduchu-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN7 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
VIRIVKY | M415_A | Dmychadlo pracího vzduchu-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN8 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
VIRIVKY | M413A_O | UV lampa-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN9 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
VIRIVKY | M413A_A | UV lampa-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN10 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
VIRIVKY | M413B_O | UV lampa-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN11 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
VIRIVKY | M413B_A | UV lampa-aut | #VALUE! | XPM18000 | IN12 | IN-BIN |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
VIRIVKY |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN13 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
VIRIVKY |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN14 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
VIRIVKY |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN15 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
VIRIVKY |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN16 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
VIRIVKY |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN17 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
VIRIVKY |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN18 | IN-BIN | [8 empty] | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 27

## RB01CGM70
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
VIRIVKY | M420A_O | Čerpadlo masážní trysky-chod | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN1 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
VIRIVKY | M420A_A | Čerpadlo masážní trysky-aut | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN2 |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
VIRIVKY | M420B_O | Čerpadlo masážní trysky-chod | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN3 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
VIRIVKY | M420B_A | Čerpadlo masážní trysky-aut | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN4 |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
VIRIVKY | M421A_O | Dmychadlo vzduchové lavice-chod | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN5 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
VIRIVKY | M421A_A | Dmychadlo vzduchové lavice-aut | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN6 |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
VIRIVKY | E423C_O | Elektroohřev-zapnut | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN7 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY |  |  | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI1 | [8 empty] | RB01
VIRIVKY | FA_I | Výpadek jističů | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI2 | [8 empty] | RB01
VIRIVKY | M420A | Čerpadlo masážní trysky | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY | M420B | Čerpadlo masážní trysky | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY |  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY | M421A | Dmychadlo vzduchové lavice | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY | M421B | Dmychadlo vzduchové lavice | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY | M422A | Dmychadlo perličky | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY | M422B | Dmychadlo perličky | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO4 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY |  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO1 | [8 empty] | RB01
VIRIVKY |  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO2 | [8 empty] | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 28

## RB01IOM71
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
VIRIVKY | M421B_O | Dmychadlo vzduchové lavice-chod | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN1 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
VIRIVKY | M421B_A | Dmychadlo vzduchové lavice-aut | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN2 |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
VIRIVKY | M422A_O | Dmychadlo perličky-chod | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN3 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
VIRIVKY | M422A_A | Dmychadlo perličky-aut | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN4 |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
VIRIVKY | M422B_O | Dmychadlo perličky-chod | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN5 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RB01
VIRIVKY | M422B_A | Dmychadlo perličky-aut | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN6 |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RB01
VIRIVKY | E423D_O | Elektroohřev-zapnut | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN7 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY | E423A_O | Elektroohřev-zapnut | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY | E423B_O | Elektroohřev-zapnut | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO1 | [8 empty] | RB01
VIRIVKY |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO2 | [8 empty] | RB01
VIRIVKY |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO3 | [8 empty] | RB01
VIRIVKY | E423A | Elektroohřev | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY | E423B | Elektroohřev | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY | E423C | Elektroohřev | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY | E423D | Elektroohřev | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO4 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RB01
VIRIVKY |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO1 | [8 empty] | RB01
VIRIVKY |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO2 | [8 empty] | RB01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RB01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 29