## Zadani DTL
| 1.řádek | 2. řádek
Název | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6
Rozvaděč | RK01
Datum | 06/2025
část | 002
Název HW | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!

## RK01CGM10
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
KOT | TT01 | Teplota výstup z K1 | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT02 | Teplota výstup z K2 | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN2 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT03 | Teplota výstup z K3 | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN3 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT04 | Teplota výstup z K4 | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN4 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT05 | Teplota společná před HVDT1 | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN5 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT11 | Teplota společná za HVDT1 | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN6 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT81 | Teplota venkovní | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN7 | Pt1000 | -40 | 50 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | ZAP | KOT - ZAPNUTO | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI1 |  |  |  |  | STOP | START |  |  | RK01
KOT | AUT | KOT - AUTOMAT | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI2 |  |  |  |  | STOP | START |  |  | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RK01
KOT | STAV | Stav kotelny | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RK01
KOT | K1 | Kotel K1-uvolnění | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RK01
KOT | K2 | Kotel K2-uvolnění | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RK01
KOT | K3 | Kotel K3-uvolnění | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RK01
KOT | K4 | Kotel K4-uvolnění | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO4 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RK01
KOT | K1_W | Kotel K1-žádaná teplota | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO1 | 0-10V | [7 empty] | RK01
KOT | K2_W | Kotel K2-žádaná teplota | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO2 | 0-10V | [7 empty] | RK01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RK01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 1

## RK01IOM11
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
KOT | TT06 | Teplota společná před HVDT2 | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT12 | Teplota společná za HVDT2 | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN2 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT07 | Teplota rozdělovač 1 | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN3 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT13 | Teplota sběrač 1 | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN4 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT08 | Teplota rozdělovač 1 | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN5 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT14 | Teplota sběrač 1 | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN6 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT91 | Teplota v prostoru kotelny | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN7 | Pt1000 | -40 | 50 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | QAH01 | Únik plynu 1° | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI1 |  |  |  |  | error | OK |  |  | RK01
KOT | QAH02 | Únik plynu 2° | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI2 |  |  |  |  | error | OK |  |  | RK01
KOT | HA91 | Optickoakustická signalizace poruchy | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO1 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO2 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO3 | [8 empty] | RK01
KOT | M01 | Čerpadlo kotle K1 | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RK01
KOT | M02 | Čerpadlo kotle K2 | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RK01
KOT | M03 | Čerpadlo kotle K3 | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RK01
KOT | M04 | Čerpadlo kotle K4 | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO4 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RK01
KOT | K3_W | Kotel K1-žádaná teplota | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO1 | 0-10V | [7 empty] | RK01
KOT | K4_W | Kotel K2-žádaná teplota | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO2 | 0-10V | [7 empty] | RK01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RK01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 2

## RK01IOM12
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
KOT | PT11 | Tlak systému TV | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN1 | 0-10V | -1 | 8 | bar |  |  |  |  | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN2 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN3 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN4 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN5 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN6 | [8 empty] | RK01
KOT | EXP | Porucha expanze | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN7 |  |  |  |  | error | OK |  |  | RK01
KOT | LAH91 | Zaplavení kotelny | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI1 |  |  |  |  | error | OK |  |  | RK01
KOT | HAVTL | Havarijní odstavení | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI2 |  |  |  |  | error | OK |  |  | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO1 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO2 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO3 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO1 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO2 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO3 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO4 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO1 | 0-10V | [7 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO2 | 0-10V | [7 empty] | RK01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RK01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 3

## RK01IOM13
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
KOT | K1_O | Kotel K1-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN1 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RK01
KOT | K1_E | Kotel K1-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN2 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01
KOT | K2_O | Kotel K2-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN3 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RK01
KOT | K2_E | Kotel K2-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN4 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01
KOT | K3_O | Kotel K3-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN5 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RK01
KOT | 31_E | Kotel K3-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN6 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01
KOT | K4_O | Kotel K4-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN7 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RK01
KOT | K4_E | Kotel K4-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN8 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01
KOT | M01_O | Čerpadlo K1-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN9 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RK01
KOT | M01_E | Čerpadlo K12-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN10 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01
KOT | M02_O | Čerpadlo K2-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN11 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RK01
KOT | M02_E | Čerpadlo K2-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN12 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01
KOT | M03_O | Čerpadlo K3-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN13 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RK01
KOT | M03_E | Čerpadlo K3-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN14 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01
KOT | M04_O | Čerpadlo K4-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN15 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RK01
KOT | M04_E | Čerpadlo K4-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN16 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN17 | IN-BIN | [8 empty] | RK01
KOT | KVIT | Kvitace poruchy | #VALUE! | XPM18000 | IN18 | IN-BIN |  |  |  |  | x | kvit |  |  | RK01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RK01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 4

## RK01CGM20
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
KOT | TT21 | Teplota TV celoroční vytápění | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT22 | Teplota TV ohřev vody | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN2 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT23 | Teplota TV letní provoz | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN3 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT24 | Teplota TV VZT | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN4 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT25 | Teplota TV VZT sušiče | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN5 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT26 | Teplota TV vytápění haly | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN6 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT27 | Teplota TV bazénová voda | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN7 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | ZAP | KOT - ZAPNUTO | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI1 |  |  |  |  | STOP | START |  |  | RK01
KOT | AUT | KOT - AUTOMAT | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI2 |  |  |  |  | STOP | START |  |  | RK01
KOT | M21 | Čerpadlo TV celoroční vyt. | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RK01
KOT | M22 | Čerpadlo TV ohřev vody | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RK01
KOT | M23 | Čerpadlo TV letní provoz | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RK01
KOT | Y21 | Přepínací ventil TV celoroční vyt. | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RK01
KOT | Y23 | Přepínací ventil TV letní provoz | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RK01
KOT | Y26 | Přepínací ventil TV vytápění haly | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO3 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RK01
KOT | Y27 | Přepínací ventil TV bazénová voda | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO4 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO1 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO2 | [8 empty] | RK01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RK01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 5

## RK01IOM21
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
KOT | TT28 | Teplota TV bazénová voda | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN2 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN3 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN4 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN5 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN6 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN7 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI1 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI2 | [8 empty] | RK01
KOT | M24 | Čerpadlo TV VZT | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RK01
KOT | M25 | Čerpadlo TV VZT sušiče | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RK01
KOT | M26 | Čerpadlo TV vytápění haly | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RK01
KOT | Y28 | Přepínací ventil TV bazénová voda | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO2 | [8 empty] | RK01
KOT | M27 | Čerpadlo TV bazénová voda | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RK01
KOT | M28 | Čerpadlo TV bazénová voda | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO4 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO1 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO2 | [8 empty] | RK01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RK01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 6

## RK01IOM22
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
KOT | M21_O | Čerpadlo TV celoroční vyt.-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN1 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RK01
KOT | M21_E | Čerpadlo TV celoroční vyt.-por. | #VALUE! | XPM18000 | IN2 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01
KOT | M22_O | Čerpadlo TV ohřev vody-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN3 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RK01
KOT | M22_E | Čerpadlo TV ohřev vody-por. | #VALUE! | XPM18000 | IN4 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01
KOT | M23_O | Čerpadlo TV letní provoz-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN5 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RK01
KOT | M23_E | Čerpadlo TV letní provoz-por. | #VALUE! | XPM18000 | IN6 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01
KOT | M24_O | Čerpadlo TV VZT-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN7 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RK01
KOT | M24_E | Čerpadlo TV VZT-por. | #VALUE! | XPM18000 | IN8 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01
KOT | M25_O | Čerpadlo TV VZT sušiče-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN9 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RK01
KOT | M25_E | Čerpadlo TV VZT sušiče-por. | #VALUE! | XPM18000 | IN10 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01
KOT | M26_O | Čerpadlo TV vytápění haly-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN11 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RK01
KOT | M26_E | Čerpadlo TV vytápění haly-por. | #VALUE! | XPM18000 | IN12 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01
KOT | M27_O | Čerpadlo TV bazénová voda-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN13 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RK01
KOT | M27_E | Čerpadlo TV bazénová voda-por. | #VALUE! | XPM18000 | IN14 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01
KOT | M28_O | Čerpadlo TV bazénová voda-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN15 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RK01
KOT | M28_E | Čerpadlo TV bazénová voda-por. | #VALUE! | XPM18000 | IN16 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN17 | IN-BIN | [8 empty] | RK01
KOT | KVIT | Kvitace poruchy | #VALUE! | XPM18000 | IN18 | IN-BIN |  |  |  |  | x | kvit |  |  | RK01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RK01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 7

## RK01CGM30
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
KOT | TT31 | Teplota TV ohřev vody | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT32 | Teplota TV ohřev vody | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN2 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT33 | Teplota TV podlahové vytápění | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN3 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT71 | Teplota v akumulaci TČ | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN4 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT72 | Teplota v akumulaci TČ | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN5 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT73 | Teplota rozdělovač TČ | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN6 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT74 | Teplota sběrač TČ | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN7 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | ZAP | KOT - ZAPNUTO | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI1 |  |  |  |  | STOP | START |  |  | RK01
KOT | AUT | KOT - AUTOMAT | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI2 |  |  |  |  | STOP | START |  |  | RK01
KOT | M31 | Čerpadlo TV ohřev vody | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RK01
KOT | M32 | Čerpadlo TV ohřev vody | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RK01
KOT | M33 | Čerpadlo TV podlahové vytápění | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RK01
KOT | Y31 | Přepínací ventil TV ohřev vody | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RK01
KOT | Y32 | Přepínací ventil TV ohřev vody | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RK01
KOT | Y33 | Přepínací ventil TV podlahové vytápění | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO3 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO4 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO1 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO2 | [8 empty] | RK01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RK01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 8

## RK01IOM31
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
KOT | TT28 | Teplota TV bazénová voda | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | M31_O | Čerpadlo TV ohřev vody-chod | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN2 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RK01
KOT | M31_E | Čerpadlo TV ohřev vody-por. | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN3 |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01
KOT | M32_O | Čerpadlo TV ohřev vody-chod | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN4 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RK01
KOT | M32_E | Čerpadlo TV ohřev vody-por. | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN5 |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01
KOT | M33_O | Čerpadlo TV podlahové vytápění-chod | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN6 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RK01
KOT | M33_E | Čerpadlo TV podlahové vytápění-por. | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN7 |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01
KOT | TAH33 | Max.teplota TV podlahové vytápění | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI1 |  |  |  |  | error | OK |  |  | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI2 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO1 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO2 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO3 | [8 empty] | RK01
KOT | Y31 | Přepínací ventil TV ohřev vody | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RK01
KOT | Y32 | Přepínací ventil TV ohřev vody | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RK01
KOT | Y33 | Přepínací ventil TV podlahové vytápění | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO3 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO4 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO1 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO2 | [8 empty] | RK01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RK01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 9

## RK01CGM40
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
KOT | TT51 | Teplota v akumulaci TUV 1 | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT52 | Teplota v akumulaci TUV 2 | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN2 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT53 | Teplota v akumulaci TUV 3 | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN3 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT54 | Teplota výstup TUV | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN4 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT61 | Teplota v akumulaci TČ-předehřev | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN5 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT62 | Teplota v akumulaci TČ-předehřev | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN6 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | PT61 | Tlak studené vody | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN7 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TAH51 | Max.teplota TUV | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI1 |  |  |  |  | error | OK |  |  | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI2 | [8 empty] | RK01
KOT | M51 | Čerpadlo cirkulace TUV | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RK01
KOT | M52 | Čerpadlo cirkulace TUV | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RK01
KOT | M53 | Čerpadlo cirkulace TUV | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RK01
KOT | Y61 | Přepínací ventil předehřev/přímý ohřev | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RK01
KOT | M61 | Čerpadlo předehřevu | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO3 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO4 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO1 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO2 | [8 empty] | RK01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RK01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 10

## RK01IOM41
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
KOT | M51_O | Čerpadlo cirkulace TUV-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN1 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RK01
KOT | M51_E | Čerpadlo cirkulace TUV-por. | #VALUE! | XPM18000 | IN2 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01
KOT | M52_O | Čerpadlo cirkulace TUV-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN3 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RK01
KOT | M52_E | Čerpadlo cirkulace TUV-por. | #VALUE! | XPM18000 | IN4 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01
KOT | M53_O | Čerpadlo cirkulace TUV-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN5 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RK01
KOT | M53_E | Čerpadlo cirkulace TUV-por. | #VALUE! | XPM18000 | IN6 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01
KOT | M61_O | Čerpadlo předehřevu-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN7 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RK01
KOT | M61_E | Čerpadlo předehřevu-por. | #VALUE! | XPM18000 | IN8 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN9 | IN-BIN | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN10 | IN-BIN | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN11 | IN-BIN | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN12 | IN-BIN | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN13 | IN-BIN | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN14 | IN-BIN | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN15 | IN-BIN | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN16 | IN-BIN | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN17 | IN-BIN | [8 empty] | RK01
KOT | KVIT | Kvitace poruchy | #VALUE! | XPM18000 | IN18 | IN-BIN |  |  |  |  | x | kvit |  |  | RK01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RK01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 11

## RK01CGM50
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
KOT | TT91 | Teplota v prostoru bazénu | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN1 | 0-10V | 0 | 40 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT92 | Teplota v prostoru bazénu | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN2 | 0-10V | 0 | 40 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT93 | Teplota v prostoru bazénu | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN3 | 0-10V | 0 | 40 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT94 | Teplota v prostoru bazénu | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN4 | 0-10V | 0 | 40 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT95 | Teplota v prostoru bazénu | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN5 | 0-10V | 0 | 40 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT96 | Teplota v prostoru bazénu | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN6 | 0-10V | 0 | 40 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT | TT97 | Teplota v prostoru bazénu | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN7 | 0-10V | 0 | 40 | °C |  |  |  |  | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI1 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI2 | [8 empty] | RK01
KOT | Y91 | Podlahové topení | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RK01
KOT | Y92 | Podlahové topení | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RK01
KOT | Y93 | Podlahové topení | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO3 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RK01
KOT | Y94 | Podlahové topení | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RK01
KOT | Y95 | Podlahové topení | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RK01
KOT | Y96 | Podlahové topení | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO3 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RK01
KOT | Y97 | Podlahové topení | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO4 |  |  |  |  | zav | otv |  |  | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO1 | [8 empty] | RK01
KOT |  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO2 | [8 empty] | RK01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RK01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 12

## RK01IOM51
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
PPK | PPK350 | Požární klapka | #VALUE! | XPM18000 | IN1 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01 | 1.NP
PPK | PPK351 | Požární klapka | #VALUE! | XPM18000 | IN2 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01 | 1.NP
PPK | PPK355 | Požární klapka | #VALUE! | XPM18000 | IN3 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01 | 1.NP
PPK | PPK356 | Požární klapka | #VALUE! | XPM18000 | IN4 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01 | 2.NP
PPK | PPK357 | Požární klapka | #VALUE! | XPM18000 | IN5 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01 | 2.NP
PPK | PPK854 | Požární klapka | #VALUE! | XPM18000 | IN6 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01 | 2.NP
PPK | PPK855 | Požární klapka | #VALUE! | XPM18000 | IN7 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RK01 | 2.NP
PPK |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN8 | IN-BIN | [8 empty] | RK01
PPK |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN9 | IN-BIN | [8 empty] | RK01
PPK |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN10 | IN-BIN | [8 empty] | RK01
PPK |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN11 | IN-BIN | [8 empty] | RK01
PPK |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN12 | IN-BIN | [8 empty] | RK01
PPK |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN13 | IN-BIN | [8 empty] | RK01
PPK |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN14 | IN-BIN | [8 empty] | RK01
PPK |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN15 | IN-BIN | [8 empty] | RK01
PPK |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN16 | IN-BIN | [8 empty] | RK01
PPK |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN17 | IN-BIN | [8 empty] | RK01
PPK | KVIT | Kvitace poruchy | #VALUE! | XPM18000 | IN18 | IN-BIN |  |  |  |  | x | kvit |  |  | RK01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RK01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 13