## List1
DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO AREÁLU PETYNKA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
D1.4.B3 - PROFESE - VYTÁPĚNÍ STAVEB - TČ VODA/VODA A CHLAZENÍ
Položka | M.J. | Množ-ství | jednotková cena | cena
Ocelové závitové potrubí
Trubka ocelová, pozinkovaná, závitová, svařovaná 1" | m | 4 | 0 | 0
Trubka ocelová, pozinkovaná, závitová, svařovaná DN50 | m | 10 |  | 0
Trubka ocelová, pozinkovaná, závitová, svařovaná DN65 | m | 10 |  | 0
Kolena, T-kusy, redukce | kpl | 1 |  | 0
Nátrubeky, vsuvky,šroubení | kpl | 1 |  | 0
Lisované pozinkované potrubí z uhlíkové oceli
Trubka IVAR.C-STEEL - lisovaná uhlíková ocel vně pozinkovaná 28x1,5 mm | m | 10 |  | 0
Trubka IVAR.C-STEEL - lisovaná uhlíková ocel vně pozinkovaná 35x1,5 mm | m | 154 |  | 0
Trubka IVAR.C-STEEL - lisovaná uhlíková ocel vně pozinkovaná 54x2,0 mm | m | 20 |  | 0
Trubka IVAR.C-STEEL - lisovaná uhlíková ocel vně pozinkovaná 76,1x2,0 mm | m | 180 |  | 0
Nátrubeky s O-kroužkem | kpl | 1 |  | 0
Redukce zásuvným koncem a s O-kroužkem | kpl | 1 |  | 0
Oblouk 90°; 45° i s O-kroužklem | kpl | 1 |  | 0
T-kusy s O-kroužkem | kpl | 1 |  | 0
Přechodka lisovaná s O-kroužkem | kpl | 1
Armatury závitové
vitaulik připojení chladiče | ks | 2 |  | 0
Kulový kohout páčka F/F 1" | ks | 4 |  | 0
Kulový kohout páčka F/F 2" | ks | 5 |  | 0
Kulový kohout páčka F/F 2,5" | ks | 3 |  | 0
Kulový kohout vypouštěcí krátká páčka 1/2" | ks | 16 |  | 0
Zpětný ventil závitový EURA lehký PN10 21/2" | ks | 1 |  | 0
Kulový uzávěr s filtrem FILTR BALL IVAR.51F 1" | ks | 3 |  | 0
Kulový uzávěr s filtrem FILTR BALL IVAR.51F 21/2" | ks | 1 |  | 0
Automatický odvzdušňovací ventil Giacomini R99/1 mosazný, svislý + zpětný ventil 1/2" | ks | 14 |  | 0
Pojistný ventil Meibes DUCO pro topení 1"x5/4" 3bar | ks | 3 |  | 0
Armatury přírubové - PN6
přírubový gumový kompenzátor DN50 | ks | 4 |  | 0
meziořírubová klapka DN50 | ks | 6 |  | 0
meziořírubová klapka DN65 | ks | 3 |  | 0
meziořírubová zpětná klapka DN50 | ks | 1 |  | 0
meziořírubová zpětná klapka DN65 | ks | 1 |  | 0
přírubový filtr DN50 | ks | 1 |  | 0
přírubový filtr DN65 | ks | 1 |  | 0
Příruba DN50 | ks | 26 |  | 0
Příruba DN65 | ks | 8 |  | 0
Zařízení strojovny
Expanzní nádoba Reflex S 200/10 šedá | ks | 1 |  | 0
Kombinovaný rozdělovač/sběrač pro M=7m3/hod vč. tepelné izolace a konzole - 2* vývody (2" + 3*5/4" + 1*VK 1/2") | kpl | 1 |  | 0
Čerpadla |  |  |  | 0
WILO Yonos MAXO 50/0,5-12 PN6/10; Pmax=0,6kW | ks | 1 |  | 0
WILO Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10; Pmax=1,25kW | ks | 1 |  | 0
Čerpadlová skupina M MC se směšování a čerpadlem Magna 3 32-60; 11/4"; vč. uzávěrů zpětné klapky a tep.iz ob.č.: M66834.10WI | kpl | 3 |  | 0
Hlavní zařízení |  |  |  | 0
TČ VODA/VODA WATERKOTTE Eco Touch 5112.5DT topný výkon 78kW při B0/W35°C | kpl | 1 |  | 0
Vzduchový záložní chladič TRANE CONQUEST CGAX 23 SE LN - 61.78kW při 12/7°C včetně jenostupňového integrovaného čerpadla | kpl | 1 |  | 0
Akumulační nádoba 1500l - Atyp výroba - 6*2"; 2*5/4"; 3*1/2"; 1*1" vč. tepelné izolace Armaflex AF tl.20mm | kpl | 1 |  | 0
Měření a regulace
Manometr | ks | 6 |  | 0
Teploměr SUKU 01 Ø 100 mm L160, jímka 1/2" mosaz (0 ÷ 60°), délka stonku 160 mm | ks | 3 |  | 0
Snímač tlaku Danfoss MBS 3000 0-10 bar G1/4" | ks | 1 |  | 0
Izolace
Difuzně lepená izolace ocelového potrubí ze syntetického kaučuku K-flex tl. 19 mm, μ>7000, λ≤0,033 W/mK, potrubí DN 50 | m | 20 |  | 0
Difuzně lepená izolace ocelového potrubí ze syntetického kaučuku K-flex tl. 19 mm, μ>7000, λ≤0,033 W/mK, potrubí DN 65 | m | 20 |  | 0
Difuzně lepená izolace ocelového potrubí ze syntetického kaučuku K-flex tl. 19 mm, μ>7000, λ≤0,033 W/mK, armatura DN 15 | ks | 10 |  | 0
Difuzně lepená izolace ocelového potrubí ze syntetického kaučuku K-flex tl. 19 mm, μ>7000, λ≤0,033 W/mK, armatura DN 25 | ks | 1 |  | 0
Difuzně lepená izolace ocelového potrubí ze syntetického kaučuku K-flex tl. 19 mm, μ>7000, λ≤0,033 W/mK, armatura DN 50 | ks | 12 |  | 0
Difuzně lepená izolace ocelového potrubí ze syntetického kaučuku K-flex tl. 19 mm, μ>7000, λ≤0,033 W/mK, armatura DN 65 | ks | 3 |  | 0
Difuzně lepená izolace ocelového potrubí ze syntetického kaučuku K-flex tl. 19 mm, μ>7000, λ≤0,033 W/mK, čerpadlo DN 50 | ks | 1 |  | 0
Difuzně lepená izolace ze syntetického kaučuku K-flex tl. 19 mm, μ>7000, λ≤0,033 W/mK, izolace AKU nádrže | m2 | 8 |  | 0
Návleková tepelná izolace pro trubku 76*25mm | m | 160 |  | 0
spojovací materiál tepelné izolace | kpl | 1 |  | 0
Oplechování potrubí
Oplechování potrubí pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm + izolační lamelová rohož ze skelného vlákna s AL fólií Isover ML-3 tl. 30 mm, λ50≤0,044 W/mK, potrubí DN 65 | m | 40 |  | 0
Oplechování potrubí pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm + izolační lamelová rohož ze skelného vlákna s AL fólií Isover ML-3 tl. 30 mm, λ50≤0,044 W/mK, armatura DN 25 | ks | 6 |  | 0
Oplechování potrubí pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm + izolační lamelová rohož ze skelného vlákna s AL fólií Isover ML-3 tl. 30 mm, λ50≤0,044 W/mK, armatura DN 65 | ks | 2 |  | 0
Objímky
Objímka s izolačním pouzdrem pro K-Flex tl. 19 mm | kpl | 1 |  | 0
Nemrznoucí směs
Zitrec LC (propylenglykol klasický) sud 210l- 100% Koncentrace | l | 840 |  | 0
Podpůrné konstrukce a materiál
Podpůrná konstrukce obecná do DN 50 | kpl | 1 |  | 0
Podpůrná konstrukce obecná do DN 80 | kpl | 1 |  | 0
Hmoždinky + vrut | kpl | 1 |  | 0
Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
Konstrukční ocel | kg | 100 |  | 0
Tyč závitová M10 - 1m | m | 50 |  | 0
Ocelová konstrukce pro kotvení chladící jednoteky na střeše | kpl | 1 |  | 0
Montáže
Montáž TČ WATERKOTTE Eco Touch 5112.5DT | kpl | 1 |  | 0
Montáž vzduchového chladiče TRANE CONQUEST CGAX 23 SE LN | kpl | 1 |  | 0
Montáž propojovacích potrubí mezi vzduchovým chladičem a akumulační nádobou CH3(místnost 325.a) | kpl | 1 |  | 0
Montáž strojovny chlazení - (mísntost 325.a ) - připojení TČ WATERKOTTE Eco Touch 5112.5DT | kpl | 1 |  | 0
montáž rozdělovače chlazení | kpl | 1 |  | 0
Montáž propojovacích potrubí - napojení jenotek VZT v 3NP | kpl | 1 |  | 0
Montáž propojovacích potrubí - strojoven 3NP a 1NP | kpl | 1 |  | 0
Montáž tepelné izolace potrubí v exteriéru vč. oplechování | kpl | 1 |  | 0
Montáž tepelné izolace potrubí v interiáru | kpl | 1 |  | 0
Montáž tepelné izolace strojovny (místnost 325a) | kpl | 1 |  | 0
Ostatní
Tlakové zkoušky | kpl | 2 |  | 0
Doprava materiálu a montérů | kpl | 1 |  | 0
Značení potrubí | kpl | 1 |  | 0
VRN (zařízení staveniště, přesuny hmot, režie, ubytování) | kpl | 1 |  | 0
Koordinační činnost | kpl | 1 |  | 0
zaregulování systému a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
Dokumentace skutečného porvedení | kpl | 1 |  | 0
Nastěhování zařízení
Nastěhování TČ WATERKOTTE Eco Touch 5112.5DT | kpl | 1 |  | 0
Nastěhování vzduchového chladiče TRANE CONQUEST CGAX 23 SE LN | kpl | 1 |  | 0
Nastěhování AKU nádoby 1000 litrů | kpl | 1 |  | 0
Jeřáb | hod | 4 |  | 0
Zábor silnice | hod | 4 |  | 0
Oživení a servisní spuštění jednotky TRANE CONQUEST CGAX 23 SE LN | kpl | 1 |  | 0
Oživení a servisní spuštění jednotky TČ WATERKOTTE Eco Touch 5112.5DT | kpl | 1 |  | 0
Cena celkem |  |  |  | 0