NÁZEV:
DOSTAVBA SPORTOVNĚ - REKREAČNÍHO AREÁLU PETYNKA - PRAHA 6

D.1.2.B.4 – zařízení pro vytápění staveb – TČ vzduch/voda

KLIENT:

SNEO, a.s.

Nad alejí 1876/2

162 00  Praha 6 - Břevnov

IČO 271141121

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

HENNLICH s.r.o.

o.z. G-TERM

Českolipská 9, 412 01  Litoměřice
mobil: +420 724 062 320

Ing. Petr Hoftych

Ing. Dana Vágnerová Autorizovaný technik ČKAIT 0007495 tel: +420 724062320 e-mail: vagnerova@hennlich.cz MÍSTO STAVBY: Otevřená 1072/4 169 00 Praha 6 VÝKONOVÁ FÁZE: Dokumentace pro provedení stavby.

## ÚVOD, PODKLADY

Tato projektová dokumentace stupně DPS řeší:

- Strojovnu technologií v 3.NP (místnost 325a)

- Tepelného čerpadla vzduch/voda TRANE CONQUEST CXAX 60 SE LN o topném výkonu 156,6kW při B7°C/W35°C, instalovaného na střeše objektu na podlaží 3NP

- Propojovací trubní vedení mezi strojovnou v 3NP a kotelnou v 1NP

Tato projektová dokumentace stupně DPS neřeší:

- Distribuci tepla v hlavní strojovně na podlaží 1NP, tato část je součástí dokumentace hlavního zdroje tepla a rozvodů ÚT.

Pozn.: hranicí dokumentací je přivedené izolované potrubí DN80 od tepelného čerpadla na podlaží 1NP – zakončené 2* uzavírací klapkou.

Projektová dokumentace byla vypracována na základě těchto požadavků a podkladů dodaných objednatelem:

- Požadavek na instalaci tepelného čerpadla vzduch voda o topném výkonu cca. 200kW

Pozn.: jedná se o součtový tepelný výkon s TČ voda/voda z dokumentace části D.1.2.B.4 – zařízení pro vytápění a chlazení staveb TČ voda/voda - , kde je výkon TČ WATERKOTTE Eco Touch 5068.5DT  68kW – tj. minimální výkon TČ vzduch voda má být v rozmezí 130kW

- Stavební projektová dokumentace stupně DPS

- Místo pro instalaci tepelného čerpadla vzduch-voda na střeše objektu v 3NP

- Prostor pro strojovnu technologií v 3.NP (místnost 325a)

## ZDROJ CHLADU (ZÁLOŽNÍ)

Ekologickým zdrojem tepla v letním a přechodovém období je navrženo tepelné čerpadlo vzduch/voda  - TRANE CONQUEST CXAX 60 SE LN o topném výkonu 156,6kW při B7°C/W35°C s vestavěným on/off oběhovým čerpadlem (poz. č. 1).

Pozn.: tepelné čerpadlo je primárně navrženo v letním a přechodovém období, kdy je jeho topný faktor vyšší, ale lze ho provozovat i při mínusových venkovních teplotách – meze nasazení jsou až te=-15°C.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda bude osazeno na střeše objektu 3NP na ocelové konstrukci a zapojeno do uzavřeného „glykolového“ okruhu s koncentrací nemrznoucí směsi 30%. Navržen je oddělující deskový výměník (poz.č.2) B26Hx180/1P-SC-Y  (nemrznoucí směs/voda), který hydraulicky odděluje primární okruh tepelného čerpadla od hlavního zdroje tepla - plynové kotelny.

Průtok pracovního média (propylenglykol 30%)  primárním okruhem tepelného čerpadla zajišťuje integrované oběhové čerpadlo. Pro zajištění minimální kapacity vodního objemu pro odtávání TČ v případě zimního provozu je do primárního okruhu průtočně vložená akumulační nádoba o objemu 750l.

Na sekundární straně výměníku zajišťuje nucený oběh média oběhové čerpadlo (poz.č.4) – Wilo Yonos MAXO 65/0,5-16 PN6/10, toto čerpadlo zajišťuje dispoziční tlak na potrubí v 1NP H=1,5m při průtoku 22,3m3/hod.

Potrubní rozvod v okruhu TČ/DV je navržen z ocelového lisovaného potrubí dimenze 88,9*2mm. Uvnitř strojovny chlazení bude potrubní rozvod opatřen kaučukovou tepelnou izolací tl. 19mm, na střeše objektu bude potrubní rozvod navíc opatřen oplechováním.

Na sekundární straně DV je nastaven tepelný odběr v závislosti na požadované výstupní teplotě (tw = 50-35°C)  cca. v rozmezí 120-157kW. Pozn.: výstupní teplota bude nastavena dle potřeby odběru. Tato energie je dovedena do centrální strojovny izolovaným potrubím z lisované oceli o dimenzi 88,9*2mm. Porubí bude zakončeno uzavíracími klapkami. Zajištění distribuce tepla resp. odběru energie zajišťuje navazující dokumentace hlavního zdroje tepla.

Doporučujeme jednotky zapojit do samostatné akumulační nádoby tepla o objemu 2000l.

TECHNICKÉ PARAMETRY tepelného čerpadla vzduch/voda : TRANE CONQUEST CXAX 60 SE LN:

Parametry při B7°C/W35°C:

- Topný výkon při B7°C/W35°C				156.64 kW

- Elektrický příkon při B7°C/W35°C				42.58 kW

- Topný faktor COP při B7°C/W35°C				3,63

- Průtok topného média (propylenglykol 30%)		29,1 m3/h

- Teplotní spád topného média (propylenglykol 30%)	35/30 °C

Parametry při B-5°C/W50°C:

- Topný výkon při B7°C/W35°C				119,28 kW

- Elektrický příkon při B7°C/W35°C				54,52 kW

- Topný faktor COP při B7°C/W35°C				2,19

- Průtok topného média (propylenglykol 30%)		21,9 m3/h

- Teplotní spád topného média (propylenglykol 30%)	50/45 °C

- Technický list chladicí jednotky je součástí samostatné přílohy

## 4.		STROJOVNA TECHNOLOGIÍ

Strojovna technologií bude instalována v 3.NP (místnost 325a). Ve strojovně bude osazen oddělovací nerezový výměník pájený Cu (poz.č.2) – typ  B26Hx180/1P-SC-Y. Výměník bude postaven na nožičkách a tepelně izolován. V uzavřeném okruhu TČ je vložena průtočně akumulační nádoba pro zvětšení objemu okruhu TČ, tak aby v případě provozu zařízení při teplotách okolo 2°C a níže byla zajištěna dostatečná kapacita pro odtávání zařízení.

Na sekundární straně výměníku zajišťuje nucený oběh média oběhové čerpadlo (poz.č.4) – Wilo Yonos MAXO 65/0,5-16 PN6/10, toto čerpadlo zajišťuje dispoziční tlak na potrubí v 1NP H=1,5m při průtoku 22,3m3/hod. Řízení TČ (poz.č.1) a oběhového čerpadla (poz.č.4) zajišťuje nadřazený systém MaR. Vestavěná regulace TČ spíná pouze integrované oběhové čerpadlo a řídí případné odtávání.

## 5.	POTRUBNÍ ROZVODY

Veškeré vnitřní i venkovní potrubní rozvody budou provedeny z vně pozinkovaného lisovaného potrubí v kombinaci se šroubovanými pozinkovanými tvarovkami u připojovacích vstupů/výstupů hlavních zařízení (poz.č.1 – připojení TČ, poz.č.2– připojení výměníku na primární straně a to až po AKU nádobu poz.č.3 vč. expanzní nádoby poz.č.5, dále připojení výměníku na sekundární straně.

Veškeré potrubní rozvody budou podepírány v maximálních vzdálenostech uvedených v tab. 1.

Tab.1	Maximální vzdálenost podpěr

| r Název potrubí- popis | Rozměr | Max. vzdálenost podpěr (m) |
| --- | --- | --- |
| Vně zinkované lisované potr. | DN32- 35 x 1,5mm | 2,4 |
| Vně zinkované lisované potr. | DN50- 54 x 1,5mm | 3 |
| Vně zinkované lisované potr. | DN65- 76,1 x 2mm | 3,2 |
| Vně zinkované lisované potr. | DN100 – 108*2,5mm | 3,5 |

Venkovní potrubní rozvody topného média na střeše objektu budou opatřené kaučukovou tepelnou izolací tl. 19 mm a oplechováním.

Vnitřní potrubní rozvody topného média budou opatřené „návlekovou“ tepelnou izolací 
tl. 25 mm.

Nejvyšší místa potrubních rozvodů budou opatřena automatickým odvzdušňovacím ventilem.

## 6.	ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (dle ČSN 06 0830)

Celý primární okruh TČ je naplněn nemrznoucí směsí o koncentraci 30%. Zabezpečovací zařízení v glykolovém okruhu zajistí expanzní nádoba REFLEX S 140/10 (5) a pojistné ventily s otevíracím přetlakem 3,0 bar instalované výstupním potrubí z TČ.

Zabezpečovací zařízení v sekundárním – vodním okruhu TČ zajistí pojistný ventil 3 bar instalované na výstupním potrubí z oddělovacího výměníku (poz.č.2), expanzní objem resp. expanzní zařízení je součástí hlavní strojovny zdroje tepla tj. je na podlaží 1NP a není předmětem této dokumentace.

## 7.		PARAMETRY TOPNÉHO OKRUHU

Maximální dovolené hodnoty:

Max. teplota média na výstupu TČ vzduch/voda 1 (primární strana)			Tmax = 50 °C

Max. teplota média na výstupu za výměníkem  (sekundární strana)			Tmax = 47 °C

Max. dovolený přetlak média (primární strana)						pmax = 3 bar

Max. dovolený přetlak média (sekundární strana) 					pmax = 3 bar

Provozní hodnoty:

Teplota média na výstupu TČ vzduch/voda 1 (primární strana) 				T= 35-50 °C

Teplota média na výstupu za výměníkem  (sekundární strana)	 			T= 33-47 °C

Tlak vzduchového polštáře v expansní nádobě poz.č.5 na prim. straně výměníku 	p=1,3bar

## 8.		MaR

- Vzduchové TČ poz.č.1 s vestavěným on/off oběhovým čerpadlem bude řízeno nadřazenou regulací hlavní kotelny.

Pozn.: Regulace TČ při svém sepnutí spouští integrované oběhové čerpadlo

- Oběhové čerpadlo č.4 bude spouštěno nadřazenou regulací hlavní kotelny

- Snímač tlaku Danfoss MBS 3000.  Informace ze snímače tlaku vody budou zavedeny do 2-kanálového regulátoru tlaku DIXELL XT. Horní kanál regulátoru: při poklesu tlaku glykolu na 1 bar se rozbliká alarm (po ručním doplnění glykolu na hodnotu 1,5 bar alarm odezní). Spodní kanál regulátoru: při poklesu tlaku glykolu na 0,5 bar se zablokuje chod zdrojů chladu poz.č.1

## 9.	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Oceláři

- Instalace nosného ocelového rámu na střeše objektu pod TČ vzduch/voda : 
poz. 1  - TRANE CONQUEST CXAX 60 SE LN

- Technický list TČ je k dispozici v příloze.

- Instalace roznášecího rámu pod AKU nádrž (poz.č.3) ve strojovně technologií v 3.NP (místnost 3.5a). Hmotnost AKU nádrže cca.950 kg.

Elektro

- Silové připojení a jištění tepelného čerpadla vzduch/voda - TRANE CONQUEST CXAX 60 SE LN (elektrický příkon 54,52  kW). Technický list chladicí jednotky- viz. příloha této dokumentace

- Silové připojení a jištění oběhového čerpadla poz.č.4 - Yonos MAXO 65/0,5-16 PN6/10; Pmax=1,45kW

MaR

- Instalace MaR strojovny TČ dle bodu 8. této technické zprávy.

STATIKA

- Statické posouzení střechy a technické místnosti  325a ve 3NP

VYTÁPĚNÍ A HLAVNÍ ZDROJ TEPLA

- Zajištění napojení větve TČ na odběr tepla odpovídajících parametrů – dle této technické zprávy. Pozn.: nejlépe akumulační nádobou 2000l.

- Řešení expanzní nádoby a dopouštění na sekundární straně výměníku poz.č.2

## 10.	POKYNY PRO MONTÁŽ

Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto, a to při demontovaných vodoměrech, měřičích tepla, škrtících clonkách a dalších zařízeních, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození. Propláchnutí se provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu určených místech (vypouštění, filtry, odkalovací nádobky apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu.

Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést nastavení seřizovacích armatur a naplnit zařízení vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis.

## 11. 		UVEDENÍ DO PROVOZU

Před uvedením do provozu musí být provedeny následující zkoušky:

- zkoušky pojistných a expanzních zařízení za provozních podmínek dle této projektové dokumentace, které ověří splnění požadavků na pojistná a expanzní zařízení

- zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310

## 12. 	POKYNY PRO ÚDRŽBU A OBSLUHU

Pro spolehlivý provoz celého zařízení je nutné pravidelně (doporučujeme jednou měsíčně) vyčistit síto ve filterballech, překontrolovat funkčnost pojistných ventilů (1x na AKU nádobě poz. CH3, 1x u jednotky TČ CH1, 1x u chladicí jednotky poz. CH2, a překontrolovat přetlak plynu v expanzní nádobě (poz. CH4).

POZOR! VŠECHNY VÝŠE ZMÍNĚNÉ ÚKONY JE NUTNÉ VYKONÁVAT PŘI VYPNUTÉM ZAŘÍZENÍ! PO ZKONTROLOVÁNÍ VŠECH BODŮ SE PŘESVĚČTE ŽE JSTE VŠECHNY OVLÁDACÍ PRVKY A ARMATURY DALI DO PŮVODNÍZHO STAVU!