## Petynka
Č. pol. | Popis položky | Množ. | Jedn. | Jedn.cena | Celk.cena
Plynová kotelna - Plavecký areál Na Petynce
1.1.Zařízení
1.1.001 | pos.1 Kondnzační kotel í Buderus LOGANOGB 434-225 kWna zemní plyn včetně neutralizace kondenzátu, regulace a odkouření | 2 | ks | 0 | 0
1.1.002 | pos.2 Plynový kotel í Buderus LOGANOGE 434-225 kWna zemní plyn včetně regulace a odkouření | 2 | ks | 0 | 0
1.1.003 | pos.3 Vyrovnávací nádoba topné vody ATYP 2000l DN 1090 mm, výška 2355 mm, hrdla 4* DN 125 příruba | 1 | ks | 0 | 0
1.1.004 | pos. 4 předehřev teplé vody 2000l DN 1090 mm, výšk 2355 mm, včetně tepelné izolace DN1300, dvojitý výměník 9m2, | 1 | ks | 0 | 0
1.1.005 | pos.5 ohřívací zásobník teplé vody 1000l DN790 s výměníkem ,,výška 2120 mm.vVčetně izolace ,eploměru | 3 | ks | 0 | 0
1.1.006 | pos.6 Expanzní a soplňovací automat OLYMP v 70S | 1 | ks | 0 | 0
1.1.007 | pos. 7 Hydraulický vyrovnávač stávající průměr 265mm,délka 1050mm, výkon 800 kW | 1 | ks | 0 | 0
1.1.008 | pos.8 Hydraulický vyrovnávač nový průměr 285mm, délka 1350mm, výkon 800 kW | 1 | ks | 0 | 0
1.1009 | pos.9 Tlaková expanzní nádoba REFLEX G400 - vytápění | 1 |  | 0 | 0
1.1.010 | pos.10 Tlaková expanzní nádoba REFIX 200l , DN 65 ohřev vody | 1 | ks | 0 | 0
1.1.011 | pos.11 čerpadlo kotlového oktuhu Magna3 65-20 Q= 12,9m3/h, h=3,2m | 4 | ks | 0 | 0
1.1.012 | pos.12 čerpadloohřevu VZT Magna3 50-120F Q= 21m3/h, h=4m | 1 | ks | 0 | 0
1.1.013 | pos.13 čerpadlo podlahového topení Magna3 40-120 Q= 9,5m3/h, h=4m | 1 | ks | 0 | 0
1.1.014 | pos.14 čerpadlo ohřevu TV Magna3 80-120-20 Q= 19,3m3/h, h=3,5m | 1 | ks | 0 | 0
1.1.015 | pos.15 .Trojcestný přepínací ventil se servopohonem ON-OFF DN80, 240V -TČ/PK | 2 | ks | 0 | 0
1.1.016 | pos.16Trojcestný přepínací ventil se servopohonem ON-OFF DN80, 240V -TČ/PK | 2 | ks | 0 | 0
1.10.16a | pos. 16a Směšovací ventil podlahové topení, ESBE VRG 131/40, kv=25, difp=9kPa , se servopohonem 24V | 1 | ks | 0 | 0
1.1.017 | pos.17Trojcestný přepínací ventil se servopohonem ON-OFF DN100, 240V -TČ/PK | 2 | ks | 0 | 0
Plynovodní potrubí komplet instalováno -úprava pro napojení dalších kotlů
Stávající zařízení k úptavě
1.1.018 | pos.18 Plynovodní potrubí komplet instalováno -úprava |  | kpl |  | 0
1.1.019 | pos.19 havarijní uzávěr kotelny -instalováno |  | ks |  | 0
1.1.020 | pos.20 hlavní uzávěr kotelny-instalováno. |  | ks |  | 0
0
| 1.2 Armatury |  |  |  | 0
1.2.021 | Mezipřírubová klapka 65 | 8 | ks | 0 | 0
1.2.022 | Mezipřírubová klapka 80 | 7 | ks | 0 | 0
1.2.023 | Mezipřírubová klapka 100 | 6 | ks | 0 | 0
1.2.024 | Mezipřírubová klapka 125 | 14 | ks | 0 | 0
1.2.025 | Zpětná klapka mezipřírubová DN80 | 6 | ks | 0 | 0
1.2.026 | Zpětná klapka mezipřírubová DN125 | 1 | ks | 0 | 0
1.2.027 | Filtr přírubový 80 | 2 | ks | 0 | 0
1.2.028 | Filtr přírubový 125 | 1 | ks | 0 | 0
1.2.029 | ventil regulační 65 | 1 | ks | 0 | 0
1.2.030 | kulový kohout 2" teplá voda | 1 | ks | 0 | 0
1.2.031 | kulový kohout 6/4" | 11 | ks | 0 | 0
1.2.032 | kulový kohout 5/4" | 3 | ks | 0 | 0
1.2.033 | kulový kohout 1" | 2 | ks | 0 | 0
1.2.034 | kulový kohout 3/4" | 6 | ks | 0 | 0
1.2..035 | kulový kohout 1/2" | 1 | ks | 0 | 0
1.2.036 | pojistný ventil 3/4, o.p 4 bar | 1 | ks | 0 | 0
1.2.037 | pojistný ventil 1", o.p 6 bar | 1 | ks | 0 | 0
1.2.038 | manometr 100 0-6 bar, s vypouštěcím kohoutem | 12 | ks | 0 | 0
1.2.039 | vypouštěcí kohout 3/4" | 6 | ks | 0 | 0
1.2.040 | kruhový teploměr DN10 0,0-90°C včetně jímky | 10 | ks | 0 | 0
1.2.041 |  |  |  | 0 | 0
1.3. Potrubí
Potrubí z trubek ocelových závitových spojených svařováním
1.3.001 | 1/2" | 10 | m | 0 | 0
1.3.0012 | 3/4" | 10 | m | 0 | 0
1.3.0013 | 1" | 6 | m | 0 | 0
1.3.004 | 5/4" | 8 | m | 0 | 0
1.3.005 | 6/4" | 8 | m | 0 | 0
1.3.006 | 2" | 3 | m | 0 | 0
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojených svařováním
1.3.007 | 76*3 | 20 | m | 0 | 0
1.3.008 | 89*3,5 | 52.5 | m | 0 | 0
1.3.009 |  |  |  | 0 | 0
1.3.010 | 133*4,5 | 48.6 | m | 0 | 0
1.3.011 | 159*5 | 10.5 | m | 0 | 0
1.1.016 | Montáž potrubí | 30% |  | 0 | 0
1.1.017 | Rozdělovač, sběrač topné vody55/45°C průměr 152*4,5, délka 2m, | 2 | ks | 0 | 0
1.1.018 | hrdla příruba DN100, 80, 65 | 6 | ks | 0 | 0
1.1.019 | Rozdělovač, sběrač topné vody60/50°C průměr 152*4,5, délka 2m | 2 | ks | 0 | 0
1.1.020 | hrdla příruba DN100, 80, 65 | 6 | ks | 0 | 0
1.1.021 | vypouštěcí kohout 3/4" | 4 | ks | 0 | 0
1.1.022 | připojovací příruba DN 125 | 4 | ks | 0 | 0
1.1.023 | redukce 145*4,5/133*4 | 4 | ks | 0 | 0
1.1.024 | svařený stojan L*50*50*4 rozměry upravit při montáži | 80 | kg | 0 | 0
1.4.Izolace potrubí - Tubolit DG tl.13mm
1.4.001 | izolace Ø22 | 10 | m | 0 | 0
1.4.002 | izolace Ø25 | 10 | m | 0 | 0
1.4.003 | izolace Ø32 | 8 | m | 0 | 0
1.4,004 | izolace Ø40 | 8 | m | 0 | 0
| izolace potrubí pouzdra min. plst Rockwool |  |  | 0 | 0
1.4.005 | izolace Ø50¨- tl.30 | 4 | m | 0 | 0
1.4.006 | izolace Ø76-tl.40 | 20 | m | 0 | 0
1.4.007 | izolace Ø89- tl.50 | 53 | m | 0 | 0
1.4.008 | izolace Ø133-tl.50 | 60 | m | 0 | 0
1.4.009 | izolace Ø160- tl.50 | 21 | m | 0 | 0
1.5.Nátěry ocelového potrubí
| Nátěry ocelového potrubí základní barvou dvojnásobné |  |  |  | 0
1.5.001 | potrubí do dn50 | 45 | m | 0 | 0
1.5.002 | potrubí odDN 5 do DN150 | 150 | m | 0 | 0
| 1.6.Pomocné ocelové knstrukce |  |  |  | 0
1.6.001 | závěsy potrubí z ocelových profilů a závitových tyčí | 150 | kg | 0 | 0
1.7.Odkouření , demontáže
1.7.001 | Odkouření nových plynových kotlů DN 400 délka 6550 mm | 1 | kpl | 0 | 0
1.7.002 | Odkouření stávajících pynových kotlů-revize , případně výměna DN 400 délka 4350mm | 1 | kpl | 0 | 0
1.7.003 | Demontáž stávajících ohřívačů vody a transpart na nové stanoviště | 3 | ks | 0 | 0
1.7.004 | Úprava stávajícícho plynovodního potrubí v kotelně | 1 | kpl | 0 | 0
1.7.005 | Demontáž stávajících kotlů | 2 | kpl
1.8 Regulační uzly VZT
1.8.001 | Zař.1Rekreační bazén (č.m.320a)
| Topný výkon 124,5 kW, ΔT=15°C průtok vody 6,5 m3/h | 1 | kpl
1.8.002 | Zař.2 Plavecký bazén (č.m.320a)
| Topný výkon 104,7 kW, ΔT=15°C průtok vody 5,5 m3/h | 1 | kpl
1.8.003 | Zař.3 Technické zázemí (č.m.107)
| Topný výkon 72,5 kW, ΔT=15°C průtok vody 4,2 m3/h | 1 | kpl
1.8.004 | Zař.4 Větrání podhledu (č.m.320a)
| Topný výkon 50 kW, ΔT=15°C průtok vody 2,9 m3/h | 1 | kpl
1.8.005 | Zař.5 Větrání zázemí sportovců (č.m.106)
| Topný výkon 15,2 kW, ΔT=15°C průtok vody 0,88 m3/h | 1 | kpl
1.8.006 | Zař.6 Větrání saunového světa (č.m.320a)
| Topný výkon 16,1 kW, ΔT=15°C průtok vody 0,93 m3/h | 1 | kpl
1.8.007 | Zař.7 Posilovna, klubovny (č.m.320b)
| Topný výkon 12.3 kW, ΔT=15°C průtok vody 0,71 m3/h | 1 | kpl
1.8.008 | Zař.8 Zázemí baru (č.m.107)
| Topný výkon 8.3 kW, ΔT=15°C průtok vody 0,48 m3/h | 1 | kpl
1.8.009 | Zař.10 Větrání strojovny VZT (č.m.320a)
| Topný výkon 40kW, ΔT=15°C průtok vody 2,3 m3/h | 1 | kpl
1.8.010 | Doplňující materiál pro instalaci regulačních uzlů podle konkrétního výrobce | 8 | kpl
1.8.011 | Montáž regulačního uzlu, včetně propojení elektro, případně MaR (5 hod) | 40 | hod
1.9 Ostatní náklady
1.9.001 | Třídění odpadu - tepelné izolace | 0.3 | t | 0 | 0
1.9.002 | Ekologická likvidace odpadu | 0.8 | t | 0 | 0
1.9.003 | Staveništní doprava, přesun hmot | 0.8 | t | 0 | 0
1.9.004 | Topná zkouška, dilatační zkouška vyregulování systému | 72 | hod | 0 | 0
1.9.005 | Stavební přípomoce, začištění stěn, výmalba | 100 | hod | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  | 0