### Základní identifikační údaje

Název stavby:	Úprava plochy ve vnitrobloku domu Dr. Zikmunda Wintra 432/8

SO.03 HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI

Místo stavby:	Praha - Bubeneč [730106]

Stupeň PD:              	dokumentace pro provedení stavby

Investor:	Městská část Praha 6

Čs. Armády 23, 160 52, Praha 6

Zástupce investora: SNEO, a.s.

Nad Alejí 1876/2, 162 05 Praha 6

IČ/DIČ: 27114112/ CZ27114112

Kontakt: Václav Macke, VMacke@sneo.cz

Generální zpracovatel projektu:	Hlaváček – architekti, s.r.o.

Vítězné náměstí 2/577

Praha 6

Tel. 222 744 300

IČO:  	25926497

Ing. arch. Michal Hlaváček

autorizace ČKA: 01 062

Komunikace:	Ing. Petr Macke

tel.: 233 081 265

(garant: Ing. Václav Pivoňka ČKAIT 0001683)

Dešťové vody, kanalizace: 	Jiří Patera a Ing. Jan Krpata ČKAIT 0001612

Kounice 50, 289 15 Kounice

tel.: 321 695 624, mob: 605 243 882

e-mail: studiopart@studiopart.eu

## SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Polohopisné a výškopisné zaměření pozemků

- katastrální mapa

- Dokumentace současného odvodnění z archivu PVK a.s. Hostivař

- Firemní podklady a katalogové listy použitých výrobků

- Zadání hlavního projektanta

Soupis ČSN, zákonů a vyhlášek vztahujících se k realizaci

Zákon č. 254/2001 Sb, o vodách (vodní zákon)

Zákon č.274/2001 Sb. o veřejných vodovodech a kanalizacích

Vyhlášku č. 428, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.

ČSN 73 6005 – prostorová úprava vedení technického vybavení

ČSN 756261	Dešťové nádrže

ČSN 756101 stokové sítě a kanalizační přípojky

TNV 756910	Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení

EN 1610 	pokládání trub

Výkopové práce budou provedeny podle ČSN 73 3050 a 732810 dřevěné konstrukce, 732400 betonové konstrukce, 743305 ochranné lešení (ČÚBP a ČBÚ č 324/1990 sb).

### POPIS CHARAKTERISTIK OBJEKTU

Stávající plocha je užívána jako plocha parkovací s funkčním odvodněním zpevněných ploch do jednotné kanalizace objektu Dr.Zikmunda Wintra 432/8 a kanalizační přípojku tohoto objektu.

### ZDŮVODNĚNÍ FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ (VČETNĚ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ A INSTALOVANÝCH VÝKONŮ)

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a s nařízením č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy). Seznam dotčených pozemků v k. ú. 730106 – Praha 6 - Bubeneč je uveden v tabulce průvodní zprávy A, v hlavní části projektu. •V rámci řízení DUR+DSP bude požádáno o sloučení pozemků (pouze pozemky investora).

Jedná se o úpravu stávající plochy určené pro parkování.

Navrhované kapacity stavby

Celkově navrženo 26 parkovacích míst, z čehož je jedno stání vyčleněna pro osoby postižené v rozsahu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Celková plocha				1202 m2

Rozloha pojížděných ploch/chodník	 525 m2

Rozloha parkovacích míst 			 328 m2

Plocha zeleně: 				 349 m2

Základní bilance stavby

současný stav objemu odvodnění dešťových vod		   802.4 x 0,0168 = 13,4 l/s

- Bilance dešťových vod navrhovaná

Odtokové poměry zůstávají stejné. Plocha zpevněných ploch se nezvětšuje. Návrhem však dojde ke zpomalení odtoku vložením retence a regulace do systému potrubí dešťové kanalizace.

Odvodňované území				            1 202,0 m2

Odvodňovaná zpevněná plocha  	 			853,0 m2

redukovaná plocha se stanovením

koeficientu pro dlážděné plochy 0,8, Areg	  		682,4 m2

návrh zpomalení odtoku:

podle odvodňovaného území 0,1202 ha je povoleno odvodnění podle pravidla 10 l/s/ha – 1,2 l/s

trubní retence DN600, l=40,5m, 2x šachta DN1000, V=13,5m3 – šachta s regulovaným odtokem 1,2 l/s

navržené řešení vyhovuje pro návrhový déšť n=1 a n=0,5

pro případ návrhového deště n=0,2 dojde krátkodobě k průtoku bezpečnostním přelivem, s maximálním průtokem 3,4 l/s. Toto množství je méně jak čtvrtina dosavadního průtoku

pro případ návrhového deště n=0,1 dojde krátkodobě k průtoku bezpečnostním přelivem, s maximálním průtokem 6,0 l/s. Toto množství je méně jak polovina dosavadního průtoku

Navrženo je spádování plochy k uličním vpustím napojeným na areálovou dešťovou kanalizaci, trubní retenci, revizní šachtu s regulací odtoku, napojení na domovní kanalizaci v původním místě.

V řešeném území stavby nelze aplikovat vsakovací objekt s ohledem na přilehlé stavební objekty bytových domů a jejich suterénní prostory.

Ared	 	 	                                                                                       	682,4

Pro výpočet retence dle intenzity 1,0 – 0,5 vyhovuje navržená trubní retence DN600 o objemu 13,5 m3 s postupným prázdněním průtokem přes regulátor 1,2/s. Navrženo je snížení současného průtoku v souladu s PSP.

Pro výpočet retence dle intenzity 0,2 a 0,1 navržená trubní retence DN600 o objemu 13,5 m3 s postupným prázdněním průtokem přes regulátor 1,2/s bude krátkodobě propouštět vodu bezpečnostním přelivem v maximu 3,4 (6,0)l/s. Tento průtok bude stále ½ původního průtoku současného odvodnění.

Navrženy jsou podzemní retenční objekty kanalizace dešťové ze zpevněných ploch:

Trubní retence  –   		28,2 + 12,8m DN 600 – 1%

RŠ koncová     			DN 1000, poklop DN 600 – hl.2,3m  - DN600

RŠ s regulací odtoku     		DN 1000, poklop DN 600 – hl.2,6m – DN600 / 150

1,2 l/s

bezpečnostní přeliv

13,5 m3

potrubí přípojky UV1		DN 150 – 3,4 m 1%

potrubí přípojky UV2		DN 150 – 3,4 m 1%

potrubí přípojky UV3		DN 150 – 1,0 m 1%

Navrženy jsou úpravy kanalizace na řešeném pozemku:

Odpojení a demontáž  –   		celý systém potrubí a šachet v prostoru řešeného pozemku

RŠ 0, spojná     			DN 1000, poklop DN 600 – hl.3,0m  - DN150 – propojení stávajícího svodu

potrubí dešťové kanalizace	DN 150 – 21,4 m 1%

potrubí dešťové kanalizace	DN 150 – 4,6 m 1%

potrubí splaškové kanalizace	DN 150 – 11,7 m 2%

KŠ1lomová 90°			DN 600, poklop DN 600, hl.2,4m, propojení svodu z obj.839/3

Trubní retence

Dešťové vody budou akumulovány v podzemním retenčním potrubí uloženém v návaznosti na navržené odvodnění uličními vtoky. Potrubí je navrženo o DN 600 s počátkem a koncem v revizních šachtách.

Potrubí je navrženo podle hydrotechnických výpočtových tabulek zohledňujících parametry plnění, retence a prázdnění pro nastavené výpočtové parametry. Systém je s ohledem na rovinatost pozemku ve shodných nivelitách.

Kanalizační objekty budou provedeny v otevřeném výkopu ze systémových dílů. Dno bude opevněné hrubým štěrkem

- Popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient

V blízkosti pozemku není dostupná veřejná dešťová kanalizace, ani vodní recipient. Které by umožňovaly odvodnit zachycené srážkové vody napojením na tyto útvary. Proto je v dokumentaci řešeno retenování vody a odtok dle dosavadního řešení na jednotnou kanalizaci objektu a veřejnou jednotnou kanalizaci.

### Úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana.

Hlavním kontaminantem srážkových vod bývají látky ropného charakteru (NEL). V řešené ploše není mimo parkování navrženo žádné technologické řešení pro opravu a manipulaci s vozidly, a proto se znečištění vod nepředpokládá.  V zimním období nedoporučujeme odstavnou plochu chemicky ošetřovat. Při používání pouze inertní posypového materiálu nebude docházet zasolování odtokových vod. Inertní materiál bude zachycen v kalových jímkách uličních vpustí.

Navržený systém pod zpevněnou plochou nebude zatěžován další srážkovou vodou mimo přítok z areálové kanalizace.

- Zvláštní požadavky na postup stavebních prací, provoz a údržbu

Na pozemku bude po provedení hrubých terénních úprav provedeno osazení kanalizačních objektů. Jedná se o objemné výkopy pro trubní retenci, svodnou kanalizaci a revizní šachty. Následně budou prováděny výkopy pro areálovou kanalizaci sestavenou z napojení uličních vpustí propojení kanalizace dvorního stavebního objektu č.poz. 839/3. Kanalizace bude ukládána v hloubce 2,0 – 3,0 m.

•	Zhotovitel musí v průběhu stavby pořizovat takovou dokumentaci, kterou v rámci dokumentace skutečného provedení stavby bude schopen prokázat parametry a kvalitu hotového díla a jeho způsobilost ke spolehlivému a dlouhodobému provozu. Součástí DSPS musí být doklady (certifikáty) o použitých materiálech (včetně zeminy) a o způsobu jejich uložení nebo ošetření ke dni předání do užívání (fotodokumentace), uvedené v TNV 75 9011, Příloha I, bod. I.2.

Zemní práce

Zemina je podle odhadu v třídě těžitelnosti 50% 3. třídy a 50% 4. třídy. Svislé stěny výkopu se zajistí proti sesuvu zeminy příložným pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m. Hloubka výkopu je navržena do 3,2 m pro potrubí a revizní šachty.

Při provádění výkopových prací bude výkopek a vybourané konstrukční vrstvy deponován na pozemku investora. Šířka rýhy pro uložení potrubí je DN + 0,7, min. 1,0 m. Při pažení se výkop rozšíří o 0,1 m. Minimální krytí potrubí je v chodníku a volném terénu 0,8 m, ve vozovce 1,0 m. Svislé stěny výkopu se zajistí proti sesuvu zeminy příložným pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m. Potrubí bude ukládáno na pískový zhutněný podsyp. Obsyp se provede 30 cm nad potrubí.

Zásyp se provádí po vrstvách cca 0,2 m a řádně hutní až do výšky konstrukčních vrstev komunikace. Po částečném zasypání potrubí se ve výšce 300 - 400 mm nad potrubím položí výstražná folie s přesahem min. 50 mm na obě strany od vnějšího kraje potrubí.

Výkop bude zasypán štěrkopískem s postupným zhutněním.

Povrch v místě výkopu bude uveden do původního stavu.

Vytýčení podkomunikačních vedení.

Na pozemku nebyly zjištěny inženýrské sítě.

- charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu stavebních zařízení během výstavby,

Bezpečnost provozu odvodnění parkovací plochy je řešena instalací retenčního tělesa schopného zachytit dostatečné množství srážek i při případném přeplnění veřejné kanalizace. Čištění odtoků je navrženo z kalové jímky uličních vpustí, která zachytí pevné látky z vody při běžném provozu. Stupň čištění vyžaduje pravidelnou kontrolu a údržbu.

Zařízení staveniště - pracovní pruh

Zařízení staveniště je řešeno v rámci vymezením záboru pro výkop šachty, rýhy a pracovního prostoru.

Dopravní opatření - dopravní značení

Viz hlavní část projektu

Bezpečnost práce

Při práci budou důsledně dodržovány předpisy vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb. a předpisů, souvisejících s normami ČSN.

Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky.

Provozovatelé zařízení budou seznámeni s bezpečnostními předpisy. Při uvádění zařízení do provozu musí být provozovatel zařízení seznámen s obsluhou zařízení za všech provozních podmínek.

Projektant upozorňuje na povinnost dodavatele při provádění stavby dodržovat všechny normy a předpisy platné pro bezpečnost práce a technických zařízeních při stavebních pracích a povinnost dodržovat podmínky orgánů i organizací, které budou stanoveny ve stavebním povolení.

Zkoušení kanalizace

Zkoušení vnitřní kanalizace se skládá z:

Technická prohlídky, zkouška vodotěsnosti se provádí po jednotlivých smontovaných částech, nebo v celku. Z prohlídky a zkoušek se provede záznam.

Zkoušky vodotěsnosti

se provádí vodou bez mechanických nečistot. Ve zkoušené části, nebo v celém celku se musí veškeré otvory utěsnit. Před započetím zkoušky vodotěsnosti se svody zkoušeného celku (úseku) plní vodou tak, aby se všechen vzduch z potrubí volně vytlačil a aby se dosáhl tlak, potřebný pro vlastní zkoušku. Mezi naplněným potrubím a vlastní zkouškou musí uplynout přiměřený čas, aby se teplota a vlhkost ustálily, stěny potrubí dostatečně nasákly vodou a aby všechen vzduch mohl uniknout. Tento čas je pro potrubí z plastů 30 min. Po uplynutí času se provede prohlídka a zjistí se, zda nedochází k viditelnému úniku vody. Vodotěsnost svodného potrubí kanalizace se zkouší vodou přetlakem nejméně 3 kPa, nejvíce 50 kPa. Samotná zkouška vodotěsnosti trvá 1,0 hod, během této doby se sleduje úroveň hladiny vody a její případné dolévání se měří. Vodotěsnost svodného potrubí kanalizace je vyhovující, jestliže se nezjistí žádný únik vody.

- popis řešení ochrany proti agresivnímu prostředí, případně bludným proudům.

není předmětem řešení

C.3.2. Hydrotechnické výpočty

a)   v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti profilů stok a přípojek,

Hlavní odtok je veden na uliční vpusti UV1 – UV 3. Tyto vpusti jsou přípojkami napojeny na trubní retenci DN 600, která zpomaluje nátok na revizní šachtu s regulátorem a zvyšuje tak bezpečnost systému.

Základní výpočet profilu potrubí byl stanoven vztahem dle intenzity deště a půdorysné plochy:

Intenzita deště	i =0,02l/s . m2

Půdorysný průmět odvodňované plochy			A =	853m2

Součinitel odtoku vody z odvodňované plochy		C =	0,8

Množství dešťových odpadních vod				13,4 l/s

NÁVRH A POSOUZENÍ SVODNÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

Výpočtový průtok v kanalizaci					13,4 l/s

Potrubí

Vnitřní průměr potrubí					d =	150	m

Maximální dovolené plnění potrubí 			h = 	70	%

Sklon potrubí						I =	1 % (2%)

Rychlost proudění					v =	 1,532 (2,083)	m/s

Součinitel drsnosti potrubí				kser =	0,4 mm

Maximální dovolený průtok

Qmax ≥ Qrw => ZVOLENÝ PRŮMĚR POTRUBÍ VYHOVUJE (minimálně je třeba DN 150. Potrubí je navrženo ve vypočtené dimenzi na odtoku z trubní retence do kalové jímky.

b)   v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti dešťových usazovacích nádrží.

Pro stanovení velikosti retenční nádrže byl požit výpočet a metodika podle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami v souladu se zákonem o vodách a Vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, s ohledem na odtok do knalizace byly použity výpočtové tabulky pro návrhové úhrny srážek.

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice

12 - Praha – Hostivař

Kontrolní výpočet potřebné retence dle návrhového úhrnu srážek

Pro výpočet retence dle intenzity 1,0 a 0,5 vyhovuje navržená trubní retence DN600 o objemu 13,5 m3 s postupným prázdněním průtokem přes regulátor 1,2/s.

Pro výpočet retence dle intenzity 0,2 navržená trubní retence DN600 o objemu 13,5 m3 s postupným prázdněním průtokem přes regulátor 1,2/s bude krátkodobě propouštět vodu bezpečnostním přelivem v maximu 3,4 l/s. Tento průtok bude stále ¼ původního průtoku současného odvodnění.

Pro výpočet retence dle intenzity 0,1 navržená trubní retence DN600 o objemu 13,5 m3 s postupným prázdněním průtokem přes regulátor 1,2/s bude krátkodobě propouštět vodu bezpečnostním přelivem v maximu 6,0 l/s. Tento průtok bude stále ½  původního průtoku současného odvodnění.

c)   v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti a druhu opevnění rigolů a příkopů.

není řešením projektu

C.3.3. Statické výpočty

- pro potrubí v rozsahu potřebném pro návrh typu a únosnosti,

Byly použity výrobky pro ukládání do pojížděných komunikací podle typových listů, doporučení výrobců zařízení a doporučení městských standardů. Z tohoto hlediska nebylo přistoupeno ke statickým posouzením. Výrobci garantují vhodnost zařízení k navrženým účelům.

.

b)   pro betonové konstrukce a ostatní objekty na síti pro stanovení tloušťky stěn a dna nádrže a případného vyztužení.

Byly použity výrobky pro ukládání do pojížděných komunikací podle typových listů a doporučení výrobců zařízení. Z tohoto hlediska nebylo přistoupeno ke statickým posouzením. Výrobci garantují vhodnost zařízení k navrženým účelům.