OBSAH PROJEKTU

Akce :		ZŠ Červený vrch

Rekonstrukce výměníkové stanice (VS) – rozvodnice RUT

Rekonstrukce VZT kuchyň (VZT) – rozvodnice RVZT

Stupeň :	Zadávací dokumentace

Datum :	listopad 2023

Část :		MĚŘENÍ A REGULACE

PROJEKT MĚŘENÍ A REGULACE

──────────────────────────────────────────────────────────────

Textová část:

Technická zpráva

Soupis prací M+R

RUT:

Seznam datových bodů		(1 list)

Kabelový seznam			(1 list)

Tabulka připojených spotřebičů	(1 list)

Technologické schéma		(1 list)

Specifikace rozvodnice		(1 list)

Liniové schéma rozvodnice		(5 listů)

RVZT:

Seznam datových bodů		(1 list)

Kabelový seznam			(1 list)

Tabulka připojených spotřebičů	(1 list)

Technologické schéma		(1 list)

Specifikace rozvodnice		(1 list)

Liniové schéma rozvodnice		(5 listů)

──────────────────────────────────────────────────────────────

TECHNICKÁ ZPRÁVA

# A. Soupis podkladů pro projekt M+R

- obhlídka na místě,

- není k dispozici původní projekt MaR, není k dispozici původní projekt ÚT

- normy ČSN, katalogy

## B. Úvod

Projekt řeší demontáž stávajícího MaR pro výměníkovou stanici (VS) (rozvodnice, kabeláž, ventily, teploměry, kabelové trasy, …), výměnu regulačních ventilů a osazení nové rozvodnice MaR s novým řízením.

Dále demontáž stávajícího MaR pro vzduchotechniku kuchyně (VZT) (rozvodnice, kabeláž, ventily, teploměry, kabelové trasy, …), výměnu regulačních ventilů a osazení nové rozvodnice MaR s novým řízením.

Silové napojení rozvodnic MaR zůstává stávající, silové připojení technologie je součástí rozváděče M+R – viz tabulka zařízení v příloze TZ.

Při zpracování nabídky dodavatele je nutné vycházet ze všech částí dokumentace  (tj. technické zprávy, schémat, výkresové dokumentace, specifikace zařízení atd.). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti, která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Zadavatel umožňuje, v rozsahu a dle podmínek výběrového řízení, použití i jiných avšak kvalitativně a technicky stejných nebo obdobných výrobků, materiálů a technických řešení, než které jsou konkrétně uvedeny v zadávací dokumentaci za předpokladu, že tyto budou mít technické a estetické parametry vyšší nebo stejné, popřípadě obdobně srovnatelné s technickými specifikacemi stavby, které jsou pro zhotovitele závazné, včetně všech technických a uživatelských standardů stavby (úroveň technických specifikací stavby a technických a uživatelských standardů je stanovena a určena výrobky, které jsou v této projektové dokumentaci konkrétně uvedeny).

Veškeré práce MaR budou probíhat za plného provozu školy, s tímto omezením je nutné počítat při nacenění VV, některé hlučné práce v hodinách mimo vyučování, aktuální provozní/hluková omezení, atd…

C. Stručný popis technologického zařízení.

Výměníková stanice VS:

Demontáž stávajích kabelů a kabelových tras.

Demontáž stávajících ventilů a příložných teploměrů.

Demontáž stávající rozvodnice MaR – RUT.

Osazení novými ventily, teploměry, vybudování nové kabelové trasy. Osazené nové rozvodnice MaR na původní místo RUT. Napájecí kabel zůstává stávající (CYKY 3Jx2,5).
Součástí rekonstrukce je doplnění čidla tlaku na sběrači – kontrola těsnosti. Doplnění čidla zaplavení – kontrola úniku topného média.

Součástí bude výměna venkovní teploty – umístit na severní fasádu, do míst, kde není možný přístup dětí ze školy. Současnou kabeláž k venkovnímu čidlu je možné použít, pokud po jejím proměření bude shledána jako bezchybná.

Na vstupu VS oběhové čerpadlo, které bude v provozu při požadavku na odběr tepla libovolné větve – trvale během topné sezény. Teplota přiváděného média je monitorována havarijním termostatem, při jeho zareagování dojde k vypnutí celé VS (zastavení čerpadel, uzavření regulačních ventilů). Opětovné zapnutí VS bude možné pouze po ručním zásahu (potvrzení na ovládacím panelu řídící jednotky) a po vychladnutí systému na provozní teplotu.

Aktuální teplota vstupního média je monitorována teplotou T1 – viz technologické schéma.

Ve VS1 jsou 5 regulovaných a 1 neregulovaný okruh:

- neregulovaná větev pro VZT

Větev je ve složení čerpadlo – elektronicky řízené (stávající).

- UT 1 – tělocvičny

- UT 2 – jídelna

- UT 3 – budova B

- UT 4 – budova A

- UT 5 – budova D

Tyto větve jsou ve složení regulační ventil (nový), čerpadlo s termokontaktem nebo elektronicky řízené (stávající), příložná teplota (nové).

Všechny větve budou regulovány ekvitermně a budou řízeny podle časového programu – plný provoz / útlum / vypnuto. Parametry ekvitermu a časového programu budou plně editovatelné z ovládacího panelu na rozvodnici.

Sestava technologického zařízení je patrná z technologických schémat MaR.

Ve výměníkové stanici bude nově provedeno pospojení CyA6žz z rozvodnice RUT.

VZT pro kuchyň a přípravnu:

Sestava vzduchotechnické jednotky:

přívodní část

klapková komora

filtrační komora

komora vodního ohřívače

přívodní ventilátor – motor s termokontaktem

odvodní část 1 - kuchyň

odvodní ventilátor – motor s termokontaktem

odvodní část 2 - přípravna

odvodní ventilátor

Popis funkce:

Systém měření a regulace zajišťuje následující funkce:

regulaci teploty vzduchu na výtlaku vzduchotechnické jednotky

Systém měření a regulace zajišťuje regulaci teploty vzduchu na výtlaku vzduchotechnické jednotky ovládáním výkonu vodního ohřívače.

Výkon ohřívače je řízen 3cestným regulačním ventilem se spojitě řízeným servopohonem. V malém okruhu ohřívače je zařazeno oběhové čerpadlo. Oběhové čerpadlo je v chodu vždy při pootevření ventilu ohřívače a vždy při poklesu venkovní teploty pod 5°C (i při odstavené jednotce).

omezení teploty vzduchu na výtlaku VZT jednotky

systém měření a regulace umožňuje omezit teplotu vzduchu na výtlaku VZT jednotky nastavitelným teplotním rozsahem.

ovládání chodu vzduchotechnické jednotky

Chod vzduchotechnické jednotky je řízen přednastaveným časovým harmonogramem, respektive pomocí prostorového ovladače. Chod zařízení při spuštění z prostorového ovladače je časově omezitelný.

protimrazová ochrana ohřívače

Systém MaR zajišťuje protimrazovou ochranu ohřívače vzduchotechnické jednotky. Protimrazová ochrana je zajišťována na straně vzduchu i vody. Teplota vzduchu za ohřívačem je snímána kapilárovým termostatem s kapilárou reagující po celé délce. Kapilára bude "propletena" po celé aktivní ploše výměníku. Rozpínací kontakt termostatu protimrazové ochrany bude jednak signalizován do ŘJ MaR a jednak bude vřazen přímo do ovládacích obvodů přívodního ventilátoru VZT jednotky. Teplota vody na výstupu z výměníku je snímána odporovým příložným teploměrem.

Oběhové čerpadlo je v chodu vždy při pootevření ventilu ohřívače a vždy při poklesu venkovní teploty pod 5°C (i při odstavené jednotce). Vstupní vzduchotechnická klapka je osazena servopohonem s bezpečnostní funkcí (pružina - samočinné uzavření při výpadku elektrické energie).

kontrola chodu ventilátorů

systém měření a regulace zajišťuje kontrolu chod ventilátorů měřením tlakové diference

signalizace zanesení filtrů

Systém MaR zajišťuje snímání tlakové diference na filtračních komorách. Při překročení nastavené tlakové diference je signalizováno zanesení filtru.

ovládání vzduchotechnických klapek

vzduchotechnické klapky jsou ovládány v závislosti na chodu příslušného ventilátoru vzduchotechnické jednotky. Vstupní klapková komora bude osazena servopohonem s bezpečnostní funkcí.

poruchová signalizace

systém měření a regulace zajišťuje souhrnnou signalizaci chodu a poruchy zařízení na rozvodnici MaR a prostřednictvím vzdáleného přístupu.

silové napojení motorů ventilátorů – je řešeno z rozvodnice EI

silové napojení oběhových čerpadel

ovládací panel OVL 1 – místnost hospodářky

Stávající ovládací panel (viz fotografie) bude demontován a nahrazen novým.

Nový ovladač bude na stávajícím místě.

Ovládání pro VZT kuchyň: 1x přepínač ZAP/VYP/AUT + signalizace chodu a poruchy

Ovládání pro VZT přípravna: 1x přepínač ZAP/VYP/AUT + signalizace chodu

Vzhledem k tomu, že kabeláž je uložena ve zdi, NEBUDE tato část kabeláže demontována, pro nový ovladač bude použita tato stávající.

Deblokační výpínače pro motory

Motory VZT jednotky M1,2,4 (viz technologické schéma) jsou osazeny deblokačními vypínači 0-1 na přívodním kabelu. Montáž na VZT jednotce, v případě M4 v jeho bezprostředním dosahu. Tyto vypínače (včetně přívodního kabelu od EI) nebudou demontovány, v celém rozsahu zůstávají původní.

D. Popis zvolené koncepce projektu M+R.

Pro regulaci, měření provozních a havarijních hodnot a ovládání jednotlivých   technologických zařízení je navržen volně programovatelný řídící systém (ŘS), který musí být připojitelný přes WEB rozhraní ke vzdálenému přístupu (připojitelné přes WEB prohlížeč, nezávisle na operačním systému - Windows, Android, MacOS, …. ). Součástí prací je doplnění ethernetových zásuvek k jednotlivým rozvodnicím MaR. Viz vlastní část ve VV. Zařízení musí být připraveno na připojení k ethernetu a přes WEB server umožnit vzdálený přístup pro provozovatele – ať už ve škole (školník) nebo pro monitoring a ovládání servisní/provozní organizace.	
Osazeni, doplnění ethernetové zásuvky je součástí tohoto projektu MaR.

### ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

Rozvodnice nejsou napojeny na systém EPS

### ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

# Řídící systém

Pro regulaci, měření provozních a havarijních hodnot a ovládání jednotlivých   technologických zařízení  bude navržen volně programovatelný  řídící  systém. Podstanice i moduly budou umístěny na liště uvnitř nového rozváděče RUT a RVZT. Na podstanici bude umístěn obslužný pult pro komunikaci s obsluhou. Na panelu jsou na displeji zobrazovány hodnoty fyzikálních veličin  a stavy jednotlivých zařízení. Dále lze z panelu měnit žádané hodnoty regulovaných veličin, zapínat a vypínat jednotlivá zařízení nebo funkční celky, identifikovat poruchová hlášení atd.
Řídící systém je možné ovládat/monitorovat přes WEB server

### ROZVÁDĚČ M+R

# Rozvaděč RUT a RVZT a příslušenství

Rozváděč bude nástěnný, vybavený obvyklým příslušenstvím, uvnitř na liště budou umístěny podstanice a moduly. Rozváděč bude umístěn na původním místě rozvodnice MaR.

Silový přívod k rozváděči zůstává stávající.

F. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím a vliv  prostředí.

Druh energetické soustavy dle ČSN 33 01 20:

TN-C-S 230/400 V, 50 Hz,  								      2 AC, 24 V, SELV

Způsob ochrany před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41: samočinným odpojením zdroje v soustavě TN, bezpečným malým napětím.

Vnější vlivy dle ČSN 33-2000-3 – viz protokol v části elektro.

Instalovaný příkon rozváděče MaR :  - viz tabulka v příloze TZ.

G. Kabeláž.

Rozvody budou provedeny silovými a stíněnými kabely vedenými v technologických prostorách na povrchu v kabelových žlabech nebo lištách, v ostatních prostorech pod omítkou, v podlaze nebo v podhledu. Ochranné pospojování bude provedeno vodičem CY. Vždy je nutné dodržet při kladení kabelů oddělení kabelů s napěťovou úrovní 400/230V50Hz od ostatní kabeláže MaR s malým napětím. Hlavní kabelové trasy budou vedeny v kabelových žlabech, navržených dle koordinačních požadavků stavební části. Všechny kabelové trasy nutno provést v koordinaci se skutečným řešením ostatních technologických zařízení, osvětlením atd. Kabelové žlaby budou v celé trase vodivě pospojeny a připojeny na ochranný obvod.

Všechny prostupy mezi různými požárními úseky budou požárně utěsněny.

H. Požadavky na ostatní profese – veškeré práce musí být obsažené ve výkazu výměr MaR.

STAVBA – dodává dodavatel MaR – viz VV:

- Běžné drobné stavební přípomoce

- Požární ucpávky – dojde-li k prostupu požárními úseky.

- Začištění zdi okolo nového místního ovladače VZT – OVL1.

UT – dodává dodavatel MaR – viz VV:

- Umožnit výměnu ventilů MaR – bude-li to nutné, vypustit a napustit systém.

- Zaizolovat po úpravách MaR dotčené části rozvodů

EI:

- Bez požadavků

EPS:

- Bez požadavků

Seznam příloh Technické zprávy :

- Výkaz výměr

- Rozvodnice RUT

- Rozvodnice RVZT

V Praze, 11/2023. – Dalibor Belfín.

Rozvodnice RUT:

- Seznam datových bodů	(2 list)

- Kabelový seznam		(1 list)

- Tabulka připojených spotřebičů	(1 list)

- Technologické schéma		(1 list)

- Specifikace rozvodnice		(1 list)

- Liniové schéma rozvodnice	(5 listů)

Specifikace rozvodnice RUT

Označení	Počet	Prvek		Výrobce/dodavatel

QM1	1	16/1

vypínač, 1 póly

HL1	1	230Vst. bílá

FA1	1	B16/1

jistič 16A, charakteristika B, 10kA, 1 pól

DA	1	DA-275 V/1+1

přepěťová ochrana, 2 póly, max předjištění 63A

zásuvka	1	zásuvka ČSN

zásuvka na DIN lištu, 230V/10A

T1	1	230/24V 60 VA

transformátor 230->24V AC, 60VA

Z1	1	zdroj 230/24V 60 VA

zdroj 230->24V DC, 60VA

FA2	1	C10/1

jistič 10A, charakteristika C, 10kA, 1 pól

FA3,5,6,7	4	C4/1

jistič 4A, charakteristika C, 10kA, 1 pól

F4,8	2	C2/1

jistič 2A, charakteristika C, 10kA, 1 pól

7	1B-HSI

pomocný kontakt pro jistič ; 1R,1Z

KM1	1	stykač 4Z, 24V, 4kW

KM2,3,4	3	silové relé se signálkou, cívka 24V, 3P, 10A, 0,5kW

TL.1		tlačítko 0-1

S3.1	1	ovladač do panelu, 1 – 0 – 2

HL1.1	1	HIS - 95 24Vst zelená

HL2.1	1	HIS - 95 24Vst rudá

N svorkovnice	1		N 7

N můstek, 7 připojovacích bodů

PE svorkovnice	1		PE 7

PE můstek, 7připojovacích bodů

rozvodnice	1	celoplechová

nástěnný skříňový rozvaděč, rozměry 800x800x300 (šxvxh), včetně montážního plechu

další prvky:

- Řídící systém

- Pojistky

- Svorky

- Relé

- Lišty a další drobný materiál

Viz výrobní dokumentace dle použitého řídícího systému MaR.

Rozvodnice RVZT:

- Seznam datových bodů	(1 list)

- Kabelový seznam		(1 list)

- Tabulka připojených spotřebičů	(1 list)

- Technologické schéma		(1 list)

- Specifikace rozvodnice		(1 list)

- Liniové schéma rozvodnice	(5 listů)

Specifikace rozvodnice RVZT

Označení	Počet	Prvek		Výrobce/dodavatel

QM1	1	16/1

vypínač, 1 póly

HL1	1	230Vst. bílá

FA1	1	B16/1

jistič 16A, charakteristika B, 10kA, 1 pól

DA	1	DA-275 V/1+1

přepěťová ochrana, 2 póly, max předjištění 63A

zásuvka	1	zásuvka ČSN

zásuvka na DIN lištu, 230V/10A

T1	1	230/24V 60 VA

transformátor 230->24V AC, 60VA

Z1	1	zdroj 230/24V 60 VA

zdroj 230->24V DC, 60VA

FA2	1	C4/1

jistič 4A, charakteristika C, 10kA, 1 pól

1	1B-HSI

pomocný kontakt pro BM ; 1R,1Z

KM1	1	silové relé se signálkou, cívka 24V, 3P, 10A, 0,5kW

TL.1		tlačítko 0-1

S3.1,2	2	ovladač do panelu, 1 – 0 – 2

HL1.1,2	2	HIS - 95 24Vst zelená

HL2.1,2	2	HIS - 95 24Vst rudá

N svorkovnice	1		N 7

N můstek, 7 připojovacích bodů

PE svorkovnice	1		PE 7

PE můstek, 7připojovacích bodů

rozvodnice	1	celoplechová

nástěnný skříňový rozvaděč, rozměry 800x800x300 (šxvxh), včetně montážního plechu

další prvky:

- Řídící systém

- Pojistky

- Svorky

- Relé

- Lišty a další drobný materiál

Viz výrobní dokumentace dle použitého řídícího systému MaR.