## RUT
Umístění zařízení | Rozvaděč | Č.zař | Název zařízení | Označení v MaR | Popis zařízení | Elektrické parametry zařízení | [7 empty] | ZZT | Typ zařízení
|  | Č.zař |  |  |  | Příkon ( kW ) | Proud jm. ( A ) | Napětí ( V/Hz ) | Rozběh ( A ) | Jištění | Ochrana motoru | Způsob regulace a ovládání | Pracovní frekvence [Hz]
(A)
1.PP | ESI, SOZ | 64 | Větrání CHÚC SCH4 | [7 empty] | TK | Povel, chod, porucha |  |  | UNO-80-630-4D
RUT
|  |  |  | C1 | oběhové čerpadlo | 1.297 | 5.72 | 230V+PEN |  | C10/1 |  | on/off, chod/porucha
|  |  |  | C2 | čerpadlo pro VZT | 0.33 | 1.62 | 230V+PEN |  | C4/1 |  | WSK
|  |  |  | C3 | čerpadlo ÚT 1 - tělocvičny | 0.135 | 0.95 | 230V+PEN |  | C2/1 |  | on/off, chod/porucha
|  |  |  | C4 | čerpadlo ÚT 2 - jídelna | 0.33 | 1.62 | 230V+PEN |  | C4/1 |  | WSK
|  |  |  | C5 | čerpadlo ÚT 3 - budova B | 0.39 | 1.93 | 230V+PEN |  | C4/1 |  | WSK
|  |  |  | C6 | čerpadlo ÚT 4 - budova A | 0.305 | 1.33 | 230V+PEN |  | C4/1 |  | on/off, chod/porucha
|  |  |  | C7 | čerpadlo ÚT 5 - budova D | 0.04 | 0.44 | 230V+PEN |  | C2/1
[5 empty] | řídící systém a příslušenství | 0.5 |  | 230
Sumární příkon rozvaděče RM1 | [5 empty] | ~3 | ~14
Požadované předjištění u EI: |  |  | 16/1
Vstupní ještění : |  |  | vypínač 16A
Předpokládaný přívodní kabel: |  |  | CYKY 3Jx2,5 | stávající

## RVZT
Umístění zařízení | Rozvaděč | Č.zař | Název zařízení | Označení v MaR | Popis zařízení | Elektrické parametry zařízení | [7 empty] | ZZT | Typ zařízení
|  | Č.zař |  |  |  | Příkon ( kW ) | Proud jm. ( A ) | Napětí ( V/Hz ) | Rozběh ( A ) | Jištění | Ochrana motoru | Způsob regulace a ovládání | Pracovní frekvence [Hz]
(A)
1.PP | ESI, SOZ | 64 | Větrání CHÚC SCH4 | [7 empty] | TK | Povel, chod, porucha |  |  | UNO-80-630-4D
RVZT
|  |  |  | M3 | čerpadlo pro VZT | 0.39 | 1.93 | 230V+PEN |  | C4/1 |  | WSK
|  |  |  | M1 | přívodni ventilátor | 15 |  | 3x400V |  |  |  | TK, stávající napájení od EI
|  |  |  | M2 | odtahový ventilátor 1 | 15 |  | 3x400V |  |  |  | TK, stávající napájení od EI
|  |  |  | M4 | odtahový ventilátor 2 | 0.14 |  | 230V+PEN |  |  |  | stávající napájení od EI
[5 empty] | řídící systém a příslušenství | 0.5 |  | 230
Sumární příkon rozvaděče RM1 | [5 empty] | ~1 | ~5
Požadované předjištění u EI: |  |  | 16/1
Vstupní ještění : |  |  | vypínač 16A
Předpokládaný přívodní kabel: |  |  | CYKY 3Jx2,5 | stávající