## PŘEHLED_CELKEM
Plynová kotelna Dejvická 38, Praha 6
Přehled nákladů stavby | v Kč bez DPH
VÝKAZ VÝMĚR pro VŘ
Celková cena za provedení díla | 0
z toho:
Dodávka stavebního díla
- strojní část | 0
- řídící systém a MaR, elektroinstalace | 0
- ostatní náklady | 0

## 01 - PK
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Plynová kotelna Dejvická 38, Praha 6
Objekt: Strojní část - hlavní komponenty
Objednatel:
Zhotovitel:
Pol.č. | Technický popis | DN | PN | Počet m.j. | Dodávka jednotk.cena | Montáž jednotk.cena | Cena celkem
PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE
1. | KONDENZAČNÍ KOTEL s nerezovvou spalovací komorou |  |  | 2 |  |  | 0
2. | Kotlová kaskáda - hydroulické propojení |  |  | 1 |  |  | 0
3. | odkouření pro 2 kotle v kaskádě Ø 160mm |  |  | 1 |  |  | 0
4. | Neutralizační box (včetně náplně) – do 350 kW |  |  | 1 |  |  | 0
ELEKTRICKÝ BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR PLYN
5. | Kulový kohout s pákou závitový | DN 80 |  | 2 |  |  | 0
6. | Kulový kohout s pákou závitový | DN 40 |  | 2 |  |  | 0
7. | Kulový kohout s pákou závitový | DN 15 |  | 2 |  |  | 0
8. | Manometr mosaz 0-6 kPa |  |  | 1 |  |  | 0
9. | VF ¦ Přímo ovládaný elektromag. ventil, přímý | DN 50 |  | 1 |  |  | 0
10. | plynový filtr | DN 40 |  | 1 |  |  | 0
PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE
12. | Ventil pojist. pev. nast. závit. ISO228 mosaz DUCO 1"x1 1/4" 5bar UT (alfaw=0,740 , So=380mm2) do 120°C | DN25 | PN16 | 2 |  |  | 0
13. | Vsuvka přivař. ocel 1" L150 W/E do PN16 150°C | DN25 | PN16 | 2 |  |  | 0
14. | Teploměr bimetal. nerez 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 | DN15 | PN25 | 2 |  |  | 0
15. | Jímka teplom. (součást teploměru ) nerez JIMKA--100 G1/2" L=100mm ploché těs. do PN25 200°C | DN15 | PN25 | 2 |  |  | 0
16. | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  | PN40 | 2 |  |  | 0
17. | Manometr mosaz 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C | DN15 | PN6 | 2 |  |  | 0
18. | Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN15 PN16 nereduk. | DN15 | PN16 | 2 |  |  | 0
19. | Smyčka manom. L economy přivař. ocel G1/2" do PN16 150°C | DN15 | PN16 | 2 |  |  | 0
20. | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN50 PN16 nereduk. | DN50 | PN16 | 2 |  |  | 0
21. | Ventil zpětný závit. ISO7 mosaz (plast) DN50 PN16 plnoprůtočný | DN50 | PN16 | 2 |  |  | 0
22. | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN15 PN16 23-12 | DN15 | PN16 | 2 |  |  | 0
23. | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN15 PN16 23-12 | DN15 | PN16 | 2 |  |  | 0
24. | Čidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od -30 do +130°C, do jímky 100mm) |  |  | 1 |  |  | 0
25. | Jímka teplom. mosaz nikl. QAZ.100JIMKA G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN10 180°C (pro QAZ21 a QAE22) | DN15 | PN10 | 1 |  |  | 0
26. | Návarek šikmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-40, MT L150 T80) |  | PN40 | 1 |  |  | 0
27. | Termostat omezovací kapilárový RAK-TW.1000HB (od +15 do +95°C, do jímky 100mm/příložný) |  |  | 1 |  |  | 0
28. | Jímka teplom. mosaz nikl. QAZ.100JIMKA G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN10 180°C (pro QAZ21 a QAE22) | DN15 | PN10 | 1 |  |  | 0
29. | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  | PN40 | 1 |  |  | 0
MĚŘENÍ TEPLA SPOLEČNÉ
30. | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s pákou litina (nerez) DN80 PN16 disk nerez | DN80 | PN16 | 2 |  |  | 0
31. | Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN15 PN16 nereduk. | DN15 | PN16 | 1 |  |  | 0
32. | Měřič tepla ultrazv.( Qn=15m3/h, DN50, 300mm, PN16) | DN20 | PN16 | 1 |  |  | 0
33. | Sada teplotních čidel pro měřiče tepla (Pt500, délka 100mm, průměr 6mm, kabel 2m) |  |  | 2 |  |  | 0
34. | Jímka teplom. nerez G1/2" L=100mm ploché těs. do PN40 350°C | DN15 | PN40 | 2 |  |  | 0
35. | Návarek šikmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-40, MT L150 T80) |  | PN40 | 2 |  |  | 0
SOUSTAVA UDRŽOVÁNÍ TLAKU VYTÁPĚNÍ
36. | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN15 PN16 nereduk. | DN15 | PN16 | 4 |  |  | 0
37. | Filtr závit. ISO228 mosaz DN15 PN16 jemnost síta 0,5mm | DN15 | PN16 | 1 |  |  | 0
38. | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN15 PN16 23-12 | DN15 | PN16 | 1 |  |  | 0
39. | Vodoměr mechan. WFK240.D110 (SV, Q3=2,5m3/h, Q4=3,13m3/h, přípr. pro imp. modul + M-bus) | DN15 | PN16 | 1 |  |  | 0
40. | Potrubní oddělovač závit. ISO7 mosaz CA295-1/2A DN15 PN10 do 65°C, do rizik. třídy 3 (BA) | DN15 | PN10 | 1 |  |  | 0
41. | Ventil zpětný závit. ISO228 mosaz DN15 PN16 celokovový | DN15 | PN16 | 1 |  |  | 0
42. | Ventil pojist. pev. nast. závit. ISO228 mosaz DUCO 1/2"x3/4" 4bar UT (alfaw=0,540 , So=177mm2) do 120°C | DN15 | PN16 | 1 |  |  | 0
43. | Čidlo tlaku QBE9310-P6 (nerezová membrána, 4-20mA, 0-6bar) | DN8 | PN6 | 1 |  |  | 0
44. | Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN15 PN16 nereduk. | DN15 | PN16 | 1 |  |  | 0
45. | Smyčka manom. L economy přivař. ocel G1/2" do PN16 150°C | DN15 | PN16 | 1 |  |  | 0
46. | Ventil uzav. solen. závit. ISO228 mosaz 8324VN011S230 (dpmin 0,1bar, dpmax 20bar) 1/2" DN10 PN25 | DN10 | PN25 | 1 |  |  | 0
47. | Demineralizační jednotka DJ – 9 s měřícím počítačem, včetně náplně |  |  | 1 |  |  | 0
48. | F1 - Inhibitor koroze a vodního kamene |  |  | 1 |  |  | 0
EXPANZNÍ SESTAVA PRO VYTÁPĚNÍ
49. | Expanzomat N 600/6 (600 litrů, 6 bar, pevná membrána, závit. ISO7) | DN25 | PN6 | 1 |  |  | 0
50. | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN32 PN16 nereduk. | DN32 | PN16 | 1 |  |  | 0
51. | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN15 PN16 23-12 | DN15 | PN16 | 1 |  |  | 0
52. | Manometr mosaz 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C | DN15 | PN6 | 1 |  |  | 0
53. | Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN15 PN16 nereduk. | DN15 | PN16 | 1 |  |  | 0
54. | Smyčka manom. L economy přivař. ocel G1/2" do PN16 150°C | DN15 | PN16 | 1 |  |  | 0
UT VÝSTUP
55. | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s pákou litina (nerez) DN80 PN16 disk nerez | DN80 | PN16 | 1 |  |  | 0
56. | Teploměr bimetal. nerez 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 | DN15 | PN25 | 2 |  |  | 0
57. | Jímka teplom. (součást teploměru ) nerez JIMKA--100 G1/2" L=100mm ploché těs. do PN25 200°C | DN15 | PN25 | 2 |  |  | 0
58. | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  | PN40 | 2 |  |  | 0
59. | Manometr mosaz 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C | DN15 | PN6 | 2 |  |  | 0
60. | Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN15 PN16 nereduk. | DN15 | PN16 | 2 |  |  | 0
61. | Smyčka manom. L economy přivař. ocel G1/2" do PN16 150°C | DN15 | PN16 | 2 |  |  | 0
62. | Čidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od -30 do +130°C, do jímky 100mm) |  |  | 1 |  |  | 0
63. | Jímka teplom. mosaz nikl. QAZ.100JIMKA G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN10 180°C (pro QAZ21 a QAE22) | DN15 | PN10 | 1 |  |  | 0
64. | Návarek šikmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-40, MT L150 T80) |  | PN40 | 1 |  |  | 0
65. | Čerpadlo mokroběžné přírub. šedá litina YONOS MAXO 65/0,5-12 PN6/10 230V ErP | DN65 | PN10 | 1 |  |  | 0
66. | Ventil regulační 3C směš. přírub. šedá litina VXF22.65-63 (dpmax X/D/B-150/200/300) DN65 PN6 | DN65 | PN6 | 1 |  |  | 0
67. | Pohon elektromot. SAX619.03 (24V, 0-10V/4-20mA) (20mm, 800N, 30s) |  |  | 1 |  |  | 0
68. | Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN15 PN16 nereduk. | DN15 | PN16 | 2 |  |  | 0
69. | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s pákou litina (nerez) DN80 PN16 disk nerez | DN80 | PN16 | 1 |  |  | 0
UT ZPÁTEČKA
70. | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s pákou litina (nerez) DN80 PN16 disk nerez | DN80 | PN16 | 1 |  |  | 0
71. | Teploměr bimetal. nerez 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 | DN15 | PN25 | 1 |  |  | 0
72. | Jímka teplom. (součást teploměru ) nerez JIMKA--100 G1/2" L=100mm ploché těs. do PN25 200°C | DN15 | PN25 | 1 |  |  | 0
73. | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  | PN40 | 1 |  |  | 0
74. | Manometr mosaz 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C | DN15 | PN6 | 2 |  |  | 0
75. | Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN15 PN16 nereduk. | DN15 | PN16 | 2 |  |  | 0
76. | Smyčka manom. L economy přivař. ocel G1/2" do PN16 150°C | DN15 | PN16 | 2 |  |  | 0
77. | Filtr přírub. litina (epoxi nátěr) DN80 PN16 jemnost síta 1,5mm, zátka 3/4" | DN80 | PN16 | 1 |  |  | 0
78. | Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN15 PN16 nereduk. | DN15 | PN16 | 2 |  |  | 0
79. | Ventil zpětný přírub. šedá litina DN80 PN16 | DN80 | PN16 | 1 |  |  | 0
80. | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s pákou litina (nerez) DN80 PN16 disk nerez | DN80 | PN16 | 1 |  |  | 0
OSTATNÍ
81. | Topná zkouška - 72 hod |  |  | 1 |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## 02 - Doplňkový materiál
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Plynová kotelna Dejvická 38, Praha 6
Objekt: Strojní část - doplňkový materiál
Objednatel:
Zhotovitel:
Pol.č. | Technický popis | m.j. | Počet m.j. | Dodávka jednotk.cena | Montáž jednotk.cena | Cena celkem
Potrubí
Trubka ocelová bezešvá, hladká, mat. P235GH, ČSN EN 10220
1. | DN 125 - ø 139,7 x 4,0 | m | 2 |  |  | 0
2. | DN 100 - ø 114,3 x 3,6 | m | 12 |  |  | 0
3. | DN 80 - ø 88,9 x 3,2 | m | 6 |  |  | 0
4. | DN 65 - ø 76,1 x 2,9 | m | 3 |  |  | 0
5. | DN 40 - ø 48,3 x 2,6 | m | 1 |  |  | 0
6. | DN 20 - ø 26,9 x 2,3 | m | 7 |  |  | 0
Trubkový oblouk 3D 90° typ A, mat. P235GH, ČSN EN 10253-2
7. | DN 100 - ø 114,3 x 3,6 | ks | 4 |  |  | 0
8. | DN 80 - ø 88,9 x 3,2 | ks | 4 |  |  | 0
9. | DN 65 - ø 76,1 x 2,9 | ks | 2 |  |  | 0
10. | DN 20 - ø 26,9 x 2,3 | ks | 5 |  |  | 0
Redukce koncentrická typ A, jak.mat. P235GH, ČSN EN 10253-2
11. | 100/80 | ks | 2 |  |  | 0
12. | 80/65 | ks | 2 |  |  | 0
Tlakové dno typ A, jak.mat. P235GH, ČSN EN 10253-2
13. | DN 100 - ø 114,3 x 3,6 | ks | 2 |  |  | 0
Přírubový spoj s přírubou přivařovací s krkem typ 11 B1, jak.mat. P245GH, ČSN EN 1092-1 A1, těsněním a spojovacím materiálem
14. | DN 80 PN 16 | kpl | 6 |  |  | 0
Přírubový spoj s 2 ks přírub přivařovacích s krkem typ 11 B1, jak.mat. P245GH, ČSN EN 1092-1+A1, těsněním a spojovacím materiálem
15. | DN 65 PN 16 | kpl | 1 |  |  | 0
Přírubový spoj DN 65 PN 16 s 2 ks přírub přivařovacích s krkem, jak.mat. P245GH, ČSN EN 1092-1+A1 a spojovacím materiálem pro mezipřírubovou klapku
16. | DN 80 PN 16 | kpl | 4 |  |  | 0
Uložení
17. | závěs s objímkou pro potrubí DN 100 (vč. kotvení do stropu, závitová tyč M12) | ks | 4 |  |  | 0
18. | závěs s objímkou pro potrubí DN 20 (vč. kotvení do stropu, závitová tyč M12) | ks | 2 |  |  | 0
Rám
19. | Nastavitelné nohy rámu | ks | 8 |  |  | 0
20. | Uzavřený profil 60x40x3 pro rám | m | 6 |  |  | 0
21. | Podpěry potrubí vč. objímek | kpl | 4 |  |  | 0
Nátěry a izolace
22. | Nátěr ocelového potrubí z trubek černých, tepelně izolovaných - 2 x základní | m2 | 8 |  |  | 0
23. | izolační pouzdra pro potrubí DN 125 (délka 1m) minerální vata, Al. folie | ks | 2 |  |  | 0
24. | izolační pouzdra pro potrubí DN 100 (délka 1m) minerální vata, Al. folie | ks | 12 |  |  | 0
25. | izolační pouzdra pro potrubí DN 80 (délka 1m) minerální vata, Al. folie | ks | 6 |  |  | 0
26. | izolační pouzdra pro potrubí DN 65 (délka 1m) minerální vata, Al. folie | ks | 3 |  |  | 0
27. | izolační pouzdra pro potrubí DN 40 (délka 1m) minerální vata, Al. folie | ks | 1 |  |  | 0
28. | izolační pouzdra pro potrubí DN 20 (délka 1m) minerální vata, Al. folie | ks | 7 |  |  | 0
29. | Izolační pouzdro Mirelon pro potubí SV DN 20 (délka 2m) | ks | 2 |  |  | 0
Svody redukční ventil a vypouštění (kanalizace)
32. | Potrubí PVC HT DN 32 | m | 4 |  |  | 0
33. | T-KUS PVC HT DN 32 | ks | 2 |  |  | 0
34. | Koleno PVC HT DN 32 87° | ks | 3 |  |  | 0
35. | Přesuvka PVC HT DN 32 | ks | 1 |  |  | 0
Plyn
Trubka ocelová bezešvá, hladká, mat. P235GH
36. | DN 200 - ø 219,1 x 4,5 | m | 1.5 |  |  | 0
37. | DN 80 - ø 88,9 x 3,2 | m | 6 |  |  | 0
38. | DN 40 - ø 48,3 x 2,6 | m | 3 |  |  | 0
39. | DN 20 - ø 26,9 x 2,3 | m | 5 |  |  | 0
Trubkový oblouk 3D 90° typ A, mat. P235GH, ČSN EN 10253-2
40. | DN 40 - ø 48,3 x 2,6 | ks | 2 |  |  | 0
41. | DN 20 - ø 26,9 x 2,3 | ks | 3 |  |  | 0
Tlakové dno typ A, jak.mat. P235GH, ČSN EN 10253-2
42. | DN 200 - ø 219,1 x 4,5 | ks | 2 |  |  | 0
T-Kus se stejnou odvbočkou typ A, mat. P235GH, ČSN EN 10253-2
43. | DN 20 - ø 26,9 x 2,3 | ks | 1 |  |  | 0
T-Kus se redukovanou odbočkou typ A, mat. P235GH,ČSN EN 10253-2
44. | DN 40/DN 20 | ks | 1 |  |  | 0
Uložení plyn
45. | závěs s objímkou pro potrubí DN 80 (vč. kotvení do stropu, závitová tyč M12) | ks | 1 |  |  | 0
46. | závěs s objímkou pro potrubí DN 200 (vč. kotvení do stropu, závitová tyč M12) | ks | 2 |  |  | 0
47. | Nátěr ocelového potrubí z trubek černých, tepelně izolovaných - 2 x základní +1x vrchní žlutá | m2 | 5 |  |  | 0
Studená voda
48. | Potrubí DN 20 PPR | m | 4 |  |  | 0
49. | T-kus PPR DN 20 | ks | 1 |  |  | 0
50. | Koleno DN 20 90° PPR | ks | 2 |  |  | 0
51. | Přechod PPR závit DN 20/15 | ks | 1 |  |  | 0
Přívod vzduchu pro kotle
52. | potrubí PVC DN 200 | m | 1 |  |  | 0
53. | potrubí PVC DN 100 | m | 13 |  |  | 0
54. | T-Kus PVC DN 200/100 | ks | 1 |  |  | 0
55. | Koleno PVC DN 100 90° | ks | 3 |  |  | 0
56. | Redukce PVC DN 200/100 | ks | 1 |  |  | 0
57. | Chránička ocelová DN 300 - prostup zdí | m | 0.5 |  |  | 0
58. | jádrový vrt ø 350 mm | kpl | 1 |  |  | 0
59. | větrací mřížka čtvercová propotrubí DN 200 | ks | 1 |  |  | 0
Stavební úpravy místnosti PK
60. | oprava stuku po demontáži technoilogie a zatečení | m2 | 2 |  |  | 0
61. | výmalba místnosti 2x vrstva | m2 | 120 |  |  | 0
Demontáže
62. | Demontáž stávajícího zařízení kotelny | kpl | 1 |  |  | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0

## 03 - MaR
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Plynová kotelna Dejvická 38, Praha 6
Objekt: Měření a regulace
Objednatel:
Zhotovitel:
Pol | Název | Mj | Počet | Dodávka jednotk.cena | Montáž jednotk.cena | Cena celkem
Dodávky
Rozvaděč DT1
DDC Climatix
1. | POL 648.10 Podstanice DDC, 3UI, 8 UIO, 4 DI, 6 DO, Modbus RTU, RS 232, ModBus TCP/IP | ks | 1 |  |  | 0
2. | POL 955.00 Rozšiřovací modul 8 UI, 2 AO, 4 DO | ks | 1 |  |  | 0
3. | POL 871.72 HMI, IP 65, provedení do panelu, propojovací kabel | ks | 1 |  |  | 0
Rozšiřující modul pro 2. směšovaný nebo čerpadlový topný okruh / doplňkové funkce
4. | AVS75.390/109 (komunikace BSB) | ks | 1 |  |  | 0
GSM Hlásič
5. | GSM-DIN3 | ks | 1 |  |  | 0
Visualisační grafický program VISONIC ALFA
6. | AlfaBox+ Komunikační koncentrátor | ks | 1 |  |  | 0
7. | AlfaModul.MBusXG Modul rozhraní MBus pro AlfaBox s galvanickým oddělením 20/60 | ks | 1 |  |  | 0
Switche
8. | QTFD503--- Switch neřízený L2 5x10/100 RJ45, desktop | ks | 1 |  |  | 0
ŘADOVÉ SVORNICE POJISTKOVÉ RSP
9. | RSP4LED Řadová svornice pojistková, F500mA | ks | 6 |  |  | 0
10. | RSP4LED Řadová svornice pojistková, T2A | ks | 2 |  |  | 0
11. | RSP4LED Řadová svornice pojistková, T1.25A | ks | 2 |  |  | 0
12. | RSP4LED Řadová svornice pojistková, F200mA | ks | 2 |  |  | 0
Rozvaděče
13. | CS-86/250 Rozvodnice s mont. deskou,IP66,ŠxVxH=600x800x250 | ks | 1 |  |  | 0
Jističe
14. | LTE-6B-1 Jistič | Ks | 16 |  |  | 0
15. | LTE-10B-1 Jistič | Ks | 1 |  |  | 0
SVODIČE PRO OCHRANU SIGNÁLOVÝCH SYSTÉMŮ DATOVÉ OCHRANY HAKEL-TRADE
16. | DTE 1/48 1 pár, 48 V, 100 mA, 10 kA, 1 Mbit/s | ks | 1 |  |  | 0
Svodiče přepětí
17. | DA-275 DF 16 230 V AC, 16 A, signalizace poruchy | ks | 2 |  |  | 0
NAPÁJECÍ ZDROJE
18. | PS-30-24 spínaný stabilizovaný zdroj, 3-MODUL, výstup 24V/40W, max. příkon 78VA | ks | 1 |  |  | 0
Signálky
19. | M22-LC-G Kompaktní signálka, zapuštěná, IP67, zelená | ks | 1 |  |  | 0
20. | M22-LC-Y Kompaktní signálka, zapuštěná, IP67, žlutá | ks | 1 |  |  | 0
21. | M22-LED230-G Prvek LED, šroubové svorky, čelní upevnění, 85-264VAC, 5-15mA, zelená | ks | 1 |  |  | 0
22. | M22-LED230-1A-W Prvek LED, šroubové svorky, čelní upevnění, 85-264VAC, 1A, bílá | ks | 1 |  |  | 0
23. | M22-A Upevňovací adaptér, čelní montáž, 3 kont./LED prvky | ks | 2 |  |  | 0
Pomocné relé - 1P, 2P
24. | 40.52.8.024.0000 Relé, DIN/PS, 2P/8A, 24V AC | ks | 5 |  |  | 0
25. | 40.52.8.230.0000 Relé, DIN/PS, 2P/8A, 230V AC | ks | 2 |  |  | 0
Patice
26. | 95.05 Patice, DIN, 40/44/99.02, 1P/2P, BO | ks | 7 |  |  | 0
Instalační stykače s manuálním ovládáním
27. | RSI-20-20-A024-M Instalační stykač | Ks | 7 |  |  | 0
Hlídač hladiny kapalin HZ-96
28. | HZ-96 24 V~ | ks | 1 |  |  | 0
Ovladače
29. | M22-WRK3/K20 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 2Z | ks | 6 |  |  | 0
30. | M22-XC-Y Sada kódovacích adaptérů, s aretací/ bez aretace | ks | 1 |  |  | 0
31. | M22-PV/K11 Ovládací hlavice nouzového zastavení, 1Z 1V | ks | 1 |  |  | 0
32. | M22-D-S Ovládací hlavice tlačítka, zapuštěné tlačítko, bez aretace, kroužek titan, černá | ks | 1 |  |  | 0
33. | M22-AK10 Kontakt.prvek+upevňovací adaptér, komplet, čelní upevnění, 1Z | ks | 1 |  |  | 0
TRANSFORMÁTOR 1-FÁZ.IP00
34. | TVB E96.32 – 001 125VA,230/24V | ks | 1 |  |  | 0
Pomocné spínače
35. | MSN-32-1 Vypínač | Ks | 1 |  |  | 0
36. | SV-LT-X400 Napěťová spoušť | Ks | 1 |  |  | 0
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A
37. | RSA 4 A Řadová svornice | ks | 90 |  |  | 0
Konektory
38. | M22-RJ45-SA Konektor RJ45 | ks | 1 |  |  | 0
Pomocné spínače
39. | ZSE-06 Soklová zásuvka | Ks | 2 |  |  | 0
ABL SURSUM ZÁSUVKY - MONTÁŽ
DO ROZVÁDĚČE - CS-NORMA
40. | Zás.vest.bezšroubová, 230V,16A, IP54 | ks | 1 |  |  | 0
| Rozvaděč DT1 - celkem |  |  |  |  | 0
Polní instrumentace
Přístroje pro ovládání regulátoru RVS…
41. | QAA75.611/501 Prostorový přístroj, čidlo a korekce teploty prostoru, | ks | 1 |  |  | 0
Čidlo teploty pro regulátory RVS…
42. | QAD36/101 Příložné čidlo teploty, NTC 10 kOhm -30 až 130°C, 2 s | ks | 2 |  |  | 0
Venkovní čidlo teploty
43. | QAC22 Ni 1000, -50...+70°C | ks | 2 |  |  | 0
Čidlo teploty
44. | QAP22 Polygyr | ks | 2 |  |  | 0
Ponorné čidlo teploty
45. | QAE2121.010 - Ni1000 - 100mm do jímky, -30…+130°C | ks | 4 |  |  | 0
Jímka pro čidlo teploty, poniklovaná mosaz, PN10
46. | QAZ.100JIMKA délka 100 mm, připojení G1/2" | ks | 4 |  |  | 0
47. | QAZ.200JIMKA délka 200 mm, připojení G1/2" | ks | 2 |  |  | 0
Snímač tlaku pro kapaliny a plyny
48. | QBE9200-P6 - 0 - 600kPa, 0 ÷ 10V | ks | 1 |  |  | 0
49. | QBE9200-P10 - 0 - 1MPa, 0 ÷ 10V | ks | 1 |  |  | 0
Termostat
50. | RAK-TW.1000B-H Kapilárový jímkový/příložný, 15-95 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytem | ks | 2 |  |  | 0
Koncový spínač
51. | ME-8108, Pákový spínač | ks | 1 |  |  | 0
Snímače úniku plynu
52. | E 2630-LEL-230 Snímač CH4, 2 relé, 230V AC | ks | 1 |  |  | 0
53. | E 2630-CO-230 Snímač CO, 2 relé, 230V AC | ks | 1 |  |  | 0
Hlídač hladiny kapalin HZ-96
54. | HHK Plovákový spínač | ks | 1 |  |  | 0
Luna Duo-tec MP+
55. | Luna Duo-tec MP+ 1.130 Plynový kondenzační kotel nástěnný 24,3-121,5 kW | ks | 2 |  |  | 0
56. | OCI 345, komunikace LPB | ks | 2 |  |  | 0
Čerpadla Wilo
57. | Yonos MAXO 65/0,5-12 Čerpadlo | ks | 1 |  |  | 0
58. | Yonos Pico 1.0 25/1-8 Čerpadlo | ks | 2 |  |  | 0
59. | Yonos MAXO Z 40/0,5-6 Čerpadlo | ks | 1 |  |  | 0
Servopohon
60. | SAX619.03 24V, 0 - 10V 30s | ks | 1 |  |  | 0
MEMBRÁNOVÝ UZÁVĚR TYP BAP MEDIUM TOPNÉ A NEAGRESIVNÍ PLYNY
Provedení NT : Pracovní přetlak od 1 kPa do 5 kPa
EL.MAG.VENTIL VPRAVO, provedení obyčejné, krytí IP65, ovl.napětí 230V/50Hz,55VA, Označení :
61. | BAP DN65-NT-B -PN16-solo-R | ks | 1 |  |  | 0
Elektromagnetický ventil s cívkou a konektorem
Ventilová tělesa EV 250 B NC (bez proudu uzavřená) s cívkou BB clip-on , IP 65
Teplota média: -30 až +140oC
Napájecí napětí cívky 230V 50Hz
62. | EV 220B 10B NC - G 3/8", Kv=1,5m3/h, Diferenční tlak Min= 0,1 bar, Max= 20 bar; Obj.č.: 032U151831 | ks | 1 |  |  | 0
SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ ŽÁROVKOVÉ
NÁSTĚNNÉ
63. | 313 0902 60W,IP44,s košem | ks | 1 |  |  | 0
UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY
64. | M22-PVS/KC11/IY Ovládací hlavice nouzového zastavení ve skříňce, 1Z 1V | ks | 1 |  |  | 0
Spojovací systémy
65. | A8 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54, 7 otv. | ks | 6 |  |  | 0
| Polní instrumentace - celkem |  |  |  |  | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  |  | 0
Elektromontáže
Demontáže
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
66. | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 150 |  |  | 0
67. | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 108 |  |  | 0
SDĚLOVACÍ KABEL
68. | J-Y(St)Y 1x2x0,8 , pevně | m | 323 |  |  | 0
69. | J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně | m | 126 |  |  | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
70. | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 8 |  |  | 0
Demontáž výložníků typových, šířky do 400 mm nástěnných svařovaných
71. | 1 výložníkem | ks | 15 |  |  | 0
Demontáž žlabů kovových, typ Mars, ZPA, bez víka
72. | přes 50 do 100 mm | m | 10 |  |  | 0
73. | přes 125 do 250 mm | m | 16 |  |  | 0
| Demontáže - celkem |  |  |  |  | 0
KABELOVÝ ŽLAB MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK
74. | ARK - 10001 Žlab MERKUR 50/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m | m | 20 |  |  | 0
75. | ARK - 10002 Žlab MERKUR 100/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.1,9m | m | 15 |  |  | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK
SPOJKY
76. | ARK - 223010 Spojka SZM 1 "ŽZ" - pro spojení "žlab-žlab" - M2 | ks | 20 |  |  | 0
77. | ARK - 223040 Spojka SZM 4 "ŽZ" - pro vytváření kolena a "T"-kusů (SZ 4A) - M1 + M2 | ks | 16 |  |  | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK
DRŽÁKY
78. | ARK - 224010 Držák DZM 1 "ŽZ" (DZ 1) - M1 + M2 | ks | 8 |  |  | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK
NOSNÍKY
79. | ARK - 225005 Nosník NZM 50 "ŽZ" (NZ 50) - pro žlab 50/50 - M1 + M2 | ks | 10 |  |  | 0
80. | ARK - 225010 Nosník NZM 100 "ŽZ" (NZ 100) - pro žlab 50/50; 100/50; 100/100 - M1 + M2 | ks | 16 |  |  | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK
STOJNY
81. | ARK - 227220 Stojna STPM 2200 "SZ" (2,0mm) prostorová-třístranná (L=2216mm) | ks | 2 |  |  | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK
DRŽÁKY
82. | ARK - 224300 Držák DZM STP "ŽZ" (DZ STP) - M1 + M2 | ks | 2 |  |  | 0
Lišty vkládací
83. | LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 10 |  |  | 0
84. | LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 20 |  |  | 0
Trubky
85. | 1416 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX | m | 30 |  |  | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
86. | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 180 |  |  | 0
87. | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 30 |  |  | 0
SDĚLOVACÍ KABEL
88. | J-Y(St)Y 1x2x0,8 , pevně | m | 350 |  |  | 0
89. | J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně | m | 90 |  |  | 0
90. | Podružný materiál | kpl | 1 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  |  | 0
Ostatní
UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC
91. | za 1 datový bod | ks | 36 |  |  | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
92. | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4 |  |  | 0
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací
93. | do 100 tis.Kč | ks | 1 |  |  | 0
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení zkušební práce velmi slož.technol.s použitím automatizovaných systémů řízení
94. | pro servomotory nn | ks | 1 |  |  | 0
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, kontrola rozváděčů nn (1 pole) silových, hmotnosti
95. | do 200 kg | ks | 1 |  |  | 0
Zkoušky vodičů a kabelů, izolačního kabelu silového do 1 kV, počtu a průřezu žil
96. | do 4x25 mm2 | ks | 15 |  |  | 0
Zkoušky vodičů a kabelů, izolačního kabelu ovládacího
97. | od 5 do 7 žil | ks | 21 |  |  | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
98. | S ostatnimi profesemi | hod | 4 |  |  | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
99. | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 2 |  |  | 0
100. | Zkusebni provoz | hod | 72 |  |  | 0
101. | Zauceni obsluhy | hod | 2 |  |  | 0
| Ostatní - celkem |  |  |  |  | 0
| Celkové náklady |  |  |  |  | 0

## 04 - Ostatní
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Plynová kotelna Dejvická 38, Praha 6
Objekt: Ostatní náklady
Objednatel:
Zhotovitel:
Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ostatní
1 | Dopracování realizační projektové dokumentace stavby | kpl | 1 |  | 0
2 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
3 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
4 | Autorský dozor projektanta | kpl | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0